## 选型指导 (hidden)
变频机组选型说明
1、根据项目所处城市选择就近城市；
2、蒸发温度=末端设备最低蒸发温度-1℃
3、选择机组距离居民的距离，

## 选型
版本号：V2.0
发布时间：2020.5.1
变频机组选型
城 市 |  | 机组蒸发温度(1)/℃
是否考虑噪音 |  | 机组距居民距离/m
机组散热情况(2) |  | 回气管爬高/m | 0
机组距末端距离(3)/m | 10 | 供液管爬高/m | 0
需求负荷/kw | 7
机组型号 | GVRM035NSA2A
机组制冷量/kw | 8 | 机组功率/kw | 4.05
最大允许转速(4)/RPS |  | 声压(dB(A)) (5) | 37.1975
冷冻油型号 | FV50S
注：
（1）机组蒸发温度需根据末端设备最低蒸发温度及管路压降损失综合考虑；
（2）散热情况： 正常：通风良好，无遮挡； 一般：直晒，西晒，通风欠佳； 差：通风不良，需要采取降噪或通风措施等不可控因素存在的情况；
（3）机组距末端距离：机组距最远端柜体或冷库管路长度（水平+爬高）；
（4）最大允许转速即现场机组设定的最大转速值，若空缺则无需限定；
（5）声压显示此台变频机组居民处的噪音值，若两台需在此基础增加3分贝，三台增加5分贝。
www.haier-carrier.com ¦ www.carrier-refrigeration.com ¦ www.utc.com

## Sheet5 (hidden)
| 城市 | 北京 | 选型温度 | 40 | 填写温度 | 35 | 蒸发温度 | -10
| 需求负荷 | 7 | 1.5-10转速 | 60 | 18-46转速 | 50 | 低温转速 | 50
|  | 最小 |  | 最大
|  | 制冷量/KW | 输入功率/KW | 制冷量/KW | 输入功率/KW | 选型转速 | 余量 | 要求余量 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 转速判断
1.5 | GVRM015NSA2A | 2.32 | 1.1 | 3.46 | 1.94 | 90 | -50.57% | 0% | 1 |  |  | 100 | 100 | 52 | 52
2.5 | GVRM025NSA2A | 3.98 | 1.88 | 6.04 | 3.26 | 90 | -13.71% | 0% | 1 |  |  | 100 | 100 | 55 | 55
3.5 | GVRM035NSA2A | 5.34 | 2.68 | 7.3 | 4.36 | 90 | 4.286% | 0% | 1 | 3.5 |  | 100 | 100 | 58 | 58
4 | GVRM040NSA1A | 5.44 | 3.02 | 8.06 | 5.62 | 90 | 15.14% | 0% | 1 | 4 |  | 100 | 100 | 64 | 64
6 | GVRM060NSA1A | 7.52 | 3.62 | 10.9 | 5.8 | 90 | 55.71% | 0% | 1 | 6 |  | 100 | 100 | 65 | 65
8 | GVRM080NSA1A | 8.94 | 4.5 | 13.48 | 7.7 | 90 | 92.57% | 0% | 1 |  |  | 100 | 100 | 65 | 65
10 | GVRM100NSA1A | 10.76 | 5.5 | 14.36 | 8.7 | 90 | 105.1% | 0% | 1 |  |  | 100 | 90 | 64 | 66 | 90
18 | GVSM180NDA50 | 25.4901 | 13.8036 |  |  | 80 | -100% | 0% | 1
21 | GVSM210NDA50 | 29.0769 | 15.9199 |  |  | 80 | -100% | 0% | 1
27 | GVSM270NDA50 | 37.2972 | 20.5539 |  |  | 80 | -100% | 0% | 1
35 | GVSM350NDA50 | 48.6262 | 26.4487 |  |  | 80 | -100% | 0% | 1
46 | GVSM460NDA50 | 63.1572 | 34.8618 |  |  | 80 | -100% | 0% | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2
250 | GVRL025NSA2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -100% | 0% | 1 |  |  | 100 | 100 | 53.8 | 53.8
350 | GVRL035NSA2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -100% | 0% | 1 |  |  | 100 | 100 | 53.8 | 53.8
500 | GVRL050NSA2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -100% | 0% | 1 |  |  | 90 | 90 | 55.8 | 55.8
700 | GVSL070NSA1A | 10.4971 | 5.6028 | 15.9701 | 8.5659 | 75 | 128.1% | 0% | 1 |  |  | 85 | 85 | 61.95 | 61.95
1000 | GVSL100NSA1A | 16.2888 | 8.7327 | 17.3159 | 9.4492 | 55 | 147.4% | 0% | 1 |  |  | 100 | 100 | 61.9 | 61.9
| GVRM015NSA2A | 2.55 | 1.05 | 3.9 | 1.9 | 90 |  | MT |  | GVRM035NSA2A | 0
| GVRM025NSA2A | 4.25 | 1.7 | 6.6 | 3 | 90 |  | LT |  |  | 1
| GVRM035NSA2A | 5.7 | 2.45 | 8 | 4.05 | 90 |  | 综合 | GVRM035NSA2A
| GVRM040NSA1A | 6.15 | 2.8 | 9.25 | 5.2 | 90
| GVRM060NSA1A | 8.15 | 3.35 | 12.3 | 5.45 | 90
| GVRM080NSA1A | 9.75 | 4.1 | 15.05 | 7.35 | 90
| GVRM100NSA1A | 11.6 | 5 | 16.1 | 8.25 | 90
| GVSM180NDA50 | 27.1967 | 12.5642 | 34.3326 | 16.9107 | 80
| GVSM210NDA50 | 31.0459 | 14.4898 |  | #N/A
| GVSM270NDA50 | 39.8501 | 18.6385 |  | #N/A
| GVSM350NDA50 | 51.8497 | 24.1054 |  | #N/A
| GVSM460NDA50 | 67.2976 | 32.0346 |  | #N/A
| GVRL025NSA2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| GVRL035NSA2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| GVRL050NSA2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
| GVSL070NSA1A | 10.9747 | 5.0324 | 16.765 | 7.8881 | 75
| GVSL100NSA1A | 16.973 | 7.921 | 18.0553 | 8.6002 | 55
[5 empty] | 中温 | [11 empty] | 低温
|  | 蒸发温度 |  | 距民距 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 21 | 27 | 35 | 46 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 10
| 1 | 0 | 1 | <10
| 2 | -1 | 2 | 10 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 | [5 empty] | 100 | 100 | 90 | 80 | 80
| 3 | -2 | 3 | 11 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | [5 empty] | 100 | 100 | 90 | 80 | 85
| 4 | -3 | 4 | 12 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 80 | [5 empty] | 100 | 100 | 90 | 80 | 85
| 5 | -4 | 5 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | [5 empty] | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 6 | -5 | 6 | 14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | [5 empty] | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 7 | -6 | 7 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | [5 empty] | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 8 | -7 | 8 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | [5 empty] | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 9 | -8 | 9 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 10 | -9 | 10 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 11 | -10 | 11 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 12 | -11 | 12 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 13 | -12 | 13 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 14 | -25 |  | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 90 | 85 | 100
| 15 | -26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 16 | -27 |  | 散热判断 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 75 | 55
| 17 | -28 |  | 选型转速 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 75 | 75 | 55
| 18 | -29 |  | 现场允许最大转速 | [6 empty] | 90
| 19 | -30 |  | 显示转速 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | [5 empty] | 90 | 90 | 75 | 75 | 55
| 20 | -31
| 21 | -32 |  | 噪音 |  | 散热情况 | 1.5-10 | 18-46 | 低2.5-10
| 22 | -33 | 1 | 是 | 1 | 正常 | 90 | 80
| 23 | -34 | 2 | 否 | 2 | 一般 | 80 | 70
| 24 | -35 |  | 2 | 3 | 差 | 70 | 60
| 25 | -36 |  |  |  | 1
| 26 | -37
| 27 | -40
|  | 11 |  | 冷冻油
|  |  |  | GVRL025NSA2A | a68HES-H
|  |  |  | GVRL035NSA2A | a68HES-H
|  |  |  | GVRL050NSA2A | a68HES-H
|  |  |  | GVSL070NSA1A | MEL32R
|  |  |  | GVSL100NSA1A | MEL32R
|  |  |  | GVRM015NSA2A | FV50S
|  |  |  | GVRM025NSA2A | FV50S
|  |  |  | GVRM035NSA2A | FV50S
|  |  |  | GVRM040NSA1A | FV50S
|  |  |  | GVRM060NSA1A | FV50S
|  |  |  | GVRM080NSA1A | FV50S
|  |  |  | GVRM100NSA1A | FV50S

## 低2.5—10HP (hidden)
|  |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100
| OAT | SST | Power | Capacity |  |  | Power | Capacity |  |  | Power | Capacity |  |  | Power | Capacity |  |  | Power | Capacity | Power | Capacity
5hp | 27 | -5 | 3089.6432 | 8729.8073 | 3485.2091 | 9526.3656 | 3880.775 | 10322.9239 | 4372.4164 | 11068.7965 | 4864.0577 | 11814.669 | 5500.0481 | 12529.2715 | 6136.0385 | 13243.8739 | 6967.6329 | 13940.7284 | 7799.2273 | 14637.5829 | 9965.6449 | 16013.9166
|  | -7 | 3033.5564 | 8197.1887 | 3410.1147 | 8952.3403 | 3786.6731 | 9707.4919 | 4250.5126 | 10417.1283 | 4714.3521 | 11126.7646 | 5311.2581 | 11809.1552 | 5908.1642 | 12491.5458 | 6685.7714 | 13159.7243 | 7463.3786 | 13827.9028 | 9485.1967 | 15156.6077
|  | -10 | 2949.8471 | 7441.703 | 3299.6604 | 8136.4099 | 3649.4736 | 8831.1167 | 4074.7287 | 9486.7689 | 4499.9837 | 10142.4212 | 5041.9093 | 10776.2937 | 5583.8349 | 11410.1662 | 6286.0197 | 12035.1548 | 6988.2044 | 12660.1434 | 8809.3015 | 13907.3119
|  | -15 | 2811.8724 | 6294.4642 | 3121.5035 | 6893.7724 | 3431.1346 | 7493.0807 | 3797.7068 | 8063.3717 | 4164.2789 | 8633.6627 | 4624.0432 | 9188.5572 | 5083.8075 | 9743.4518 | 5673.7275 | 10294.0762 | 6263.6476 | 10844.7007 | 7785.0059 | 11953.8215
|  | -20 | 2674.1431 | 5280.7078 | 2947.4363 | 5792.7852 | 3220.7296 | 6304.8626 | 3535.9226 | 6794.579 | 3851.1157 | 7284.2954 | 4238.7118 | 7764.1064 | 4626.308 | 8243.9174 | 5117.9919 | 8722.9937 | 5609.6759 | 9202.07 | 6871.0675 | 10173.8923
|  | -23 | 2592.4919 | 4731.2173 | 2845.2143 | 5195.1994 | 3097.9367 | 5659.1815 | 3384.8033 | 6104.0242 | 3671.6699 | 6548.8669 | 4020.6606 | 6985.7554 | 4369.6514 | 7422.644 | 4809.0157 | 7860.6319 | 5248.38 | 8298.6197 | 6369.6091 | 9191.1358
|  | -25 | 2539.5032 | 4389.1023 | 2778.3288 | 4822.9109 | 3017.1543 | 5256.7196 | 3286.5493 | 5673.159 | 3555.9443 | 6089.5984 | 3880.6137 | 6499.7062 | 4205.283 | 6909.8141 | 4611.7151 | 7321.6614 | 5018.1471 | 7733.5086 | 6053.8518 | 8573.1682
|  | -26 | 2514.9139 | 4233.2239 | 2746.6813 | 4653.4513 | 2978.4486 | 5073.6786 | 3239.2523 | 5477.1354 | 3500.056 | 5880.5922 | 3813.6076 | 6278.1121 | 4127.1592 | 6675.6319 | 4518.7372 | 7075.1565 | 4910.3152 | 7474.6811 | 5906.9169 | 8289.8947
|  | -27 | 2490.3246 | 4077.3456 | 2715.0338 | 4483.9916 | 2939.743 | 4890.6376 | 3191.9553 | 5281.1119 | 3444.1676 | 5671.5861 | 3746.6016 | 6056.5179 | 4049.0355 | 6441.4497 | 4425.7594 | 6828.6516 | 4802.4834 | 7215.8536 | 5759.982 | 8006.6213
|  | -28 | 2465.7352 | 3921.4673 | 2683.3863 | 4314.532 | 2901.0373 | 4707.5966 | 3144.6583 | 5085.0883 | 3388.2793 | 5462.58 | 3679.5955 | 5834.9237 | 3970.9117 | 6207.2675 | 4332.7816 | 6582.1468 | 4694.6515 | 6957.0261 | 5613.0472 | 7723.3478
|  | -29 | 2441.1459 | 3765.589 | 2651.7388 | 4145.0723 | 2862.3317 | 4524.5556 | 3097.3613 | 4889.0647 | 3332.3909 | 5253.5739 | 3612.5894 | 5613.3296 | 3892.788 | 5973.0853 | 4239.8038 | 6335.6419 | 4586.8197 | 6698.1986 | 5466.1123 | 7440.0744
|  | -30 | 2416.5566 | 3609.7107 | 2620.0913 | 3975.6126 | 2823.626 | 4341.5145 | 3050.0643 | 4693.0412 | 3276.5026 | 5044.5678 | 3545.5834 | 5391.7354 | 3814.6642 | 5738.903 | 4146.826 | 6089.1371 | 4478.9878 | 6439.3711 | 5319.1774 | 7156.801
| 32 | -5 | 3537.2866 | 8351.6348 | 3974.566 | 9111.0911 | 4411.8453 | 9870.5473 | 4943.4767 | 10581.2821 | 5475.1082 | 11292.0169 | 6151.7368 | 11972.5826 | 6828.3653 | 12653.1484 | 7701.3966 | 13316.2571 | 8574.4279 | 13979.3657 | 10831.204 | 15285.9412
|  | -7 | 3469.5586 | 7847.4066 | 3886.9758 | 8568.2888 | 4304.3931 | 9289.171 | 4807.8656 | 9966.281 | 5311.3382 | 10643.391 | 5947.762 | 11294.4114 | 6584.1857 | 11945.4318 | 7402.7203 | 12582.5415 | 8221.255 | 13219.6513 | 10331.554 | 14482.8616
|  | -10 | 3369.403 | 7130.3906 | 3758.9015 | 7794.576 | 4148.3999 | 8458.7614 | 4611.9463 | 9085.588 | 5075.4927 | 9712.4146 | 5655.94 | 10318.3415 | 6236.3873 | 10924.2683 | 6978.6271 | 11521.4598 | 7720.8669 | 12118.6512 | 9626.4789 | 13306.1196
|  | -15 | 3204.7024 | 6039.2312 | 3551.41 | 6613.744 | 3898.1175 | 7188.2569 | 4300.9343 | 7734.6001 | 4703.751 | 8280.9434 | 5200.1125 | 8812.8899 | 5696.4741 | 9344.8364 | 6324.728 | 9872.6992 | 6952.9819 | 10400.562 | 8556.373 | 11463.6364
|  | -20 | 3041.2178 | 5071.2915 | 3349.1423 | 5563.1205 | 3657.0668 | 6054.9494 | 4006.1418 | 6525.5046 | 4355.2169 | 6996.0597 | 4777.4651 | 7457.2459 | 5199.7133 | 7918.4321 | 5727.8731 | 8379.0867 | 6256.0329 | 8839.7412 | 7594.7654 | 9773.7916
|  | -23 | 2944.8648 | 4545.5134 | 3230.4894 | 4991.6664 | 3516.114 | 5437.8194 | 3835.8883 | 5865.7022 | 4155.6626 | 6293.5849 | 4537.5078 | 6714.3949 | 4919.3531 | 7135.2048 | 5393.6254 | 7557.4105 | 5867.8976 | 7979.6162 | 7065.2881 | 8837.0212
|  | -25 | 2882.6091 | 4217.9098 | 3153.3598 | 4635.5472 | 3424.1106 | 5053.1847 | 3724.9106 | 5454.1764 | 4025.7105 | 5855.1682 | 4382.8788 | 6250.2749 | 4740.0471 | 6645.3816 | 5180.6323 | 7042.2758 | 5621.2176 | 7439.17 | 6729.6233 | 8248.7979
|  | -26 | 2853.9868 | 4068.1499 | 3116.9627 | 4472.9258 | 3379.9385 | 4877.7017 | 3671.7006 | 5266.3738 | 3963.4627 | 5655.0459 | 4308.9553 | 6038.1814 | 4654.4478 | 6421.3169 | 5079.7475 | 6806.4786 | 5505.0471 | 7191.6403 | 6573.3736 | 7978.0482
|  | -27 | 2825.3644 | 3918.39 | 3080.5655 | 4310.3043 | 3335.7665 | 4702.2187 | 3618.4907 | 5078.5712 | 3901.215 | 5454.9237 | 4235.0318 | 5826.0879 | 4568.8486 | 6197.2522 | 4978.8626 | 6570.6814 | 5388.8766 | 6944.1105 | 6417.1239 | 7707.2984
|  | -28 | 2796.7421 | 3768.6302 | 3044.1683 | 4147.6829 | 3291.5944 | 4526.7357 | 3565.2808 | 4890.7685 | 3838.9672 | 5254.8014 | 4161.1083 | 5613.9945 | 4483.2493 | 5973.1875 | 4877.9777 | 6334.8842 | 5272.7062 | 6696.5808 | 6260.8742 | 7436.5487
|  | -29 | 2768.1197 | 3618.8703 | 3007.7711 | 3985.0615 | 3247.4224 | 4351.2527 | 3512.0709 | 4702.9659 | 3776.7195 | 5054.6792 | 4087.1848 | 5401.901 | 4397.6501 | 5749.1228 | 4777.0929 | 6099.087 | 5156.5357 | 6449.0511 | 6104.6245 | 7165.7989
|  | -30 | 2739.4974 | 3469.1105 | 2971.3738 | 3822.44 | 3203.2503 | 4175.7696 | 3458.861 | 4515.1633 | 3714.4717 | 4854.5569 | 4013.2613 | 5189.8075 | 4312.0508 | 5525.0581 | 4676.208 | 5863.2897 | 5040.3652 | 6201.5213 | 5948.3748 | 6895.0492
| 38 | -5 | 4095.0309 | 7883.2603 | 4583.8576 | 8597.1592 | 5072.6843 | 9311.0582 | 5653.2802 | 9978.9285 | 6233.8762 | 10646.7989 | 6958.954 | 11285.8836 | 7684.0318 | 11924.9684 | 8608.6053 | 12546.0621 | 9533.1787 | 13167.1558 | 11897.554 | 14392.584
|  | -7 | 4014.2247 | 7413.4861 | 4482.0876 | 8092.082 | 4949.9505 | 8770.6779 | 5501.8627 | 9407.7989 | 6053.7749 | 10044.9199 | 6738.4985 | 10657.2595 | 7423.2221 | 11269.599 | 8291.6901 | 11868.3916 | 9160.1581 | 12467.1842 | 11379.334 | 13650.6138
|  | -10 | 3894.2852 | 6744.054 | 4332.5466 | 7370.4785 | 4770.808 | 7996.903 | 5281.5662 | 8588.0535 | 5792.3245 | 9179.204 | 6420.095 | 9750.4576 | 7047.8655 | 10321.7112 | 7839.1235 | 10883.7178 | 8630.3814 | 11445.7245 | 10641.554 | 12566.8876
|  | -15 | 3697.0718 | 5720.8329 | 4089.9078 | 6264.4186 | 4482.7437 | 6808.0044 | 4930.5275 | 7324.884 | 5378.3114 | 7841.7635 | 5919.9274 | 8345.0969 | 6461.5434 | 8848.4302 | 7136.5604 | 9347.9016 | 7811.5774 | 9847.373 | 9515.1876 | 10853.0377
|  | -20 | 3502.831 | 4809.6458 | 3853.6481 | 5276.4096 | 4204.4651 | 5743.1734 | 4596.0139 | 6189.694 | 4987.5626 | 6636.2147 | 5452.5855 | 7074.0132 | 5917.6085 | 7511.8117 | 6490.3303 | 7949.2472 | 7063.0521 | 8386.6826 | 8498.3316 | 9273.529
|  | -23 | 3389.4086 | 4313.2156 | 3715.7996 | 4737.3919 | 4042.1907 | 5161.5682 | 4402.4489 | 5568.3185 | 4762.7072 | 5975.0688 | 5186.0831 | 6375.2505 | 5609.459 | 6775.4322 | 6127.0877 | 7176.6455 | 6644.7164 | 7577.8588 | 7934.1559 | 8394.4789
|  | -25 | 3316.6927 | 4002.5177 | 3626.4842 | 4400.4047 | 3936.2757 | 4798.2916 | 4276.4473 | 5180.0293 | 4616.6188 | 5561.7671 | 5014.1361 | 5937.8642 | 5411.6533 | 6313.9613 | 5894.2826 | 6692.0311 | 6376.9119 | 7070.1008 | 7576.9298 | 7841.294
|  | -26 | 3283.2346 | 3860.3949 | 3584.581 | 4246.2083 | 3885.9274 | 4632.0216 | 4216.2568 | 5002.2953 | 4546.5861 | 5372.569 | 4931.8267 | 5737.4787 | 5317.0672 | 6102.3885 | 5783.8893 | 6469.4707 | 6250.7113 | 6836.5528 | 7409.4988 | 7586.0325
|  | -27 | 3249.7765 | 3718.2721 | 3542.6778 | 4092.0118 | 3835.5792 | 4465.7516 | 4156.0663 | 4824.5612 | 4476.5535 | 5183.3709 | 4849.5173 | 5537.0933 | 5222.4812 | 5890.8157 | 5673.496 | 6246.9103 | 6124.5108 | 6603.0048 | 7242.0678 | 7330.7711
|  | -28 | 3216.3184 | 3576.1492 | 3500.7747 | 3937.8154 | 3785.2309 | 4299.4816 | 4095.8759 | 4646.8272 | 4406.5208 | 4994.1728 | 4767.208 | 5336.7079 | 5127.8951 | 5679.243 | 5563.1027 | 6024.3499 | 5998.3102 | 6369.4568 | 7074.6369 | 7075.5096
|  | -29 | 3182.8603 | 3434.0264 | 3458.8715 | 3783.619 | 3734.8827 | 4133.2116 | 4035.6854 | 4469.0931 | 4336.4882 | 4804.9747 | 4684.8986 | 5136.3225 | 5033.3091 | 5467.6702 | 5452.7094 | 5801.7895 | 5872.1097 | 6135.9088 | 6907.2059 | 6820.2481
|  | -30 | 3149.4022 | 3291.9035 | 3416.9683 | 3629.4225 | 3684.5344 | 3966.9415 | 3975.495 | 4291.3591 | 4266.4555 | 4615.7766 | 4602.5892 | 4935.937 | 4938.723 | 5256.0974 | 5342.316 | 5579.2291 | 5745.9091 | 5902.3608 | 6739.7749 | 6564.9867
| 43 | -5 | 4577.4815 | 7479.365 | 5110.3371 | 8154.2859 | 5643.1927 | 8829.2068 | 6265.1781 | 9460.1952 | 6887.1635 | 10091.1835 | 7652.0099 | 10694.9902 | 8416.8563 | 11298.7968 | 9380.8191 | 11885.059 | 10344.782 | 12471.3212 | 12792.144 | 13623.8854
|  | -7 | 4485.6212 | 7038.9679 | 4996.3754 | 7681.4615 | 5507.1295 | 8323.9551 | 6099.5768 | 8927.0615 | 6692.024 | 9530.1678 | 7417.6151 | 10110.0673 | 8143.2063 | 10689.9668 | 9050.3325 | 11257.7756 | 9957.4588 | 11825.5845 | 12261.941 | 12938.0727
|  | -10 | 4349.3956 | 6409.671 | 4829.4785 | 7003.9639 | 5309.5614 | 7598.2569 | 5860.5508 | 8158.8467 | 6411.5403 | 8719.4364 | 7079.6251 | 9261.0226 | 7747.71 | 9802.6087 | 8578.3877 | 10336.1782 | 9409.0655 | 10869.7477 | 11502.421 | 11934.4487
|  | -15 | 4125.6725 | 5444.49 | 4557.8257 | 5961.5282 | 4989.979 | 6478.5664 | 5476.2878 | 6970.0619 | 5962.5966 | 7461.5574 | 6542.7686 | 7940.1768 | 7122.9407 | 8418.7962 | 7837.046 | 8893.6817 | 8551.1513 | 9368.5672 | 10339.446 | 10328.0515
|  | -20 | 3905.9529 | 4581.7684 | 4293.6478 | 5026.9012 | 4681.3426 | 5472.034 | 5109.0307 | 5897.8052 | 5536.7187 | 6323.5764 | 6038.5816 | 6741.0352 | 6540.4445 | 7158.494 | 7151.4793 | 7575.7108 | 7762.5141 | 7992.9275 | 9277.9714 | 8838.2817
|  | -23 | 3779.3491 | 4109.7182 | 4140.223 | 4515.4355 | 4501.0968 | 4921.1529 | 4896.342 | 5309.4355 | 5291.5872 | 5697.7181 | 5750.3396 | 6079.9546 | 6209.0919 | 6462.1911 | 6763.9478 | 6845.3656 | 7318.8036 | 7228.5401 | 8688.012 | 8008.8255
|  | -25 | 3699.3787 | 3813.4042 | 4041.7627 | 4194.6842 | 4384.1466 | 4575.9641 | 4758.0181 | 4940.8628 | 5131.8896 | 5305.7615 | 5563.9802 | 5665.3859 | 5996.0707 | 6025.0102 | 6515.1571 | 6386.5207 | 7034.2435 | 6748.0312 | 8312.2645 | 7485.4688
|  | -26 | 3661.335 | 3678.0318 | 3995.1558 | 4047.7253 | 4328.9766 | 4417.4188 | 4692.2762 | 4771.6564 | 5055.5757 | 5125.894 | 5474.8183 | 5475.018 | 5894.0609 | 5824.142 | 6396.8856 | 6175.3042 | 6899.7104 | 6526.4664 | 8135.5993 | 7243.4831
|  | -27 | 3623.2913 | 3542.6593 | 3948.549 | 3900.7664 | 4273.8066 | 4258.8736 | 4626.5342 | 4602.45 | 4979.2618 | 4946.0264 | 5385.6564 | 5284.6501 | 5792.051 | 5623.2738 | 6278.6141 | 5964.0877 | 6765.1773 | 6304.9015 | 7958.9342 | 7001.4975
|  | -28 | 3585.2477 | 3407.2868 | 3901.9421 | 3753.8076 | 4218.6365 | 4100.3283 | 4560.7923 | 4433.2436 | 4902.948 | 4766.1588 | 5296.4946 | 5094.2822 | 5690.0412 | 5422.4057 | 6160.3427 | 5752.8712 | 6630.6441 | 6083.3367 | 7782.269 | 6759.5118
|  | -29 | 3547.204 | 3271.9143 | 3855.3353 | 3606.8487 | 4163.4665 | 3941.7831 | 4495.0503 | 4264.0372 | 4826.6341 | 4586.2912 | 5207.3327 | 4903.9143 | 5588.0313 | 5221.5375 | 6042.0712 | 5541.6546 | 6496.111 | 5861.7718 | 7605.6039 | 6517.5262
|  | -30 | 3509.1603 | 3136.5419 | 3808.7284 | 3459.8898 | 4108.2965 | 3783.2378 | 4429.3084 | 4094.8307 | 4750.3202 | 4406.4236 | 5118.1709 | 4713.5465 | 5486.0215 | 5020.6693 | 5923.7997 | 5330.4381 | 6361.5779 | 5640.207 | 7428.9387 | 6275.5405
3.5hp | 27 | -5 | 1896.5839 | 6001.6958 | 2210.9259 | 6817.7663 | 2525.268 | 7633.8369 | 2918.4815 | 8484.4985 | 3311.695 | 9335.16 | 3745.4806 | 10109.6111 | 4179.2662 | 10884.0622 | 4592.721 | 11477.5302 | 5006.1758 | 12070.9981 | 5622.2566 | 12690.7561
|  | -7 | 1879.1273 | 5631.952 | 2184.9592 | 6405.7668 | 2490.7911 | 7179.5817 | 2870.1165 | 7986.5912 | 3249.4419 | 8793.6007 | 3665.2242 | 9528.814 | 4081.0065 | 10264.0272 | 4474.0539 | 10827.5103 | 4867.1013 | 11390.9934 | 5445.9212 | 11975.9903
|  | -10 | 1852.5896 | 5109.9062 | 2146.1455 | 5822.821 | 2439.7014 | 6535.7358 | 2799.8252 | 7280.8149 | 3159.9491 | 8025.8939 | 3550.2177 | 8704.3324 | 3940.4864 | 9382.7709 | 4304.9986 | 9901.9209 | 4669.5109 | 10421.0708 | 5195.1801 | 10951.2068
|  | -15 | 1808.9279 | 4321.5394 | 2082.6947 | 4941.3045 | 2356.4615 | 5561.0695 | 2687.1534 | 6206.4835 | 3017.8453 | 6851.8974 | 3369.2861 | 7439.9556 | 3720.727 | 8028.0137 | 4042.0919 | 8476.9655 | 4363.4569 | 8925.9173 | 4809.7822 | 9375.5622
|  | -20 | 1769.7219 | 3623.1612 | 2022.5811 | 4159.705 | 2275.4402 | 4696.2487 | 2579.1039 | 5251.7128 | 2882.7676 | 5807.1769 | 3199.9664 | 6312.4278 | 3517.1653 | 6817.6787 | 3800.2948 | 7200.9139 | 4083.4243 | 7584.149 | 4459.3112 | 7957.7244
|  | -23 | 1747.015 | 3245.9016 | 1988.3054 | 3735.448 | 2229.5959 | 4224.9945 | 2517.1138 | 4731.7223 | 2804.6317 | 5238.4501 | 3102.9284 | 5697.5201 | 3401.2252 | 6156.59 | 3663.693 | 6503.3932 | 3926.1608 | 6850.1964 | 4264.1713 | 7179.7578
|  | -25 | 1730.4463 | 3012.5886 | 1965.7297 | 3472.5 | 2201.0131 | 3932.4113 | 2477.6249 | 4407.9063 | 2754.2366 | 4883.4012 | 3040.395 | 5312.7256 | 3326.5534 | 5742.05 | 3575.8187 | 6065.8621 | 3825.0839 | 6389.6742 | 4139.4881 | 6694.8004
|  | -26 | 1720.8881 | 2907.6307 | 1954.2991 | 3353.1403 | 2187.7101 | 3798.65 | 2459.1836 | 4259.8549 | 2730.6571 | 4721.0598 | 3010.7856 | 5137.28 | 3290.9142 | 5553.5002 | 3534.0897 | 5866.719 | 3777.2652 | 6179.9377 | 4080.7441 | 6473.0044
|  | -27 | 1711.3299 | 2802.6728 | 1942.8685 | 3233.7807 | 2174.407 | 3664.8886 | 2440.7423 | 4111.8035 | 2707.0775 | 4558.7183 | 2981.1763 | 4961.8344 | 3255.275 | 5364.9504 | 3492.3608 | 5667.5758 | 3729.4466 | 5970.2013 | 4022.0002 | 6251.2083
|  | -28 | 1701.7718 | 2697.7149 | 1931.4379 | 3114.4211 | 2161.104 | 3531.1273 | 2422.301 | 3963.7521 | 2683.498 | 4396.3769 | 2951.5669 | 4786.3887 | 3219.6358 | 5176.4006 | 3450.6319 | 5468.4327 | 3681.6279 | 5760.4648 | 3963.2562 | 6029.4122
|  | -29 | 1692.2136 | 2592.757 | 1920.0073 | 2995.0615 | 2147.8009 | 3397.3659 | 2403.8597 | 3815.7007 | 2659.9184 | 4234.0354 | 2921.9575 | 4610.9431 | 3183.9966 | 4987.8508 | 3408.9029 | 5269.2896 | 3633.8093 | 5550.7284 | 3904.5123 | 5807.6161
|  | -30 | 1682.6554 | 2487.7991 | 1908.5766 | 2875.7019 | 2134.4979 | 3263.6046 | 2385.4184 | 3667.6493 | 2636.3389 | 4071.6939 | 2892.3481 | 4435.4975 | 3148.3574 | 4799.301 | 3367.174 | 5070.1464 | 3585.9906 | 5340.9919 | 3845.7683 | 5585.82
| 32 | -5 | 2118.9625 | 5770.6145 | 2468.3385 | 6560.0124 | 2817.7145 | 7349.4102 | 3247.3414 | 8167.4265 | 3676.9684 | 8985.4427 | 4143.1577 | 9725.5181 | 4609.347 | 10465.5936 | 5045.4211 | 11027.7935 | 5481.4952 | 11589.9934 | 6110.8869 | 12163.8641
|  | -7 | 2096.6196 | 5418.0192 | 2436.5836 | 6167.2405 | 2776.5476 | 6916.4618 | 3191.7129 | 7693.2691 | 3606.8782 | 8470.0763 | 4054.461 | 9173.4965 | 4502.0437 | 9876.9166 | 4917.1699 | 10411.5317 | 5332.2961 | 10946.1467 | 5923.817 | 11488.5762
|  | -10 | 2063.0359 | 4919.5 | 2389.7501 | 5610.8374 | 2716.4644 | 6302.1749 | 3111.1753 | 7020.5752 | 3505.8862 | 7738.9756 | 3926.9023 | 8389.2987 | 4347.9184 | 9039.6219 | 4733.8215 | 9533.0884 | 5119.7247 | 10026.5549 | 5657.316 | 10520.9304
|  | -15 | 2008.036 | 4163.2288 | 2313.0037 | 4766.461 | 2617.9714 | 5369.6932 | 2981.3881 | 5993.627 | 3344.8047 | 6617.5607 | 3725.4605 | 7183.061 | 4106.1163 | 7748.5613 | 4447.4173 | 8176.2051 | 4788.7182 | 8603.8489 | 5245.497 | 9021.6291
|  | -20 | 1959.2331 | 3493.0318 | 2240.9509 | 4016.3064 | 2522.6687 | 4539.5811 | 2856.9551 | 5077.8719 | 3191.2414 | 5616.1628 | 3535.8059 | 6103.0024 | 3880.3704 | 6589.842 | 4182.0871 | 6956.0465 | 4483.8038 | 7322.251 | 4868.9969 | 7669.406
|  | -23 | 1930.3497 | 3130.2502 | 2199.63 | 3608.6016 | 2468.9102 | 4086.953 | 2785.8701 | 4578.352 | 3102.8301 | 5069.7511 | 3427.1166 | 5512.7234 | 3751.4032 | 5955.6956 | 4031.6498 | 6287.459 | 4311.8965 | 6619.2224 | 4657.8871 | 6927.3052
|  | -25 | 1909.4006 | 2905.9083 | 2172.6322 | 3354.8029 | 2435.8639 | 3803.6974 | 2740.7123 | 4265.8719 | 3045.5607 | 4728.0463 | 3356.9146 | 5142.7265 | 3668.2685 | 5557.4067 | 3934.8788 | 5867.3829 | 4201.4891 | 6177.3591 | 4523.3061 | 6461.0944
|  | -26 | 1897.6388 | 2804.938 | 2158.9036 | 3239.7718 | 2420.1684 | 3674.6057 | 2719.5399 | 4123.0318 | 3018.9114 | 4571.458 | 3323.7859 | 4973.6673 | 3628.6604 | 5375.8766 | 3888.8388 | 5675.8387 | 4149.0172 | 5975.8007 | 4459.5802 | 6248.2865
|  | -27 | 1885.877 | 2703.9676 | 2145.1749 | 3124.7408 | 2404.4728 | 3545.514 | 2698.3675 | 3980.1918 | 2992.2621 | 4414.8696 | 3290.6572 | 4804.6081 | 3589.0523 | 5194.3465 | 3842.7988 | 5484.2944 | 4096.5453 | 5774.2424 | 4395.8543 | 6035.4785
|  | -28 | 1874.1151 | 2602.9972 | 2131.4462 | 3009.7097 | 2388.7773 | 3416.4223 | 2677.1951 | 3837.3517 | 2965.6129 | 4258.2812 | 3257.5285 | 4635.5488 | 3549.4442 | 5012.8164 | 3796.7588 | 5292.7502 | 4044.0735 | 5572.684 | 4332.1285 | 5822.6706
|  | -29 | 1862.3533 | 2502.0269 | 2117.7175 | 2894.6787 | 2373.0817 | 3287.3305 | 2656.0227 | 3694.5117 | 2938.9636 | 4101.6929 | 3224.3998 | 4466.4896 | 3509.8361 | 4831.2863 | 3750.7188 | 5101.206 | 3991.6016 | 5371.1257 | 4268.4026 | 5609.8626
|  | -30 | 1850.5915 | 2401.0565 | 2103.9888 | 2779.6477 | 2357.3862 | 3158.2388 | 2634.8502 | 3551.6717 | 2912.3143 | 3945.1045 | 3191.2712 | 4297.4303 | 3470.228 | 4649.7562 | 3704.6789 | 4909.6617 | 3939.1297 | 5169.5673 | 4204.6767 | 5397.0547
| 38 | -5 | 2399.7923 | 5478.8769 | 2792.919 | 6233.5288 | 3186.0456 | 6988.1807 | 3661.0405 | 7764.163 | 4136.0355 | 8540.1452 | 4641.8126 | 9235.2341 | 5147.5897 | 9930.323 | 5610.931 | 10457.0352 | 6074.2723 | 10983.7474 | 6717.8225 | 11502.3021
|  | -7 | 2371.3796 | 5147.7904 | 2754.4716 | 5864.8542 | 3137.5636 | 6581.918 | 3597.0468 | 7320.2956 | 4056.5301 | 8058.6733 | 4543.1387 | 8722.46 | 5029.7473 | 9386.2467 | 5471.731 | 9885.7435 | 5913.7147 | 10385.2402 | 6519.1481 | 10878.2219
|  | -10 | 2329.1145 | 4678.3775 | 2697.6218 | 5341.4488 | 3066.1291 | 6004.5201 | 3504.1112 | 6688.7365 | 3942.0933 | 7372.9529 | 4401.1362 | 7988.0095 | 4860.1792 | 8603.0661 | 5271.8061 | 9065.3 | 5683.433 | 9527.534 | 6234.7765 | 9977.1727
|  | -15 | 2261.1777 | 3964.2336 | 2605.3115 | 4544.5329 | 2949.4453 | 5124.8323 | 3353.9325 | 5721.0254 | 3758.4196 | 6317.2185 | 4175.0838 | 6853.9612 | 4591.748 | 7390.7039 | 4957.3578 | 7792.6565 | 5322.9676 | 8194.6091 | 5791.623 | 8575.1083
|  | -20 | 2200.8348 | 3326.6559 | 2519.0688 | 3832.3473 | 2837.3028 | 4338.0387 | 3210.0329 | 4854.2213 | 3582.7631 | 5370.4039 | 3961.2323 | 5833.8664 | 4339.7014 | 6297.3289 | 4664.0826 | 6642.5788 | 4988.4637 | 6987.8288 | 5383.7777 | 7304.274
|  | -23 | 2163.8477 | 2982.395 | 2469.3403 | 3444.8018 | 2774.8329 | 3907.2087 | 3128.2293 | 4379.5389 | 3481.6258 | 4851.8691 | 3838.3814 | 5274.4566 | 4195.137 | 5697.044 | 4497.263 | 6010.2609 | 4799.3889 | 6323.4779 | 5154.2975 | 6604.349
|  | -25 | 2137.2864 | 2769.4803 | 2436.7848 | 3203.2296 | 2736.2832 | 3636.9789 | 3076.267 | 4081.9847 | 3416.2507 | 4526.9904 | 3759.1497 | 4923.1981 | 4102.0488 | 5319.4058 | 4389.6372 | 5612.3163 | 4677.2257 | 5905.2268 | 5007.2562 | 6163.8503
|  | -26 | 2122.7102 | 2673.5842 | 2420.102 | 3093.7395 | 2717.4938 | 3513.8948 | 3051.7642 | 3945.7352 | 3386.0346 | 4377.5757 | 3721.8417 | 4762.1251 | 4057.6488 | 5146.6745 | 4338.4175 | 5430.2906 | 4619.1861 | 5713.9067 | 4937.5791 | 5962.2402
|  | -27 | 2108.1339 | 2577.6881 | 2403.4191 | 2984.2493 | 2698.7043 | 3390.8106 | 3027.2614 | 3809.4858 | 3355.8185 | 4228.161 | 3684.5337 | 4601.0521 | 4013.2489 | 4973.9433 | 4287.1977 | 5248.265 | 4561.1465 | 5522.5867 | 4867.902 | 5760.63
|  | -28 | 2093.5577 | 2481.792 | 2386.7363 | 2874.7592 | 2679.9149 | 3267.7264 | 3002.7587 | 3673.2363 | 3325.6025 | 4078.7462 | 3647.2257 | 4439.9791 | 3968.8489 | 4801.212 | 4235.9779 | 5066.2393 | 4503.1069 | 5331.2666 | 4798.2249 | 5559.0199
|  | -29 | 2078.9814 | 2385.8959 | 2370.0534 | 2765.2691 | 2661.1254 | 3144.6422 | 2978.2559 | 3536.9869 | 3295.3864 | 3929.3315 | 3609.9177 | 4278.9061 | 3924.449 | 4628.4808 | 4184.7581 | 4884.2137 | 4445.0673 | 5139.9466 | 4728.5478 | 5357.4098
|  | -30 | 2064.4052 | 2289.9998 | 2353.3706 | 2655.7789 | 2642.336 | 3021.5581 | 2953.7532 | 3400.7374 | 3265.1703 | 3779.9168 | 3572.6097 | 4117.8332 | 3880.049 | 4455.7496 | 4133.5383 | 4702.1881 | 4387.0277 | 4948.6266 | 4658.8707 | 5155.7997
| 43 | -5 | 2645.4285 | 5222.4502 | 3076.6968 | 5945.7479 | 3507.965 | 6669.0457 | 4021.7475 | 7407.9164 | 4535.53 | 8146.7872 | 5075.4883 | 8807.2927 | 5615.4467 | 9467.7982 | 6100.9126 | 9961.3274 | 6586.3785 | 10454.8566 | 7238.1888 | 10937.0969
|  | -7 | 2611.9584 | 4910.0933 | 3032.5412 | 5598.1807 | 3453.124 | 6286.2681 | 3950.9153 | 6990.5458 | 4448.7067 | 7694.8235 | 4967.7774 | 8326.8908 | 5486.8482 | 8958.9582 | 5951.2675 | 9428.9037 | 6415.6867 | 9898.8492 | 7033.2008 | 10348.1078
|  | -10 | 2562.8313 | 4465.6641 | 2967.7072 | 5103.8959 | 3372.583 | 5742.1277 | 3847.903 | 6395.3646 | 4323.2231 | 7048.6014 | 4814.6938 | 7632.9555 | 5306.1645 | 8217.3095 | 5738.5032 | 8654.8724 | 6170.8418 | 9092.4353 | 6734.5513 | 9502.8588
|  | -15 | 2485.1366 | 3786.2957 | 2862.949 | 4346.5702 | 3240.7614 | 4906.8446 | 3680.7879 | 5478.3524 | 4120.8144 | 6049.8603 | 4568.4412 | 6561.45 | 5016.0679 | 7073.0398 | 5402.2485 | 7453.1394 | 5788.4291 | 7833.2389 | 6266.0712 | 8183.8252
|  | -20 | 2414.6181 | 3178.5199 | 2765.0392 | 3667.9507 | 3115.4602 | 4157.3815 | 3521.1445 | 4653.9412 | 3926.8288 | 5150.501 | 4334.5751 | 5593.5133 | 4742.3215 | 6036.5255 | 5086.0793 | 6363.8149 | 5429.8372 | 6691.1042 | 5832.4053 | 6982.6997
|  | -23 | 2370.0316 | 2850.8278 | 2708.1595 | 3298.0651 | 3046.2874 | 3745.3024 | 3430.8967 | 4200.8154 | 3815.5059 | 4656.3283 | 4200.3033 | 5060.968 | 4585.1007 | 5465.6078 | 4905.6091 | 5762.991 | 5226.1175 | 6060.3742 | 5587.5994 | 6319.2527
|  | -25 | 2338.6557 | 2648.0142 | 2670.8645 | 3067.3351 | 3003.0732 | 3486.656 | 3373.4886 | 3915.86 | 3743.904 | 4345.0639 | 4113.6201 | 4725.9763 | 4483.3362 | 5106.8888 | 4788.9512 | 5385.3277 | 5094.5662 | 5663.7666 | 5430.5402 | 5901.0262
|  | -26 | 2321.5861 | 2556.6165 | 2651.53 | 2962.7974 | 2981.4738 | 3368.9782 | 3346.2318 | 3785.5143 | 3710.9899 | 4202.0504 | 4073.0812 | 4571.8445 | 4435.1726 | 4941.6386 | 4733.5395 | 5211.3822 | 5031.9065 | 5481.1257 | 5355.8939 | 5709.1247
|  | -27 | 2304.5165 | 2465.2189 | 2632.1955 | 2858.2596 | 2959.8744 | 3251.3004 | 3318.9751 | 3655.1687 | 3678.0757 | 4059.037 | 4032.5423 | 4417.7127 | 4387.009 | 4776.3884 | 4678.1278 | 5037.4366 | 4969.2467 | 5298.4848 | 5281.2477 | 5517.2233
|  | -28 | 2287.4469 | 2373.8212 | 2612.861 | 2753.7219 | 2938.275 | 3133.6226 | 3291.7183 | 3524.8231 | 3645.1616 | 3916.0235 | 3992.0035 | 4263.5808 | 4338.8453 | 4611.1382 | 4622.7162 | 4863.4911 | 4906.587 | 5115.8439 | 5206.6014 | 5325.3219
|  | -29 | 2270.3773 | 2282.4235 | 2593.5265 | 2649.1842 | 2916.6756 | 3015.9448 | 3264.4615 | 3394.4774 | 3612.2474 | 3773.01 | 3951.4646 | 4109.449 | 4290.6817 | 4445.888 | 4567.3045 | 4689.5455 | 4843.9272 | 4933.203 | 5131.9552 | 5133.4204
|  | -30 | 2253.3077 | 2191.0259 | 2574.1919 | 2544.6464 | 2895.0762 | 2898.267 | 3237.2047 | 3264.1318 | 3579.3333 | 3629.9965 | 3910.9257 | 3955.3172 | 4242.5181 | 4280.6378 | 4511.8928 | 4515.5999 | 4781.2675 | 4750.5621 | 5057.3089 | 4941.519
2.5hp | 27 | -5 | 1673.8351 | 5325.9128 | 1870.5945 | 5944.7571 | 2067.3538 | 6563.6013 | 2291.3579 | 7176.3847 | 2515.362 | 7789.1681 | 2767.2393 | 8358.7844 | 3019.1167 | 8928.4008 | 3295.9689 | 9420.4322 | 3572.8212 | 9912.4635 | 4153.3851 | 10674.2116
|  | -7 | 1666.1563 | 4988.3169 | 1859.6925 | 5570.6174 | 2053.2288 | 6152.9178 | 2272.671 | 6730.0126 | 2492.1132 | 7307.1074 | 2737.5692 | 7844.0218 | 2983.0253 | 8380.9361 | 3251.2967 | 8844.6072 | 3519.5682 | 9308.2784 | 4078.2114 | 10025.1001
|  | -10 | 1654.5435 | 4512.0154 | 1843.0069 | 5042.5384 | 2031.4704 | 5573.0614 | 2244.2004 | 6098.8352 | 2456.9305 | 6624.609 | 2693.0903 | 7114.3288 | 2929.25 | 7604.0486 | 3185.3396 | 8026.5146 | 3441.4292 | 8448.9807 | 3966.8142 | 9102.3904
|  | -15 | 1636.2034 | 3792.2823 | 1814.6288 | 4244.49 | 1993.0541 | 4696.6977 | 2194.9205 | 5144.3145 | 2396.787 | 5591.9314 | 2618.5168 | 6008.1261 | 2840.2466 | 6424.3207 | 3077.3418 | 6782.5856 | 3314.437 | 7140.8506 | 3795.025 | 7687.3221
|  | -20 | 1618.663 | 3159.2906 | 1787.2904 | 3541.6674 | 1955.9179 | 3924.0441 | 2145.5036 | 4302.4867 | 2335.0893 | 4680.9293 | 2542.9832 | 5031.3027 | 2750.8771 | 5381.676 | 2970.4143 | 5681.6938 | 3189.9515 | 5981.7116 | 3627.228 | 6433.7617
|  | -23 | 1604.2714 | 2821.2298 | 1770.1096 | 3163.1917 | 1935.9478 | 3505.1535 | 2117.6178 | 3846.2897 | 2299.2878 | 4187.426 | 2498.3723 | 4502.3931 | 2697.4568 | 4817.3603 | 2906.7463 | 5085.6512 | 3116.0358 | 5353.9421 | 3529.0788 | 5754.359
|  | -25 | 1592.6446 | 2612.971 | 1757.2697 | 2929.3683 | 1921.8947 | 3245.7657 | 2099.4349 | 3562.7471 | 2276.9752 | 3879.7286 | 2469.8425 | 4172.818 | 2662.7098 | 4465.9074 | 2865.0775 | 4714.6171 | 3067.4453 | 4963.3267 | 3464.4559 | 5331.6239
|  | -26 | 1585.4213 | 2519.6024 | 1749.484 | 2824.4598 | 1913.5468 | 3129.3171 | 2089.8694 | 3434.7829 | 2266.192 | 3740.2486 | 2456.4054 | 4023.0731 | 2646.6188 | 4305.8975 | 2845.4466 | 4545.7766 | 3044.2744 | 4785.6558 | 3433.2889 | 5139.6105
|  | -27 | 1578.198 | 2426.2339 | 1741.6984 | 2719.5512 | 1905.1989 | 3012.8685 | 2080.3038 | 3306.8186 | 2255.4087 | 3600.7687 | 2442.9683 | 3873.3282 | 2630.5278 | 4145.8876 | 2825.8157 | 4376.9362 | 3021.1035 | 4607.9848 | 3402.1219 | 4947.5971
|  | -28 | 1570.9746 | 2332.8653 | 1733.9128 | 2614.6426 | 1896.851 | 2896.42 | 2070.7382 | 3178.8544 | 2244.6255 | 3461.2888 | 2429.5311 | 3723.5832 | 2614.4368 | 3985.8777 | 2806.1847 | 4208.0958 | 2997.9326 | 4430.3139 | 3370.9549 | 4755.5837
|  | -29 | 1563.7513 | 2239.4968 | 1726.1272 | 2509.7341 | 1888.5031 | 2779.9714 | 2061.1727 | 3050.8901 | 2233.8422 | 3321.8089 | 2416.094 | 3573.8383 | 2598.3458 | 3825.8678 | 2786.5538 | 4039.2553 | 2974.7617 | 4252.6429 | 3339.7879 | 4563.5704
|  | -30 | 1556.528 | 2146.1282 | 1718.3416 | 2404.8255 | 1880.1552 | 2663.5229 | 2051.6071 | 2922.9259 | 2223.059 | 3182.329 | 2402.6569 | 3424.0934 | 2582.2548 | 3665.8579 | 2766.9228 | 3870.4149 | 2951.5908 | 4074.9719 | 3308.6209 | 4371.557
| 32 | -5 | 1868.5279 | 5107.8779 | 2084.3814 | 5698.0974 | 2300.2348 | 6288.317 | 2544.7824 | 6870.8957 | 2789.33 | 7453.4745 | 3062.7746 | 7992.8874 | 3336.2192 | 8532.3003 | 3635.1663 | 8995.2377 | 3934.1133 | 9458.1752 | 4557.4754 | 10167.6303
|  | -7 | 1856.6933 | 4786.2898 | 2068.7005 | 5342.2344 | 2280.7077 | 5898.179 | 2520.0322 | 6447.3303 | 2759.3567 | 6996.4817 | 3025.811 | 7505.3706 | 3292.2652 | 8014.2596 | 3582.0916 | 8451.0079 | 3871.9179 | 8887.7562 | 4471.9825 | 9555.6114
|  | -10 | 1838.8528 | 4331.6709 | 2044.9147 | 4838.9667 | 2250.9767 | 5346.2625 | 2482.9226 | 5847.274 | 2714.8685 | 6348.2855 | 2971.1879 | 6812.7976 | 3227.5073 | 7277.3097 | 3504.0122 | 7675.7803 | 3780.5172 | 8074.2509 | 4348.3642 | 8680.4005
|  | -15 | 1812.0339 | 3642.2777 | 2006.1058 | 4075.9946 | 2200.1777 | 4509.7116 | 2419.6282 | 4937.1215 | 2639.0787 | 5364.5314 | 2879.5636 | 5760.09 | 3120.0485 | 6155.6487 | 3376.0217 | 6493.982 | 3631.995 | 6832.3153 | 4148.9837 | 7342.0049
|  | -20 | 1785.2299 | 3035.6149 | 1968.8862 | 3402.4538 | 2152.5425 | 3769.2926 | 2357.7181 | 4131.7058 | 2562.8937 | 4494.119 | 2787.8419 | 4827.7963 | 3012.7901 | 5161.4736 | 3249.5252 | 5445.1838 | 3486.2602 | 5728.8941 | 3956.6805 | 6150.4496
|  | -23 | 1764.8531 | 2711.6598 | 1945.6314 | 3039.4971 | 2126.4098 | 3367.3345 | 2322.9221 | 3694.2648 | 2519.4345 | 4021.1952 | 2734.3525 | 4321.5605 | 2949.2705 | 4621.9258 | 3174.9023 | 4875.9098 | 3400.534 | 5129.8937 | 3843.9362 | 5503.448
|  | -25 | 1749.2554 | 2511.9871 | 1928.6233 | 2815.2703 | 2107.9911 | 3118.5535 | 2300.2426 | 3422.1775 | 2492.4941 | 3725.8015 | 2700.2858 | 4005.7102 | 2908.0775 | 4285.6188 | 3126.1159 | 4521.1561 | 3344.1542 | 4756.6934 | 3770.3182 | 5100.241
|  | -26 | 1740.0289 | 2422.4403 | 1918.6448 | 2714.6707 | 2097.2607 | 3006.901 | 2288.219 | 3299.4384 | 2479.1774 | 3591.9758 | 2684.2098 | 3862.0234 | 2889.2422 | 4132.071 | 3103.3553 | 4359.3058 | 3317.4685 | 4586.5406 | 3734.8174 | 4916.759
|  | -27 | 1730.8023 | 2332.8936 | 1908.6663 | 2614.0711 | 2086.5303 | 2895.2486 | 2276.1955 | 3176.6993 | 2465.8606 | 3458.1501 | 2668.1337 | 3718.3366 | 2870.4068 | 3978.5231 | 3080.5948 | 4197.4555 | 3290.7828 | 4416.3878 | 3699.3166 | 4733.2769
|  | -28 | 1721.5758 | 2243.3468 | 1898.6879 | 2513.4715 | 2075.8 | 2783.5961 | 2264.1719 | 3053.9602 | 2452.5439 | 3324.3244 | 2652.0577 | 3574.6498 | 2851.5715 | 3824.9753 | 3057.8343 | 4035.6051 | 3264.0972 | 4246.235 | 3663.8159 | 4549.7948
|  | -29 | 1712.3492 | 2153.8 | 1888.7094 | 2412.8719 | 2065.0696 | 2671.9437 | 2252.1484 | 2931.2212 | 2439.2271 | 3190.4987 | 2635.9816 | 3430.963 | 2832.7361 | 3671.4274 | 3035.0738 | 3873.7548 | 3237.4115 | 4076.0822 | 3628.3151 | 4366.3127
|  | -30 | 1703.1227 | 2064.2533 | 1878.7309 | 2312.2722 | 2054.3392 | 2560.2912 | 2240.1248 | 2808.4821 | 2425.9104 | 3056.673 | 2619.9056 | 3287.2762 | 2813.9008 | 3517.8795 | 3012.3133 | 3711.9045 | 3210.7258 | 3905.9294 | 3592.8143 | 4182.8306
| 38 | -5 | 2114.4059 | 4835.2746 | 2353.7549 | 5390.5562 | 2593.1038 | 5945.8379 | 2862.7585 | 6491.7088 | 3132.4131 | 7037.5796 | 3432.201 | 7540.5373 | 3731.9889 | 8043.4949 | 4057.9734 | 8471.8875 | 4383.9579 | 8900.28 | 5058.2456 | 9548.7799
|  | -7 | 2097.4854 | 4533.4078 | 2332.273 | 5057.1394 | 2567.0605 | 5580.8709 | 2830.9967 | 6096.0206 | 3094.9329 | 6611.1703 | 3387.1753 | 7086.0773 | 3679.4178 | 7560.9844 | 3995.2323 | 7965.704 | 4311.0467 | 8370.4236 | 4961.355 | 8980.9347
|  | -10 | 2072.7176 | 4105.2289 | 2300.3472 | 4584.0463 | 2527.9769 | 5062.8636 | 2783.4231 | 5533.6661 | 3038.8692 | 6004.4685 | 3319.8384 | 6438.8468 | 3600.8076 | 6873.2251 | 3902.5514 | 7242.8446 | 4204.2953 | 7612.4641 | 4819.2307 | 8167.4807
|  | -15 | 2035.9221 | 3453.0551 | 2249.224 | 3864.4458 | 2462.5259 | 4275.8364 | 2703.5176 | 4678.5009 | 2944.5093 | 5081.1653 | 3207.876 | 5451.8283 | 3471.2428 | 5822.4913 | 3750.4974 | 6136.9929 | 4029.7519 | 6451.4946 | 4589.9638 | 6918.4357
|  | -20 | 1997.1521 | 2879.6559 | 2200.0054 | 3226.97 | 2402.8587 | 3574.284 | 2627.0943 | 3917.3196 | 2851.3298 | 4260.3552 | 3097.0067 | 4573.9804 | 3342.6835 | 4887.6056 | 3600.6646 | 5151.8243 | 3858.6457 | 5416.043 | 4368.2354 | 5802.2433
|  | -23 | 1969.0727 | 2573.4788 | 2168.9178 | 2883.5962 | 2368.763 | 3193.7136 | 2583.9913 | 3503.0361 | 2799.2195 | 3812.3585 | 3033.2674 | 4095.5058 | 3267.3153 | 4378.6531 | 3512.7533 | 4615.4872 | 3758.1912 | 4852.3213 | 4238.5578 | 5194.4191
|  | -25 | 1948.3288 | 2384.6531 | 2146.3016 | 2671.5615 | 2344.2743 | 2958.4698 | 2555.6359 | 3245.2677 | 2766.9975 | 3532.0656 | 2992.9792 | 3796.2046 | 3218.9609 | 4060.3436 | 3455.7749 | 4280.3444 | 3692.5889 | 4500.3453 | 4153.7519 | 4815.0826
|  | -26 | 1936.5702 | 2299.9034 | 2133.554 | 2576.3725 | 2330.5377 | 2852.8416 | 2540.4214 | 3129.1295 | 2750.3051 | 3405.4174 | 2973.5752 | 3660.0737 | 3196.8454 | 3914.73 | 3429.4193 | 4126.9818 | 3661.9933 | 4339.2336 | 4113.3622 | 4641.8308
|  | -27 | 1924.8117 | 2215.1537 | 2120.8064 | 2481.1835 | 2316.8011 | 2747.2134 | 2525.2069 | 3012.9913 | 2733.6127 | 3278.7693 | 2954.1713 | 3523.9429 | 3174.7299 | 3769.1165 | 3403.0638 | 3973.6192 | 3631.3977 | 4178.1218 | 4072.9725 | 4468.5791
|  | -28 | 1913.0531 | 2130.404 | 2108.0588 | 2385.9946 | 2303.0644 | 2641.5851 | 2509.9924 | 2896.8531 | 2716.9203 | 3152.1211 | 2934.7673 | 3387.812 | 3152.6143 | 3623.5029 | 3376.7082 | 3820.2565 | 3600.8021 | 4017.0101 | 4032.5827 | 4295.3274
|  | -29 | 1901.2946 | 2045.6543 | 2095.3112 | 2290.8056 | 2289.3278 | 2535.9569 | 2494.7779 | 2780.7149 | 2700.2279 | 3025.4729 | 2915.3634 | 3251.6811 | 3130.4988 | 3477.8894 | 3350.3527 | 3666.8939 | 3570.2065 | 3855.8984 | 3992.193 | 4122.0756
|  | -30 | 1889.536 | 1960.9046 | 2082.5636 | 2195.6166 | 2275.5912 | 2430.3287 | 2479.5633 | 2664.5767 | 2683.5355 | 2898.8247 | 2895.9594 | 3115.5503 | 3108.3833 | 3332.2758 | 3323.9971 | 3513.5312 | 3539.6109 | 3694.7866 | 3951.8033 | 3948.8239
| 43 | -5 | 2329.8952 | 4597.7155 | 2589.2664 | 5123.2832 | 2848.6376 | 5648.8508 | 3139.6298 | 6163.7688 | 3430.6219 | 6678.6868 | 3752.7858 | 7151.0507 | 4074.9497 | 7623.4147 | 4423.3044 | 8023.5555 | 4771.659 | 8423.6963 | 5485.8873 | 9026.5336
|  | -7 | 2309.025 | 4312.5533 | 2563.1971 | 4809.0306 | 2817.3692 | 5305.508 | 3102.1223 | 5791.9013 | 3386.8754 | 6278.2945 | 3700.8578 | 6724.7677 | 4014.8403 | 7171.2409 | 4352.6002 | 7549.549 | 4690.3601 | 7927.8572 | 5382.313 | 8491.93
|  | -10 | 2279.1818 | 3906.7987 | 2524.7805 | 4361.8427 | 2770.3792 | 4816.8867 | 3045.8807 | 5262.0325 | 3321.3822 | 5707.1784 | 3623.2469 | 6116.1229 | 3925.1116 | 6525.0674 | 4247.9541 | 6870.9066 | 4570.7965 | 7216.7457 | 5225.4679 | 7730.1055
|  | -15 | 2233.9861 | 3286.5913 | 2463.7803 | 3678.6853 | 2693.5745 | 4070.7793 | 2952.5827 | 4452.9368 | 3211.5909 | 4835.0943 | 3494.4053 | 5184.8836 | 3777.2197 | 5534.6729 | 4076.0332 | 5829.4516 | 4374.8466 | 6124.2303 | 4971.4559 | 6556.356
|  | -20 | 2184.2431 | 2742.6495 | 2404.2116 | 3072.7899 | 2624.1801 | 3402.9303 | 2864.6444 | 3729.5287 | 3105.1087 | 4056.1272 | 3368.1002 | 4353.1588 | 3631.0916 | 4650.1905 | 3906.8497 | 4898.3633 | 4182.6077 | 5146.536 | 4725.3179 | 5503.8732
|  | -23 | 2149.321 | 2452.0618 | 2366.0107 | 2746.7124 | 2582.7004 | 3041.3629 | 2814.7088 | 3335.2225 | 3046.7173 | 3629.0821 | 3296.7043 | 3897.893 | 3546.6913 | 4166.7038 | 3808.5815 | 4389.6021 | 4070.4717 | 4612.5004 | 4581.2987 | 4929.3621
|  | -25 | 2124.0341 | 2272.7379 | 2338.4513 | 2545.3614 | 2552.8685 | 2817.9849 | 2781.0707 | 3090.1325 | 3009.2729 | 3362.2802 | 3251.2767 | 3612.8393 | 3493.2805 | 3863.3983 | 3745.548 | 4070.8004 | 3997.8155 | 4278.2024 | 4487.7151 | 4569.9418
|  | -26 | 2110.0396 | 2192.1849 | 2323.2298 | 2454.9136 | 2536.4201 | 2717.6422 | 2762.9801 | 2979.7956 | 2989.5402 | 3241.9491 | 3228.8452 | 3483.3626 | 3468.1502 | 3724.776 | 3716.1066 | 3924.7683 | 3964.0631 | 4124.7606 | 4443.6135 | 4405.1745
|  | -27 | 2096.0451 | 2111.632 | 2308.0084 | 2364.4657 | 2519.9717 | 2617.2994 | 2744.8896 | 2869.4587 | 2969.8074 | 3121.618 | 3206.4137 | 3353.8859 | 3443.0199 | 3586.1537 | 3686.6653 | 3778.7363 | 3930.3107 | 3971.3189 | 4399.5119 | 4240.4071
|  | -28 | 2082.0505 | 2031.0791 | 2292.7869 | 2274.0179 | 2503.5233 | 2516.9567 | 2726.799 | 2759.1218 | 2950.0747 | 3001.287 | 3183.9821 | 3224.4091 | 3417.8896 | 3447.5313 | 3657.2239 | 3632.7042 | 3896.5582 | 3817.8771 | 4355.4103 | 4075.6398
|  | -29 | 2068.056 | 1950.5261 | 2277.5655 | 2183.57 | 2487.0749 | 2416.6139 | 2708.7084 | 2648.7849 | 2930.3419 | 2880.9559 | 3161.5506 | 3094.9324 | 3392.7593 | 3308.909 | 3627.7826 | 3486.6722 | 3862.8058 | 3664.4353 | 4311.3087 | 3910.8725
|  | -30 | 2054.0615 | 1869.9732 | 2262.344 | 2093.1222 | 2470.6265 | 2316.2712 | 2690.6178 | 2538.448 | 2910.6092 | 2760.6248 | 3139.1191 | 2965.4557 | 3367.629 | 3170.2867 | 3598.3412 | 3340.6401 | 3829.0534 | 3510.9935 | 4267.2071 | 3746.1051
10hp | 27 | -5 | 7102.6465 | 20839.3542 | 7792.3218 | 22171.9721 | 8481.9971 | 23504.59 | 9192.1163 | 24584.1256 | 9902.2355 | 25663.6612 | 10738.3607 | 26646.0549 | 11574.486 | 27628.4486 | 12648.1475 | 28639.1101 | 13721.809 | 29649.7717 | 16630.176 | 31943.6919
|  | -7 | 6936.706 | 19671.39 | 7597.0832 | 20935.0968 | 8257.4604 | 22198.8035 | 8936.8482 | 23232.5126 | 9616.2361 | 24266.2217 | 10414.3926 | 25209.0694 | 11212.549 | 26151.9171 | 12236.1025 | 27126.786 | 13259.656 | 28101.6549 | 16029.959 | 30323.9026
|  | -10 | 6698.5821 | 17996.9318 | 7319.2306 | 19167.1519 | 7939.8792 | 20337.3721 | 8575.8759 | 21295.4095 | 9211.8727 | 22253.4469 | 9957.0508 | 23136.0522 | 10702.229 | 24018.6575 | 11655.5125 | 24937.7162 | 12608.796 | 25856.7749 | 15184.958 | 27964.8092
|  | -15 | 6336.5778 | 15428.986 | 6896.637 | 16442.975 | 7456.6963 | 17456.9641 | 8026.8588 | 18296.789 | 8597.0214 | 19136.6138 | 9262.3079 | 19919.4576 | 9927.5945 | 20702.3013 | 10775.2967 | 21525.5849 | 11622.999 | 22348.8685 | 13910.871 | 24255.4857
|  | -20 | 6010.1384 | 13126.5066 | 6517.0304 | 13995.3925 | 7023.9224 | 14864.2784 | 7536.6844 | 15591.7793 | 8049.4464 | 16319.2803 | 8645.132 | 17005.0217 | 9240.8176 | 17690.7631 | 9997.0418 | 18419.7225 | 10753.266 | 19148.6819 | 12783.626 | 20849.4385
|  | -23 | 5828.6559 | 11867.7246 | 6306.9642 | 12655.2683 | 6785.2725 | 13442.8121 | 7267.3301 | 14106.4597 | 7749.3876 | 14770.1073 | 8307.4731 | 15399.9124 | 8865.5586 | 16029.7175 | 9572.7643 | 16703.6458 | 10279.97 | 17377.5741 | 12174.64 | 18956.6626
|  | -25 | 5714.4196 | 11076.2228 | 6174.5976 | 11814.3146 | 6634.7755 | 12552.4064 | 7097.4842 | 13175.4266 | 7560.1928 | 13798.4468 | 8095.1182 | 14392.2994 | 8630.0437 | 14986.152 | 9306.3413 | 15623.9392 | 9982.6388 | 16261.7264 | 11793.924 | 17761.5131
|  | -26 | 5659.1539 | 10699.0564 | 6112.8931 | 11430.2069 | 6561.4882 | 12121.7393 | 7018.5432 | 12748.1856 | 7468.8456 | 13328.0419 | 7996.8256 | 13929.0173 | 8515.6788 | 14480.3098 | 9183.7424 | 15126.7623 | 9836.2838 | 15720.3529 | 11604.909 | 17179.7924
|  | -27 | 5604.6811 | 10331.2785 | 6051.1886 | 11046.0993 | 6489.5216 | 11703.7894 | 6939.6022 | 12320.9447 | 7379.5824 | 12870.9553 | 7898.5329 | 13465.7352 | 8404.5971 | 13988.8287 | 9061.1436 | 14629.5854 | 9700.7463 | 15197.0483 | 11425.17 | 16614.8563
|  | -28 | 5551.3452 | 9971.3295 | 5989.4841 | 10661.9917 | 6419.9805 | 11296.2465 | 6860.6612 | 11893.7037 | 7291.4728 | 12425.7106 | 7800.2402 | 13002.4531 | 8296.2663 | 13509.4523 | 8938.5448 | 14132.4085 | 9564.0056 | 14680.509 | 11251.194 | 16063.2258
|  | -29 | 5499.1636 | 9620.8194 | 5927.7796 | 10277.8841 | 6351.2818 | 10901.3947 | 6781.7202 | 11466.4628 | 7205.383 | 11993.7683 | 7701.9475 | 12539.171 | 8189.9297 | 13042.2357 | 8815.9459 | 13635.2316 | 9430.3003 | 14179.608 | 11086.596 | 15524.1435
|  | -30 | 5447.961 | 9276.2064 | 5866.0751 | 9893.7764 | 6284.1892 | 10511.3464 | 6702.7792 | 11039.2218 | 7121.3691 | 11567.0972 | 7603.6548 | 12075.8889 | 8085.9405 | 12584.6805 | 8693.3471 | 13138.0547 | 9300.7537 | 13691.429 | 10920.381 | 14999.1072
|  | -31 | 5398.5973 | 8943.7355 | 5811.5254 | 9556.9119 | 6218.2905 | 10132.9758 | 6632.1541 | 10664.3046 | 7039.3897 | 11153.0414 | 7515.7755 | 11668.6129 | 7983.735 | 12138.4089 | 8584.0763 | 12699.5401 | 9173.6737 | 13209.9524 | 10757.456 | 14479.7732
|  | -32 | 5350.8321 | 8617.0257 | 5756.9757 | 9220.0473 | 6153.7778 | 9766.7975 | 6561.529 | 10289.3873 | 6959.3541 | 10750.0985 | 7427.8963 | 11261.3369 | 7883.917 | 11704.479 | 8474.8056 | 12261.0255 | 9049.635 | 12745.6791 | 10599.594 | 13976.6229
|  | -33 | 5304.3207 | 8302.6782 | 5702.4261 | 8883.1827 | 6090.9047 | 9408.9993 | 6490.9039 | 9914.4701 | 6880.6392 | 10360.2536 | 7340.017 | 10854.0609 | 7787.2649 | 11283.7007 | 8365.5348 | 11822.5109 | 8928.0346 | 12289.0489 | 10445.911 | 13486.4005
|  | -34 | 5259.4046 | 7995.5247 | 5647.8764 | 8546.3181 | 6029.8363 | 9059.6612 | 6420.2788 | 9539.5528 | 6803.7333 | 9979.4862 | 7252.1378 | 10446.7849 | 7692.5114 | 10872.7989 | 8256.2641 | 11383.9963 | 8809.451 | 11847.0112 | 10295.557 | 13009.1369
|  | -35 | 5216.0768 | 7696.3135 | 5593.3267 | 8209.4536 | 5970.5766 | 8722.5937 | 6349.6537 | 9164.6356 | 6728.7308 | 9606.6775 | 7164.2585 | 10039.509 | 7599.7862 | 10472.3404 | 8146.9933 | 10945.4817 | 8694.2004 | 11418.623 | 10148.704 | 12543.4615
|  | -36 | 5174.3067 | 7404.2054 | 5546.7938 | 7915.6342 | 5913.0577 | 8391.8322 | 6288.4931 | 8837.6758 | 6655.1561 | 9244.5873 | 7087.035 | 9683.8784 | 7509.2068 | 10081.0796 | 8050.5148 | 10561.6204 | 8581.6981 | 10995.0087 | 10004.892 | 12091.0421
|  | -37 | 5134.1628 | 7120.6122 | 5500.2609 | 7621.8149 | 5857.5995 | 8069.2831 | 6227.3324 | 8510.7161 | 6584.5685 | 8894.5482 | 7009.8114 | 9328.2478 | 7420.8686 | 9701.2439 | 7954.0364 | 10177.759 | 8471.7706 | 10586.0543 | 9864.9978 | 11645.5861
|  | -38 | 5095.2673 | 6845.6497 | 5453.728 | 7327.9956 | 5803.9348 | 7759.3988 | 6166.1718 | 8183.7563 | 6515.8472 | 8553.3636 | 6932.5878 | 8972.6172 | 7334.8398 | 9330.6456 | 7857.5579 | 9793.8977 | 8364.5965 | 10188.9093 | 9729.6522 | 11218.2937
|  | -39 | 5057.3367 | 6579.0045 | 5407.1951 | 7034.1762 | 5752.2771 | 7456.9861 | 6105.0112 | 7856.7966 | 6449.3604 | 8222.0666 | 6855.3643 | 8616.9866 | 7251.3868 | 8974.7005 | 7761.0794 | 9410.0364 | 8260.1083 | 9803.0677 | 9597.3738 | 10800.2937
|  | -40 | 5018.9214 | 6319.2196 | 5360.6622 | 6740.3569 | 5702.403 | 7161.4942 | 6043.8506 | 7529.8368 | 6385.2981 | 7898.1794 | 6778.1408 | 8261.356 | 7170.9834 | 8624.5327 | 7664.601 | 9026.175 | 8158.2185 | 9427.8174 | 9468.2138 | 10391.0952
| 32 | -5 | 7877.5072 | 20078.4757 | 8604.2433 | 21345.9748 | 9330.9794 | 22613.4739 | 10077.0582 | 23643.8397 | 10823.137 | 24674.2054 | 11702.757 | 25615.4477 | 12582.377 | 26556.6899 | 13714.678 | 27528.2478 | 14846.979 | 28499.8058 | 17923.958 | 30705.5222
|  | -7 | 7699.1227 | 18967.8215 | 8397.0393 | 20174.0906 | 9094.9559 | 21380.3597 | 9809.996 | 22365.6288 | 10525.036 | 23350.898 | 11366.122 | 24256.0917 | 12207.208 | 25161.2855 | 13289.0745 | 26100.5583 | 14370.941 | 27039.8311 | 17306.917 | 29183.6775
|  | -10 | 7445.2496 | 17373.0614 | 8102.1717 | 18488.0249 | 8759.0939 | 19602.9884 | 9430.6224 | 20520.908 | 10102.151 | 21438.8277 | 10889.789 | 22287.8897 | 11677.427 | 23136.9517 | 12688.561 | 24024.5382 | 13699.695 | 24912.1246 | 16440.071 | 26950.2888
|  | -15 | 7056.0938 | 14916.4714 | 7651.334 | 15885.9355 | 8246.5741 | 16855.3996 | 8850.572 | 17661.5719 | 9454.57 | 18467.7441 | 10161.4215 | 19223.4338 | 10868.273 | 19979.1235 | 11773.6075 | 20776.8999 | 12678.942 | 21574.6764 | 15125.012 | 23424.681
|  | -20 | 6703.0735 | 12708.0101 | 7243.4914 | 13540.3924 | 7783.9094 | 14372.7747 | 8329.1875 | 15073.0338 | 8874.4656 | 15773.2929 | 9510.1283 | 16436.7027 | 10145.791 | 17100.1125 | 10956.8825 | 17808.7044 | 11767.974 | 18517.2962 | 13954.52 | 20173.8138
|  | -23 | 6507.2891 | 11497.4876 | 7017.2172 | 12253.0857 | 7527.1453 | 13008.6838 | 8041.3709 | 13648.1425 | 8555.5964 | 14287.6012 | 9151.9711 | 14897.9808 | 9748.3458 | 15508.3605 | 10509.5569 | 16164.0663 | 11270.768 | 16819.7722 | 13317.394 | 18358.4189
|  | -25 | 6382.2469 | 10739.1113 | 6873.6879 | 11445.884 | 7365.129 | 12152.6568 | 7859.0358 | 12753.4517 | 8352.9426 | 13354.2466 | 8926.2739 | 13930.1867 | 9499.6051 | 14506.1268 | 10228.5026 | 15127.7259 | 10957.4 | 15749.325 | 12918.894 | 17213.9393
|  | -26 | 6321.7466 | 10373.8462 | 6806.8581 | 11075.3801 | 7286.2993 | 11738.5646 | 7774.094 | 12342.2648 | 8254.9023 | 12902.2688 | 8821.2942 | 13484.5908 | 9378.6658 | 14020.2738 | 10098.3491 | 14649.3678 | 10806.762 | 15229.2252 | 12726.37 | 16658.5581
|  | -27 | 6262.8707 | 10015.8514 | 6740.0282 | 10704.876 | 7208.9797 | 11337.7864 | 7689.1521 | 11931.0779 | 8158.9754 | 12462.9986 | 8716.3146 | 13038.9948 | 9259.787 | 13547.9674 | 9968.1957 | 14171.0098 | 10659.302 | 14723.5881 | 12532.043 | 16112.3126
|  | -28 | 6204.9393 | 9670.3581 | 6673.1983 | 10334.372 | 7132.9216 | 10943.7672 | 7604.2103 | 11519.891 | 8065.3044 | 12034.3232 | 8611.3349 | 12593.3989 | 9143.5112 | 13087.0865 | 9838.0422 | 13692.6518 | 10515.356 | 14229.5532 | 12354.022 | 15581.6318
|  | -29 | 6148.4831 | 9332.0248 | 6606.3684 | 9963.868 | 7058.3444 | 10561.6049 | 7519.2684 | 11108.7041 | 7972.9731 | 11616.6506 | 8506.3553 | 12147.803 | 9030.7579 | 12637.3812 | 9707.8888 | 13214.2937 | 10374.227 | 13747.424 | 12175.304 | 15063.2054
|  | -30 | 6093.1853 | 8999.2422 | 6539.5385 | 9593.364 | 6985.8916 | 10187.4858 | 7434.3266 | 10697.5172 | 7882.7616 | 11207.5485 | 8401.3756 | 11702.2071 | 8919.9897 | 12196.8657 | 9577.7353 | 12735.9357 | 10235.481 | 13275.0057 | 12000.366 | 14554.5336
|  | -31 | 6039.0975 | 8678.0894 | 6480.3714 | 9267.8953 | 6914.8876 | 9822.607 | 7358.2192 | 10335.9396 | 7794.0209 | 10808.5794 | 8307.1375 | 11309.4595 | 8811.3766 | 11766.9802 | 9461.3699 | 12312.9654 | 10100.999 | 12816.0394 | 11829.658 | 14057.0123
|  | -32 | 5986.7605 | 8362.3891 | 6421.2043 | 8942.4266 | 6845.5162 | 9467.5646 | 7282.1117 | 9974.3621 | 7707.4412 | 10420.3871 | 8212.8994 | 10916.7119 | 8705.0252 | 11350.4476 | 9345.0045 | 11889.9951 | 9969.3256 | 12363.9367 | 11662.126 | 13572.2176
|  | -33 | 5936.1493 | 8056.817 | 6362.0373 | 8616.9578 | 6777.6625 | 9123.786 | 7206.0043 | 9612.7845 | 7623.1268 | 10042.5927 | 8118.6613 | 10523.9643 | 8600.8865 | 10940.959 | 9228.639 | 11467.0247 | 9841.0942 | 11925.8291 | 11498.499 | 13099.806
|  | -34 | 5887.303 | 7761.0251 | 6302.8702 | 8291.4891 | 6711.5718 | 8786.4205 | 7129.8968 | 9251.207 | 7540.7021 | 9676.866 | 8024.4231 | 10131.2167 | 8498.9665 | 10544.7829 | 9112.2736 | 11044.0544 | 9715.0488 | 11499.714 | 11340.181 | 12639.4517
|  | -35 | 5840.0324 | 7471.4424 | 6243.7032 | 7966.0204 | 6647.374 | 8460.5984 | 7053.7894 | 8889.6294 | 7460.2048 | 9318.6604 | 7930.185 | 9738.4691 | 8400.1652 | 10158.2778 | 8995.9081 | 10621.0841 | 9591.6511 | 11083.8904 | 11185.108 | 12192.6414
|  | -36 | 5794.8499 | 7186.9155 | 6193.4446 | 7681.4362 | 6585.0579 | 8140.7951 | 6987.8321 | 8573.1645 | 7381.5111 | 8967.1773 | 7847.3786 | 9394.6719 | 8303.5302 | 9780.5147 | 8893.0276 | 10250.4703 | 9471.2829 | 10677.1355 | 11033.283 | 11750.031
|  | -37 | 5751.2038 | 6913.6443 | 6143.1861 | 7396.852 | 6525.0756 | 7830.2241 | 6921.8747 | 8256.6996 | 7305.4546 | 8627.2149 | 7764.5722 | 9050.8746 | 8209.2776 | 9415.3812 | 8790.1472 | 9879.8566 | 9354.5641 | 10281.9426 | 10885.18 | 11325.0486
|  | -38 | 5708.9326 | 6647.2051 | 6092.9275 | 7112.2679 | 6466.9546 | 7528.777 | 6855.9174 | 7940.2347 | 7231.3599 | 8298.9301 | 7681.7658 | 8707.0773 | 8117.5252 | 9059.0311 | 8687.2666 | 9509.2428 | 9240.6173 | 9898.1238 | 10740.358 | 10909.3393
|  | -39 | 5667.6727 | 6388.7821 | 6042.669 | 6827.6837 | 6411.0972 | 7236.057 | 6789.96 | 7623.7699 | 7159.6886 | 7978.4105 | 7598.9594 | 8363.2801 | 8028.1481 | 8712.9256 | 8584.3862 | 9138.6291 | 9129.29 | 9525.1419 | 10599.436 | 10502.4063
|  | -40 | 5627.3714 | 6136.4534 | 5992.4104 | 6543.0995 | 6357.4495 | 6949.7456 | 6724.0027 | 7307.305 | 7090.5559 | 7664.8643 | 7516.153 | 8019.4828 | 7941.7501 | 8374.1014 | 8481.5057 | 8768.0153 | 9021.2612 | 9161.9292 | 10462.897 | 10106.6677
| 38 | -5 | 8858.2725 | 19110.4598 | 9630.7352 | 20299.0214 | 10403.198 | 21487.583 | 11193.2395 | 22457.7153 | 11983.281 | 23427.8476 | 12915.5445 | 24318.777 | 13847.808 | 25209.7064 | 15053.2205 | 26131.9633 | 16258.633 | 27054.2203 | 19537.32 | 29151.9576
|  | -7 | 8667.6186 | 18070.4557 | 9410.6753 | 19203.3033 | 10153.732 | 20336.1509 | 10912.7975 | 21265.2036 | 11671.863 | 22194.2562 | 12566.076 | 23052.0847 | 13460.289 | 23909.9132 | 14614.4765 | 24803.5648 | 15768.664 | 25697.2164 | 18909.493 | 27740.026
|  | -10 | 8396.7253 | 16572.9588 | 9098.1862 | 17622.5343 | 9799.6471 | 18672.1099 | 10513.7621 | 19539.1556 | 11227.877 | 20406.2013 | 12068.476 | 21212.6958 | 12909.075 | 22019.1902 | 13992.0125 | 22865.7939 | 15074.95 | 23712.3976 | 18018.834 | 25659.6898
|  | -15 | 7977.0543 | 14257.6907 | 8614.8178 | 15172.4554 | 9252.5813 | 16087.2201 | 9899.0112 | 16851.8492 | 10545.441 | 17616.4783 | 11303.7195 | 18336.4437 | 12061.998 | 19056.409 | 13037.0185 | 19820.7484 | 14012.039 | 20585.0878 | 16658.804 | 22360.3358
|  | -20 | 7593.3918 | 12167.1843 | 8174.5485 | 12954.7232 | 8755.7051 | 13742.2621 | 9341.7255 | 14408.0291 | 9927.7459 | 15073.7961 | 10613.1675 | 15708.4301 | 11298.589 | 16343.0642 | 12178.2135 | 17024.2023 | 13057.838 | 17705.3404 | 15441.009 | 19300.7245
|  | -23 | 7379.242 | 11017.8172 | 7929.0026 | 11733.6879 | 8478.7632 | 12449.5586 | 9032.2327 | 13058.6401 | 9585.7022 | 13667.7216 | 10231.7011 | 14252.6419 | 10877.7 | 14837.5623 | 11705.817 | 15469.1799 | 12533.934 | 16100.7975 | 14773.712 | 17588.1981
|  | -25 | 7242.8714 | 10296.508 | 7772.839 | 10966.8099 | 8302.8065 | 11637.1119 | 8835.6058 | 12209.9781 | 9368.4052 | 12782.8444 | 9989.9331 | 13335.4345 | 10611.461 | 13888.0246 | 11407.324 | 14487.4052 | 12203.187 | 15086.7859 | 14348.822 | 16501.0333
|  | -26 | 7177.026 | 9946.9882 | 6696.0302 | 10527.2779 | 8216.9816 | 11243.7595 | 7647.4055 | 11737.8134 | 9263.1103 | 12353.8138 | 8675.4426 | 12832.6444 | 10481.861 | 13427.1782 | 9921.8326 | 13956.6079 | 12043.398 | 14593.483 | 14150.695 | 15976.0679
|  | -27 | 7112.387 | 9607.5312 | 6645.7716 | 10242.6937 | 8133.0552 | 10860.9653 | 7581.4481 | 11421.3485 | 9159.5311 | 11936.5734 | 8592.6362 | 12488.8471 | 10355.062 | 12978.828 | 9818.9521 | 13585.9941 | 11886.418 | 14113.6295 | 13936.784 | 15467.4744
|  | -28 | 7048.8454 | 9276.6563 | 6595.5131 | 9958.1096 | 8050.1777 | 10487.8579 | 7515.4908 | 11104.8836 | 9058.2656 | 11529.1269 | 8509.8298 | 12145.0499 | 10231.324 | 12540.9247 | 9716.0716 | 13215.3804 | 11732.717 | 13644.6434 | 13758.727 | 14957.0081
|  | -29 | 6987.1173 | 8953.7928 | 6545.2545 | 9673.5254 | 7969.8376 | 10123.8015 | 7449.5334 | 10788.4187 | 8958.3438 | 11131.9705 | 8427.0234 | 11801.2526 | 10110.2 | 12115.4672 | 9613.1911 | 12844.7666 | 11582.192 | 13186.5184 | 13569.753 | 14464.5203
|  | -30 | 6926.7328 | 8639.1053 | 7408.8457 | 9203.1871 | 7890.9586 | 9767.2688 | 8375.7661 | 10255.0119 | 8860.5736 | 10742.755 | 9425.8323 | 11218.5551 | 9991.091 | 11694.3551 | 10713.2355 | 12215.806 | 11435.38 | 12737.2569 | 13384.137 | 13980.4545
|  | -31 | 6867.9382 | 8330.614 | 6444.7374 | 9104.3571 | 7813.7201 | 9419.4373 | 7317.6188 | 10155.4889 | 8765.1751 | 10362.7506 | 8261.4106 | 11113.6581 | 9874.179 | 11285.3211 | 9407.4301 | 12103.5391 | 11292.219 | 12297.7923 | 13202.509 | 13507.1848
|  | -32 | 6811.0838 | 8030.1936 | 6394.4789 | 8819.7729 | 7738.2468 | 9080.7395 | 7251.6614 | 9839.0241 | 8671.9513 | 9992.709 | 8178.6042 | 10769.8609 | 9760.0067 | 10886.5545 | 9304.5496 | 11732.9254 | 11151.253 | 11869.7726 | 13024.887 | 13045.6969
|  | -33 | 6756.246 | 7737.7139 | 6344.2203 | 8535.1887 | 7664.4457 | 8751.1643 | 7185.7041 | 9522.5592 | 8580.6975 | 9632.4584 | 8095.7978 | 10426.0636 | 9647.8156 | 10498.4589 | 9201.6691 | 11362.3116 | 11013.804 | 11454.6614 | 12852.348 | 12594.9925
|  | -34 | 6703.2094 | 7453.061 | 6293.9618 | 8250.6045 | 7592.9381 | 8431.7062 | 7119.7467 | 9206.0943 | 8491.1917 | 9283.3433 | 8012.9914 | 10082.2664 | 9539.0155 | 10120.4323 | 9098.7886 | 10991.6978 | 10878.931 | 11045.9857 | 12683.372 | 12156.2592
|  | -35 | 6651.8521 | 7175.4121 | 7087.649 | 7647.0964 | 7523.446 | 8118.7808 | 7963.8411 | 8530.1972 | 8404.2362 | 8941.6136 | 8918.3299 | 9347.5312 | 9432.4237 | 9753.4487 | 10089.3623 | 10200.8333 | 10746.301 | 10648.2179 | 12517.881 | 11727.0308
|  | -36 | 6602.5543 | 6904.1488 | 6193.4446 | 7681.4362 | 7456.238 | 7811.5827 | 6987.8321 | 8573.1645 | 8319.7025 | 8607.085 | 7847.3786 | 9394.6719 | 9328.4814 | 9392.6474 | 8893.0276 | 10250.4703 | 10618.418 | 10261.3213 | 12356.275 | 11307.1393
|  | -37 | 6554.8723 | 6640.7839 | 6143.1861 | 7396.852 | 7391.4525 | 7514.2152 | 6921.8747 | 8256.6996 | 8237.5191 | 8282.1157 | 7764.5722 | 9050.8746 | 9226.9738 | 9040.4706 | 8790.1472 | 9879.8566 | 10493.34 | 9883.705 | 12198.158 | 10898.6369
|  | -38 | 6508.2666 | 6385.4205 | 6092.9275 | 7112.2679 | 7328.507 | 7225.4552 | 6855.9174 | 7940.2347 | 8157.8963 | 7966.4175 | 7681.7658 | 8707.0773 | 9128.4331 | 8701.3346 | 8687.2666 | 9509.2428 | 10371.259 | 9516.7355 | 12043.688 | 10501.2434
|  | -39 | 6462.5983 | 6137.699 | 6042.669 | 6827.6837 | 7267.9794 | 6946.1036 | 6789.96 | 7623.7699 | 8080.967 | 7659.4894 | 7598.9594 | 8363.2801 | 9032.688 | 8368.5442 | 8584.3862 | 9138.6291 | 10252.121 | 9161.6807 | 11893.879 | 10114.4528
|  | -40 | 6417.6249 | 5895.8365 | 6813.6614 | 6283.7766 | 7209.6978 | 6671.7167 | 7608.2457 | 7014.7913 | 8006.7936 | 7357.8659 | 8473.4286 | 7701.7642 | 8940.0636 | 8045.6624 | 9538.2863 | 8428.7876 | 10136.509 | 8811.9127 | 11747.886 | 9735.3501
| 43 | -5 | 9722.2667 | 18255.3112 | 10530.4228 | 19378.2304 | 11338.579 | 20501.1496 | 12162.408 | 21420.7084 | 12986.237 | 22340.2672 | 13957.471 | 23194.0618 | 14928.705 | 24047.8565 | 16192.76 | 24920.6022 | 17456.815 | 25793.3478 | 20900.2 | 27795.3725
|  | -7 | 9521.6508 | 17276.1208 | 10300.7169 | 18350.82 | 11079.783 | 19425.5192 | 11876.003 | 20303.615 | 12672.223 | 21181.7108 | 13607.5155 | 21999.4888 | 14542.808 | 22817.2668 | 15752.598 | 23670.2918 | 16962.388 | 24523.3169 | 20270.221 | 26472.0029
|  | -10 | 9236.5976 | 15862.5325 | 9975.8298 | 16856.0589 | 10715.062 | 17849.5853 | 11466.822 | 18672.7548 | 12218.582 | 19495.9242 | 13101.6095 | 20267.0092 | 13984.637 | 21038.0943 | 15123.4295 | 21848.9143 | 16262.222 | 22659.7343 | 19360.012 | 24535.5462
|  | -15 | 8793.2044 | 13669.5075 | 9467.3262 | 14537.7167 | 10141.448 | 15405.926 | 10824.0885 | 16133.9977 | 11506.729 | 16862.0694 | 12309.442 | 17550.9841 | 13112.155 | 18239.8989 | 14148.585 | 18973.7212 | 15185.015 | 19707.5436 | 17998.323 | 21417.2714
|  | -20 | 8385.3846 | 11681.8604 | 9001.1984 | 12430.954 | 9617.0122 | 13180.0477 | 10238.3291 | 13815.8177 | 10859.646 | 14451.5877 | 11588.3675 | 15060.5409 | 12317.089 | 15669.4942 | 13256.8465 | 16325.3425 | 14196.604 | 16981.1907 | 16749.982 | 18519.8987
|  | -23 | 8157.2065 | 10586.1543 | 8740.4505 | 11267.9037 | 9323.6945 | 11949.6532 | 9911.3723 | 12532.1308 | 10499.05 | 13114.6085 | 11187.8445 | 13676.6088 | 11876.639 | 14238.6091 | 12763.5125 | 14848.0341 | 13650.386 | 15457.459 | 16059.147 | 16894.3168
|  | -25 | 8011.2433 | 9897.3378 | 8574.197 | 10536.1909 | 9137.1507 | 11175.044 | 9703.4978 | 11723.3484 | 10269.845 | 12271.6528 | 10933.5095 | 12803.213 | 11597.174 | 13334.7731 | 12451.472 | 13913.6302 | 13305.77 | 14492.4872 | 15623.322 | 15861.8927
|  | -26 | 7940.8776 | 9563.2426 | 8496.8155 | 10198.7807 | 9046.2514 | 10799.4236 | 9606.0573 | 11350.034 | 10158.658 | 11862.837 | 10814.5355 | 12399.0257 | 11461.198 | 12895.8285 | 12305.7067 | 13479.9216 | 13138.66 | 14024.9143 | 15403.885 | 15358.216
|  | -27 | 7872.0562 | 9239.9685 | 8419.4339 | 9861.3705 | 8956.6941 | 10434.2643 | 9508.6168 | 10976.7196 | 10049.273 | 11464.7108 | 10695.5614 | 11994.8383 | 11327.544 | 12468.5329 | 12159.9414 | 13046.213 | 12974.703 | 13567.3473 | 15197.915 | 14867.4357
|  | -28 | 7804.7997 | 8921.5333 | 8342.0524 | 9523.9603 | 8869.0029 | 10077.7477 | 9411.1762 | 10603.4053 | 9942.0204 | 11075.9174 | 10576.5874 | 11590.651 | 11197.725 | 12050.4978 | 12014.1761 | 12612.5044 | 12813.796 | 13120.2571 | 14995.968 | 14386.8477
|  | -29 | 7739.0058 | 8611.7187 | 8264.6708 | 9186.5501 | 8782.8652 | 9730.0572 | 9313.7357 | 10230.0909 | 9836.6965 | 10696.419 | 10457.6133 | 11186.4637 | 11069.771 | 11642.5208 | 11868.4108 | 12178.7958 | 12655.762 | 12683.3183 | 14806.284 | 13919.6209
|  | -30 | 7675.2378 | 8309.3499 | 8187.2892 | 8849.1399 | 8699.3407 | 9388.9298 | 9216.2951 | 9856.7765 | 9733.2495 | 10324.6232 | 10338.6393 | 10782.2764 | 10944.029 | 11239.9296 | 11722.6455 | 11745.0872 | 12501.262 | 12250.2448 | 14612.574 | 13457.4556
|  | -31 | 7613.3922 | 8013.3097 | 8119.4924 | 8550.6077 | 8617.5939 | 9055.8565 | 9129.2197 | 9526.279 | 9631.7033 | 9961.4791 | 10231.4562 | 10424.2263 | 10821.452 | 10851.3763 | 11591.5109 | 11360.1328 | 12351.402 | 11834.2257 | 14422.352 | 13005.538
|  | -32 | 7553.5968 | 7724.8399 | 8051.6956 | 8252.0756 | 8537.7265 | 8732.6563 | 9042.1443 | 9195.7815 | 9532.7982 | 9607.5128 | 10124.2732 | 10066.1762 | 10700.789 | 10470.3062 | 11460.3763 | 10975.1784 | 12203.859 | 11424.718 | 14236.92 | 12564.4976
|  | -33 | 7495.5521 | 7443.8154 | 7983.8988 | 7953.5435 | 8459.8558 | 8416.6274 | 8955.069 | 8865.284 | 9436.4225 | 9263.9391 | 10017.0902 | 9708.1261 | 10582.598 | 10098.9461 | 11329.2417 | 10590.224 | 12059.151 | 11025.5736 | 14056.434 | 12133.5456
|  | -34 | 7439.4863 | 7171.4355 | 7916.1019 | 7655.0114 | 8384.4995 | 8107.555 | 8867.9936 | 8534.7866 | 9342.1455 | 8926.7491 | 9909.9071 | 9350.076 | 10467.162 | 9737.1938 | 11198.1071 | 10205.2696 | 11917.569 | 10636.6859 | 13879.496 | 11713.4018
|  | -35 | 7385.172 | 6904.6212 | 7848.3051 | 7356.4792 | 8311.4382 | 7808.3373 | 8780.9182 | 8204.2891 | 9250.3982 | 8600.2409 | 9802.7241 | 8992.026 | 10355.05 | 9383.811 | 11066.9725 | 9820.3152 | 11778.895 | 10256.8194 | 13706.409 | 11302.7591
|  | -36 | 7332.5653 | 6643.8773 | 7789.7796 | 7094.4812 | 8240.8842 | 7514.3377 | 8705.9893 | 7913.2266 | 9161.4197 | 8279.345 | 9709.3633 | 8676.2207 | 10245.656 | 9039.4328 | 10951.2446 | 9480.0189 | 11643.246 | 9884.8155 | 13536.994 | 10900.109
|  | -37 | 7281.254 | 6390.8271 | 7731.2541 | 6832.4831 | 8172.4696 | 7228.5676 | 8631.0603 | 7622.1641 | 9075.3436 | 7966.018 | 9616.0025 | 8360.4155 | 10139.121 | 8702.9307 | 10835.5167 | 9139.7225 | 11511.799 | 9522.6877 | 13371.239 | 10508.4517
|  | -38 | 7230.9243 | 6145.4504 | 7672.7287 | 6570.485 | 8106.2183 | 6951.0483 | 8556.1314 | 7331.1016 | 8991.9817 | 7663.9634 | 9522.6417 | 8044.6102 | 10035.813 | 8375.9401 | 10719.7889 | 8799.4262 | 11383.479 | 9170.5036 | 13209.329 | 10127.3151
|  | -39 | 7181.0596 | 5907.4995 | 7614.2032 | 6308.487 | 8041.9215 | 6681.4329 | 8481.2024 | 7040.0391 | 8911.1094 | 7367.7304 | 9429.2809 | 7728.805 | 9935.6195 | 8057.6643 | 10604.061 | 8459.1298 | 11258.718 | 8827.8809 | 13051.496 | 9756.1936
|  | -40 | 7131.7925 | 5675.1668 | 7555.6777 | 6046.4889 | 7979.5629 | 6417.811 | 8406.2735 | 6748.9765 | 8832.9841 | 7080.1421 | 9335.9201 | 7412.9998 | 9838.8562 | 7745.8575 | 10488.3331 | 8118.8335 | 11137.81 | 8491.8096 | 12898.571 | 9391.9962
7hp | 27 | -5 | 4448.5238 | 13726.4688 | 5066.0781 | 15326.6998 | 5683.6324 | 16926.9307 | 6285.575 | 18390.5978 | 6887.5176 | 19854.2649 | 7458.4374 | 21010.5413 | 8029.3573 | 22166.8177 | 8538.9231 | 22982.6354
|  | -7 | 4345.562 | 12890.7206 | 4934.2278 | 14403.1852 | 5522.8936 | 15915.6499 | 6097.3822 | 17298.2693 | 6671.8708 | 18680.8888 | 7218.9681 | 19770.7282 | 7766.0654 | 20860.5676 | 8266.8222 | 21631.8211
|  | -10 | 4198.5354 | 11705.6756 | 4746.6498 | 13089.0689 | 5294.7642 | 14472.4623 | 5831.3326 | 15737.8218 | 6367.901 | 17003.1813 | 6883.4114 | 17995.7731 | 7398.9217 | 18988.365 | 7872.1792 | 19683.2913
|  | -15 | 3985.3273 | 9907.4573 | 4471.8616 | 11092.6822 | 4958.3959 | 12277.9072 | 5437.8226 | 13358.2005 | 5917.2492 | 14438.4939 | 6384.4682 | 15277.2616 | 6851.6871 | 16116.0293 | 7283.7448 | 16687.3922
|  | -20 | 3810.9475 | 8325.3792 | 4241.4034 | 9329.9361 | 4671.8593 | 10334.4929 | 5100.732 | 11246.7194 | 5529.6047 | 12158.9458 | 5954.1606 | 12854.7542 | 6378.7164 | 13550.5626 | 6774.4069 | 14008.541
|  | -23 | 3727.4068 | 7467.3942 | 4125.1991 | 8374.4736 | 4522.9914 | 9281.5529 | 4924.1433 | 10100.3836 | 5325.2951 | 10919.2143 | 5726.3933 | 11536.631 | 6127.4914 | 12154.0477 | 6503.0062 | 12550.0952
|  | -25 | 3680.8553 | 6933.3266 | 4057.5139 | 7779.5907 | 4434.1725 | 8625.8547 | 4817.2727 | 9386.268 | 5200.3729 | 10146.6812 | 5586.5703 | 10715.151 | 5972.7676 | 11283.6207 | 6334.9825 | 11640.7129
|  | -26 | 3660.2954 | 6677.2848 | 4026.65 | 7494.2401 | 4393.0046 | 8311.1954 | 4767.0523 | 9043.3251 | 5141.1001 | 9775.4548 | 5520.2946 | 10320.3713 | 5899.4891 | 10865.2878 | 6255.2641 | 11204.0589
|  | -27 | 3640.6405 | 6428.7543 | 3997.3089 | 7216.6735 | 4353.9773 | 8004.5926 | 4719.0641 | 8709.5483 | 5084.1509 | 9414.5041 | 5456.2471 | 9936.504 | 5828.3433 | 10458.5039 | 6177.8409 | 10779.2063
|  | -28 | 3621.4475 | 6187.9305 | 3969.3472 | 6947.1625 | 4317.2468 | 7706.3945 | 4673.4274 | 8384.9413 | 5029.608 | 9063.4881 | 5394.6018 | 9563.2117 | 5759.5956 | 10062.9353 | 6102.8777 | 10366.0986
|  | -29 | 3603.4711 | 5954.2241 | 3943.1564 | 6685.3329 | 4282.8416 | 7416.4417 | 4630.2011 | 8069.3663 | 4977.5606 | 8722.2909 | 5335.4138 | 9200.3525 | 5693.267 | 9678.414 | 6030.3079 | 9964.6261
|  | -30 | 3586.9702 | 5726.3244 | 3918.7474 | 6429.881 | 4250.5247 | 7133.4376 | 4589.3381 | 7761.2189 | 4928.1515 | 8389.0002 | 5278.7782 | 8846.062 | 5629.405 | 9303.1239 | 5960.2133 | 9572.8838
|  | -31 | 3572.4961 | 5505.0739 | 3896.4671 | 6181.9298 | 4220.4382 | 6858.7857 | 4550.7716 | 7461.85 | 4881.105 | 8064.9143 | 5224.6981 | 8501.5817 | 5568.2912 | 8938.2492 | 5892.6106 | 9191.9588
|  | -32 | 3558.4721 | 5290.7818 | 3875.3652 | 5941.3363 | 4192.2582 | 6591.8909 | 4514.5328 | 7171.0093 | 4836.8075 | 7750.1278 | 5173.5327 | 8167.0261 | 5510.2578 | 8583.9244 | 5828.3674 | 8822.237
|  | -33 | 3545.3105 | 5083.3464 | 3854.9797 | 5708.5555 | 4164.6489 | 6333.7647 | 4479.9132 | 6889.3834 | 4795.1774 | 7445.0021 | 5124.9886 | 7842.4528 | 5454.7997 | 8239.9035 | 5766.7041 | 8463.5754
|  | -34 | 3532.847 | 4882.6958 | 3835.5616 | 5483.2901 | 4138.2762 | 6083.8844 | 4447.1008 | 6616.2427 | 4755.9254 | 7148.6011 | 5079.0327 | 7527.4427 | 5402.14 | 7906.2843 | 5708.1236 | 8115.4216
|  | -35 | 3520.4021 | 4688.1922 | 3817.3859 | 5264.7055 | 4114.3697 | 5841.2189 | 4416.8243 | 6350.885 | 4719.2789 | 6860.5512 | 5035.9276 | 7221.2269 | 5352.5764 | 7581.9026 | 5652.3976 | 7777.2758
|  | -36 | 3509.1082 | 4499.287 | 3800.4369 | 5052.2026 | 4091.7655 | 5605.1181 | 4388.2361 | 6092.6876 | 4684.7066 | 6580.2571 | 4995.2673 | 6923.1771 | 5305.8279 | 7266.0971 | 5599.9924 | 7447.8868
|  | -37 | 3498.2919 | 4316.8895 | 3784.4466 | 4846.8778 | 4070.6013 | 5376.8662 | 4360.6948 | 5843.3659 | 4650.7884 | 6309.8656 | 4956.3975 | 6635.1029 | 5262.0065 | 6960.3402 | 5550.2526 | 7129.0383
|  | -38 | 3487.8778 | 4140.8312 | 3769.249 | 4648.6044 | 4050.6201 | 5156.3776 | 4334.5429 | 5602.4332 | 4618.4657 | 6048.4887 | 4919.4884 | 6356.5224 | 5220.5111 | 6664.5561 | 5503.3468 | 6820.5581
|  | -39 | 3477.8671 | 3970.7781 | 3754.7452 | 4457.0493 | 4031.6233 | 4943.3205 | 4310.3205 | 5369.4156 | 4589.0177 | 5795.5106 | 4884.4838 | 6087.2992 | 5179.9499 | 6379.0878 | 5458.4062 | 6522.4087
|  | -40 | 3468.2871 | 3805.479 | 3740.9132 | 4270.839 | 4013.5392 | 4736.199 | 4287.265 | 5142.7725 | 4560.9908 | 5549.3461 | 4851.2661 | 5825.5149 | 5141.5413 | 6101.6837 | 5414.8051 | 6233.2861
| 32 | -5 | 4959.4337 | 13185.4991 | 5590.18 | 14713.8923 | 6220.9264 | 16242.2855 | 6844.6206 | 17628.9618 | 7468.3148 | 19015.6381 | 8080.8907 | 20096.3714 | 8693.4665 | 21177.1046 | 9271.3741 | 21931.2194
|  | -7 | 4852.0027 | 12387.458 | 5452.6846 | 13832.4703 | 6053.3665 | 15277.4826 | 6649.5796 | 16589.1501 | 7245.7927 | 17900.8177 | 7835.2597 | 18920.0112 | 8424.7267 | 19939.2048 | 8983.281 | 20644.7079
|  | -10 | 4702.3364 | 11255.941 | 5262.0349 | 12579.9353 | 5821.7334 | 13903.9295 | 6379.6346 | 15105.6166 | 6937.5358 | 16307.3036 | 7493.5369 | 17235.5044 | 8049.5381 | 18163.7051 | 8579.9041 | 18797.2451
|  | -15 | 4484.5554 | 9538.9561 | 4981.528 | 10675.986 | 5478.5007 | 11813.0158 | 5978.0011 | 12839.5154 | 6477.5015 | 13866.0149 | 6983.5439 | 14649.7124 | 7489.5862 | 15433.4099 | 7976.5171 | 15951.6876
|  | -20 | 4308.7584 | 8022.4237 | 4747.541 | 8988.0853 | 5186.3236 | 9953.747 | 5633.9963 | 10820.5492 | 6081.669 | 11687.3513 | 6543.0795 | 12337.8647 | 7004.49 | 12988.3781 | 7451.2943 | 13401.8753
|  | -23 | 4225.9671 | 7198.0144 | 4631.0336 | 8069.944 | 5036.1 | 8941.8736 | 5454.2648 | 9721.1808 | 5872.4296 | 10500.4881 | 6309.6297 | 11077.8641 | 6746.8297 | 11655.2401 | 7171.1719 | 12011.0686
|  | -25 | 4181.3722 | 6684.4782 | 4563.8984 | 7498.4826 | 4946.4246 | 8312.487 | 5346.0426 | 9036.9999 | 5745.6605 | 9761.5128 | 6166.4913 | 10292.4227 | 6587.3221 | 10823.3326 | 6997.6613 | 11143.0049
|  | -26 | 4161.1171 | 6438.1798 | 4532.9953 | 7224.2675 | 4904.8735 | 8010.3553 | 5295.2104 | 8708.0571 | 5685.5473 | 9405.7588 | 6098.7341 | 9914.6626 | 6511.9208 | 10423.5663 | 6914.6963 | 10726.0969
|  | -27 | 4142.5839 | 6198.9672 | 4504.2972 | 6957.2941 | 4866.0106 | 7715.621 | 5246.9897 | 8387.6128 | 5627.9688 | 9059.6046 | 6033.5626 | 9546.9684 | 6439.1565 | 10034.3321 | 6834.5667 | 10320.2377
|  | -28 | 4126.1047 | 5966.7336 | 4477.8841 | 6697.7713 | 4829.6635 | 7428.809 | 5201.1681 | 8075.8615 | 5572.6726 | 8722.914 | 5970.6947 | 9189.3389 | 6368.7168 | 9655.7637 | 6757.3188 | 9925.3563
|  | -29 | 4109.5226 | 5741.6984 | 4452.6523 | 6446.0635 | 4795.782 | 7150.4287 | 5157.934 | 7772.8849 | 5520.086 | 8395.3411 | 5910.5728 | 8841.4293 | 6301.0596 | 9287.5175 | 6682.6514 | 9541.4165
|  | -30 | 4092.695 | 5522.6957 | 4428.4411 | 6200.3753 | 4764.1873 | 6878.0549 | 5117.181 | 7476.6815 | 5470.1748 | 8075.3081 | 5853.0459 | 8501.7108 | 6235.9171 | 8928.1136 | 6610.6577 | 9166.495
|  | -31 | 4078.1934 | 5310.1435 | 4406.4678 | 5961.6951 | 4734.7423 | 6613.2467 | 5078.8917 | 7188.5559 | 5423.0412 | 7763.8652 | 5798.29 | 8171.0917 | 6173.5387 | 8578.3183 | 6541.2401 | 8802.1871
|  | -32 | 4064.0956 | 5104.24 | 4385.7227 | 5730.3128 | 4707.3498 | 6356.3857 | 5043.0848 | 6908.8316 | 5378.8198 | 7461.2775 | 5746.4744 | 7849.938 | 6114.129 | 8238.5985 | 6474.9491 | 8448.1124
|  | -33 | 4050.8607 | 4904.886 | 4366.5802 | 5506.1738 | 4682.2997 | 6107.4616 | 5009.8916 | 6637.645 | 5337.4835 | 7167.8283 | 5697.7008 | 7538.2781 | 6057.9181 | 7908.7279 | 6411.6735 | 8104.505
|  | -34 | 4037.7295 | 4711.9966 | 4347.8357 | 5289.2464 | 4657.9419 | 5866.4962 | 4978.3612 | 6374.6251 | 5298.7806 | 6882.754 | 5651.7249 | 7235.5985 | 6004.6693 | 7588.4431 | 6351.8375 | 7770.7949
|  | -35 | 4025.8981 | 4525.0023 | 4329.9372 | 5079.0494 | 4633.9764 | 5633.0965 | 4948.2931 | 6119.4138 | 5262.6099 | 6605.7312 | 5608.7098 | 6941.4312 | 5954.8097 | 7277.1313 | 6294.9417 | 7446.6576
|  | -36 | 4014.6713 | 4343.3316 | 4312.9612 | 4874.7609 | 4611.2511 | 5406.1903 | 4920.3006 | 5871.1498 | 5229.3501 | 6336.1093 | 5568.6624 | 6654.9582 | 5907.9747 | 6973.8071 | 6241.7757 | 7130.6675
|  | -37 | 4003.9269 | 4167.8846 | 4296.9135 | 4677.3472 | 4589.9001 | 5186.8098 | 4893.6468 | 5631.1169 | 5197.3935 | 6075.424 | 5530.6345 | 6377.8073 | 5863.8755 | 6680.1906 | 6191.4678 | 6824.8502
|  | -38 | 3993.6377 | 3998.503 | 4281.6924 | 4486.6817 | 4569.747 | 4974.8605 | 4868.2126 | 5399.2588 | 5166.6783 | 5823.6572 | 5494.9271 | 6109.8856 | 5823.1758 | 6396.1141 | 6144.7451 | 6528.9533
|  | -39 | 3983.8219 | 3834.8717 | 4267.2228 | 4302.4405 | 4550.6237 | 4770.0094 | 4843.5767 | 5175.3317 | 5136.5297 | 5580.654 | 5460.198 | 5851.0805 | 5783.8663 | 6121.5071 | 6099.599 | 6242.9431
|  | -40 | 3974.4021 | 3675.7801 | 4253.1059 | 4123.2916 | 4531.8097 | 4570.8031 | 4819.914 | 4957.5365 | 5108.0184 | 5344.2699 | 5427.0473 | 5599.5033 | 5746.0762 | 5854.7368 | 6056.4514 | 5965.0581
| 38 | -5 | 5624.9119 | 12505.7723 | 6269.5709 | 13945.0524 | 6914.23 | 15384.3325 | 7564.5816 | 16678.8902 | 8214.9332 | 17973.448 | 8880.2419 | 18965.5835 | 9545.5506 | 19957.719 | 10196.804 | 20631.1551
|  | -7 | 5515.406 | 11757.0199 | 6130.218 | 13119.1373 | 6745.03 | 14481.2547 | 7367.8026 | 15706.4458 | 7990.5753 | 16931.6368 | 8631.4044 | 17868.32 | 9272.2336 | 18805.0033 | 9902.6071 | 19434.4341
|  | -10 | 5362.544 | 10693.537 | 5935.4518 | 11943.5588 | 6508.3597 | 13193.5806 | 7091.9801 | 14317.6231 | 7675.6004 | 15441.6657 | 8282.7488 | 16294.4069 | 8889.8972 | 17147.1481 | 9489.9718 | 17710.4958
|  | -15 | 5142.4214 | 9076.7068 | 5650.9105 | 10151.6078 | 6159.3996 | 11226.5087 | 6683.1741 | 12188.343 | 7206.9486 | 13150.1773 | 7762.0489 | 13869.9973 | 8317.1491 | 14589.8173 | 8870.6384 | 15048.2974
|  | -20 | 4968.3067 | 7638.5026 | 5415.9708 | 8554.8282 | 5863.635 | 9471.1538 | 6333.6655 | 10284.6656 | 6803.6961 | 11098.1773 | 7311.4757 | 11695.4181 | 7819.2552 | 12292.6589 | 8329.2071 | 12655.1392
|  | -23 | 4889.5116 | 6855.5303 | 5301.0588 | 7685.1322 | 5712.606 | 8514.7342 | 6151.8346 | 9246.6979 | 6591.0633 | 9978.6615 | 7072.5329 | 10507.8953 | 7554.0026 | 11037.1291 | 8039.4873 | 11346.9305
|  | -25 | 4847.459 | 6367.5989 | 5235.6557 | 7141.9396 | 5623.8524 | 7916.2803 | 6043.1453 | 8597.491 | 6462.4382 | 9278.7017 | 6926.5956 | 9765.6069 | 7390.7531 | 10252.5122 | 7859.7437 | 10529.4046
|  | -26 | 4828.9537 | 6133.6783 | 5206.1772 | 6881.4223 | 5583.4007 | 7629.1662 | 5992.64 | 8285.6154 | 6401.8793 | 8942.0647 | 6857.6701 | 9408.5433 | 7313.4609 | 9875.0219 | 7774.5628 | 10136.1541
|  | -27 | 4811.5046 | 5906.4922 | 5178.5887 | 6627.9908 | 5545.6729 | 7349.4893 | 5944.7617 | 7981.6954 | 6343.8506 | 8613.9015 | 6791.3798 | 9060.6522 | 7238.9091 | 9507.4029 | 7692.037 | 9753.2547
|  | -28 | 4795.0577 | 5686.0468 | 5152.7295 | 6381.467 | 5510.4012 | 7076.8872 | 5899.4838 | 7685.7914 | 6288.5664 | 8294.6955 | 6727.7019 | 8722.1725 | 7166.8375 | 9149.6496 | 7611.9544 | 9380.9632
|  | -29 | 4779.5721 | 5472.2303 | 5128.6872 | 6141.9444 | 5477.8023 | 6811.6584 | 5857.0415 | 7397.7857 | 6236.2807 | 7983.913 | 6667.0858 | 8392.683 | 7097.891 | 8801.453 | 7535.1268 | 9018.3584
|  | -30 | 4764.8824 | 5263.9552 | 5106.2668 | 5908.2762 | 5447.6513 | 6552.5971 | 5817.4389 | 7116.2776 | 6187.2266 | 7679.9581 | 6609.4914 | 8070.5682 | 7031.7563 | 8461.1784 | 7460.997 | 8664.3171
|  | -31 | 4750.0587 | 5061.9744 | 5085.1484 | 5681.4021 | 5420.2382 | 6300.8297 | 5780.5838 | 6842.6104 | 6140.9294 | 7384.3912 | 6554.9069 | 7757.1372 | 6968.8844 | 8129.8832 | 7390.3833 | 8319.4008
|  | -32 | 4736.1921 | 4866.6015 | 5065.0453 | 5461.6732 | 5393.8984 | 6056.7448 | 5745.7382 | 6576.8017 | 6097.5779 | 7096.8585 | 6503.5477 | 7452.3145 | 6909.5174 | 7807.7705 | 7323.0182 | 7984.3933
|  | -33 | 4722.9509 | 4677.4611 | 5045.9946 | 5248.8391 | 5369.0383 | 5820.2171 | 5713.217 | 6318.865 | 6057.3957 | 6817.5128 | 6455.397 | 7156.2161 | 6853.3984 | 7494.9194 | 7259.2278 | 7658.9106
|  | -34 | 4710.4395 | 4494.4253 | 5027.9384 | 5042.8385 | 5345.4373 | 5591.2518 | 5682.5874 | 6068.9155 | 6019.7376 | 6546.5792 | 6410.0713 | 6868.851 | 6800.4049 | 7191.1228 | 7198.6054 | 7342.8982
|  | -35 | 4698.6658 | 4316.9156 | 5010.8166 | 4843.0445 | 5322.9675 | 5369.1733 | 5654.1776 | 5826.248 | 5985.3877 | 6283.3228 | 6368.0568 | 6589.4957 | 6750.726 | 6895.6687 | 7141.4186 | 7035.6169
|  | -36 | 4687.5084 | 4144.3987 | 4994.5338 | 4648.8576 | 5301.5592 | 5153.3165 | 5626.877 | 5590.3075 | 5952.1948 | 6027.2985 | 6328.764 | 6317.5318 | 6705.3333 | 6607.7651 | 7088.8492 | 6736.1666
|  | -37 | 4676.9359 | 3977.7438 | 4978.3589 | 4461.3723 | 5279.7818 | 4945.0007 | 5600.2054 | 5362.3996 | 5920.629 | 5779.7985 | 6291.132 | 6054.5471 | 6661.635 | 6329.2957 | 7038.2669 | 6446.5147
|  | -38 | 4666.8897 | 3816.8068 | 4963.2114 | 4280.3113 | 5259.5332 | 4743.8159 | 5575.0248 | 5142.2507 | 5890.5163 | 5540.6856 | 6255.2677 | 5800.4075 | 6620.0192 | 6060.1295 | 6989.8889 | 6166.577
|  | -39 | 4657.3012 | 3661.2942 | 4948.7911 | 4105.3195 | 5240.281 | 4549.3447 | 5550.9286 | 4929.4943 | 5861.5761 | 5309.6439 | 6220.8373 | 5554.8375 | 6580.0985 | 5800.0312 | 6943.331 | 5896.0914
|  | -40 | 4648.1757 | 3510.0522 | 4935.0894 | 3935.1183 | 5222.0032 | 4360.1843 | 5527.8163 | 4722.6558 | 5833.6294 | 5085.1274 | 6187.6878 | 5316.2133 | 6541.7462 | 5547.2993 | 6898.3867 | 5633.4376
| 43 | -5 | 6228.0313 | 11912.2787 | 6883.4831 | 13275.8874 | 7538.9349 | 14639.4961 | 8211.8345 | 15856.4964 | 8884.734 | 17073.4967 | 9595.184 | 17993.1771 | 10305.634 | 18912.8575 | 11017.285 | 19524.1751
|  | -7 | 6116.9169 | 11206.3513 | 6742.577 | 12497.837 | 7368.2371 | 13789.3226 | 8013.0076 | 14942.2889 | 8657.778 | 16095.2553 | 9343.1675 | 16964.0919 | 10028.557 | 17832.9286 | 10719.856 | 18400.7076
|  | -10 | 5963.2045 | 10202.5163 | 6546.3183 | 11389.489 | 7129.432 | 12576.4616 | 7734.6448 | 13634.4593 | 8339.8576 | 14692.457 | 8990.531 | 15483.5447 | 9641.2043 | 16274.6324 | 10302.389 | 16781.8992
|  | -15 | 5743.3211 | 8668.0909 | 6260.5466 | 9690.9022 | 6777.772 | 10713.7135 | 7321.8387 | 11621.3025 | 7865.9055 | 12528.8915 | 8462.9044 | 13196.5843 | 9059.9032 | 13864.277 | 9671.4662 | 14274.9983
|  | -20 | 5575.3906 | 7298.4364 | 6028.3669 | 8173.0593 | 6481.3431 | 9047.6822 | 6969.9268 | 9816.511 | 7458.5104 | 10585.3398 | 8005.9891 | 11139.037 | 8553.4679 | 11692.7342 | 9118.3223 | 12014.649
|  | -23 | 5502.1802 | 6551.4975 | 5917.3623 | 7344.251 | 6332.5444 | 8137.0045 | 6788.5233 | 8829.6186 | 7244.5022 | 9522.2326 | 7764.3766 | 10012.6852 | 8284.251 | 10503.1378 | 8822.203 | 10776.2853
|  | -25 | 5462.5402 | 6086.3253 | 5854.7188 | 6826.1126 | 6246.8974 | 7565.8998 | 6681.4817 | 8211.1327 | 7116.0661 | 8856.3657 | 7617.0925 | 9307.5971 | 8118.119 | 9758.8286 | 8638.6045 | 10001.7151
|  | -26 | 5445.0315 | 5863.3741 | 5826.5498 | 6577.7996 | 6208.0682 | 7292.225 | 6632.0246 | 7913.8854 | 7055.9809 | 8535.5457 | 7548.0998 | 8967.8665 | 8040.2188 | 9400.1872 | 8551.3605 | 9628.8085
|  | -27 | 5428.2748 | 5646.92 | 5800.1341 | 6335.8329 | 6171.9934 | 7024.7458 | 6585.3709 | 7623.9213 | 6998.7483 | 8223.0968 | 7481.8766 | 8636.9349 | 7965.0049 | 9050.7729 | 8467.3447 | 9265.4481
|  | -28 | 5412.3937 | 5436.9062 | 5775.4008 | 6100.6586 | 6138.4079 | 6764.411 | 6541.5373 | 7341.5218 | 6944.6667 | 7918.6325 | 7418.7121 | 8314.5668 | 7892.7576 | 8710.501 | 8386.2846 | 8911.6981
|  | -29 | 5396.5406 | 5233.2185 | 5751.979 | 5872.19 | 6107.4173 | 6511.1615 | 6500.6408 | 7066.5799 | 6893.8642 | 7621.9983 | 7358.7271 | 8000.5954 | 7823.59 | 8379.1926 | 8308.3899 | 8567.1813
|  | -30 | 5382.2684 | 5034.7816 | 5730.8412 | 5649.3604 | 6079.4141 | 6263.9393 | 6462.7385 | 6798.0566 | 6846.0629 | 7332.1738 | 7302.0112 | 7693.6334 | 7757.9596 | 8055.0929 | 8234.1422 | 8230.1167
|  | -31 | 5368.7384 | 4842.2863 | 5710.5453 | 5433.0384 | 6052.3522 | 6023.7904 | 6426.8153 | 6536.7287 | 6801.2784 | 7049.6671 | 7248.7007 | 7394.4335 | 7696.123 | 7739.2 | 8163.4472 | 7901.9723
|  | -32 | 5355.8175 | 4655.901 | 5691.3175 | 5223.4492 | 6026.8175 | 5790.9973 | 6393.2045 | 6283.0429 | 6759.5914 | 6775.0884 | 7198.5806 | 7103.6236 | 7637.5697 | 7432.1588 | 8096.584 | 7582.8097
|  | -33 | 5343.3651 | 4475.509 | 5672.9381 | 5020.5129 | 6002.5112 | 5565.5169 | 6362.0944 | 6036.9539 | 6721.6776 | 6508.3908 | 7151.9834 | 6821.0761 | 7582.2892 | 7133.7615 | 8032.7829 | 7272.7727
|  | -34 | 5331.0777 | 4301.1018 | 5655.2218 | 4824.1684 | 5979.366 | 5347.2349 | 6332.2695 | 5798.5843 | 6685.1731 | 6249.9338 | 7107.6472 | 6547.0164 | 7530.1213 | 6844.0991 | 7972.6484 | 6971.6993
|  | -35 | 5319.3604 | 4131.9476 | 5637.8979 | 4633.7385 | 5956.4355 | 5135.5294 | 6303.5372 | 5567.274 | 6650.6388 | 5999.0186 | 7066.675 | 6280.6322 | 7482.7113 | 6562.2459 | 7917.1128 | 6678.8155
|  | -36 | 5308.2767 | 3967.5104 | 5621.808 | 4448.6279 | 5935.3393 | 4929.7455 | 6276.6064 | 5342.367 | 6617.8735 | 5754.9885 | 7027.3154 | 6021.5537 | 7436.7573 | 6288.1189 | 7863.4877 | 6393.98
|  | -37 | 5297.8847 | 3808.616 | 5606.5225 | 4269.7747 | 5915.1603 | 4730.9333 | 6250.8258 | 5125.047 | 6586.4913 | 5519.1607 | 6989.7051 | 5771.1124 | 7392.919 | 6023.0642 | 7812.0805 | 6118.5931
|  | -38 | 5288.0069 | 3655.1256 | 5591.9141 | 4097.0222 | 5895.8212 | 4538.9187 | 6226.0789 | 4915.1548 | 6556.3366 | 5291.3908 | 6953.5439 | 5529.2036 | 7350.7511 | 5767.0165 | 7762.4234 | 5852.6217
|  | -39 | 5278.7811 | 3506.7833 | 5577.763 | 3930.1482 | 5876.7448 | 4353.5132 | 6202.0142 | 4712.4039 | 6527.2836 | 5071.2947 | 6918.6123 | 5295.4912 | 7309.941 | 5519.6876 | 7714.1123 | 5595.7923
|  | -40 | 5270.063 | 3362.4701 | 5564.2591 | 3767.8267 | 5858.4552 | 4173.1833 | 6178.4583 | 4515.2743 | 6498.4614 | 4857.3654 | 6884.475 | 5068.4046 | 7270.4886 | 5279.4438 | 7667.0922 | 5346.5057

## 低温整理数据 (hidden)
|  | -5 | [19 empty] | -6 | [19 empty] | -7 | [19 empty] | -8 | [19 empty] | -9 | [19 empty] | -10 | [19 empty] | -11 | [19 empty] | -12 | [19 empty] | -15 | [19 empty] | -20 | [19 empty] | -23 | [19 empty] | -25 | [19 empty] | -26 | [19 empty] | -27 | [19 empty] | -28 | [19 empty] | -29 | [19 empty] | -30 | [19 empty] | -31 | [19 empty] | -32 | [19 empty] | -33 | [19 empty] | -34 | [19 empty] | -35 | [19 empty] | -36 | [19 empty] | -37 | [19 empty] | -40
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501
|  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100
| OAT | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W)
2.5HP | 27 | [220 empty] | 1592.6446 | 2612.971 | 1757.2697 | 2929.3683 | 1921.8947 | 3245.7657 | 2099.4349 | 3562.7471 | 2276.9752 | 3879.7286 | 2469.8425 | 4172.818 | 2662.7098 | 4465.9074 | 2865.0775 | 4714.6171 | 3067.4453 | 4963.3267 | 3464.4559 | 5331.6239 | 1585.4213 | 2519.6024 | 1749.484 | 2824.4598 | 1913.5468 | 3129.3171 | 2089.8694 | 3434.7829 | 2266.192 | 3740.2486 | 2456.4054 | 4023.0731 | 2646.6188 | 4305.8975 | 2845.4466 | 4545.7766 | 3044.2744 | 4785.6558 | 3433.2889 | 5139.6105 | 1578.198 | 2426.2339 | 1741.6984 | 2719.5512 | 1905.1989 | 3012.8685 | 2080.3038 | 3306.8186 | 2255.4087 | 3600.7687 | 2442.9683 | 3873.3282 | 2630.5278 | 4145.8876 | 2825.8157 | 4376.9362 | 3021.1035 | 4607.9848 | 3402.1219 | 4947.5971 | 1570.9746 | 2332.8653 | 1733.9128 | 2614.6426 | 1896.851 | 2896.42 | 2070.7382 | 3178.8544 | 2244.6255 | 3461.2888 | 2429.5311 | 3723.5832 | 2614.4368 | 3985.8777 | 2806.1847 | 4208.0958 | 2997.9326 | 4430.3139 | 3370.9549 | 4755.5837 | 1563.7513 | 2239.4968 | 1726.1272 | 2509.7341 | 1888.5031 | 2779.9714 | 2061.1727 | 3050.8901 | 2233.8422 | 3321.8089 | 2416.094 | 3573.8383 | 2598.3458 | 3825.8678 | 2786.5538 | 4039.2553 | 2974.7617 | 4252.6429 | 3339.7879 | 4563.5704 | 1556.528 | 2146.1282 | 1718.3416 | 2404.8255 | 1880.1552 | 2663.5229 | 2051.6071 | 2922.9259 | 2223.059 | 3182.329 | 2402.6569 | 3424.0934 | 2582.2548 | 3665.8579 | 2766.9228 | 3870.4149 | 2951.5908 | 4074.9719 | 3308.6209 | 4371.557
| 28 | [220 empty] | 1623.9668 | 2592.7742 | 1791.5404 | 2906.5487 | 1959.114 | 3220.3232 | 2139.5965 | 3534.6332 | 2320.079 | 3848.9431 | 2515.9312 | 4139.3964 | 2711.7833 | 4429.8497 | 2917.2852 | 4675.9249 | 3122.7871 | 4922.0001 | 3525.6284 | 5285.3473 | 1616.3428 | 2500.17 | 1783.3162 | 2802.5019 | 1950.2896 | 3104.8339 | 2129.5393 | 3407.714 | 2308.789 | 3710.5941 | 2501.9663 | 3990.8631 | 2695.1435 | 4271.1322 | 2897.0283 | 4508.4825 | 3098.9132 | 4745.8327 | 3493.5946 | 5095.0402 | 1608.7188 | 2407.5658 | 1775.092 | 2698.4552 | 1941.4652 | 2989.3445 | 2119.4821 | 3280.7948 | 2297.4991 | 3572.245 | 2488.0014 | 3842.3298 | 2678.5036 | 4112.4147 | 2876.7715 | 4341.0401 | 3075.0394 | 4569.6654 | 3461.5608 | 4904.7331 | 1601.0949 | 2314.9616 | 1766.8678 | 2594.4084 | 1932.6408 | 2873.8552 | 2109.425 | 3153.8756 | 2286.2092 | 3433.8959 | 2474.0364 | 3693.7966 | 2661.8637 | 3953.6972 | 2856.5146 | 4173.5976 | 3051.1655 | 4393.4981 | 3429.5271 | 4714.4259 | 1593.4709 | 2222.3574 | 1758.6437 | 2490.3616 | 1923.8164 | 2758.3659 | 2099.3678 | 3026.9564 | 2274.9192 | 3295.5468 | 2460.0715 | 3545.2633 | 2645.2239 | 3794.9797 | 2836.2578 | 4006.1552 | 3027.2917 | 4217.3308 | 3397.4933 | 4524.1188 | 1585.8469 | 2129.7532 | 1750.4195 | 2386.3149 | 1914.992 | 2642.8765 | 2089.3106 | 2900.0371 | 2263.6293 | 3157.1978 | 2446.1066 | 3396.73 | 2628.584 | 3636.2622 | 2816.0009 | 3838.7128 | 3003.4178 | 4041.1634 | 3365.4596 | 4333.8117
| 29 | [220 empty] | 1655.2889 | 2572.5774 | 1825.8111 | 2883.7291 | 1996.3333 | 3194.8808 | 2179.758 | 3506.5192 | 2363.1828 | 3818.1577 | 2562.0198 | 4105.9748 | 2760.8569 | 4393.792 | 2969.4929 | 4637.2327 | 3178.1289 | 4880.6734 | 3586.8008 | 5239.0707 | 1647.2643 | 2480.7376 | 1817.1483 | 2780.5441 | 1987.0324 | 3080.3507 | 2169.2092 | 3380.6451 | 2351.3861 | 3680.9395 | 2547.5271 | 3958.6532 | 2743.6681 | 4236.3669 | 2948.6101 | 4471.1883 | 3153.552 | 4706.0097 | 3553.9003 | 5050.4699 | 1639.2397 | 2388.8977 | 1808.4856 | 2677.3591 | 1977.7315 | 2965.8205 | 2158.6605 | 3254.7709 | 2339.5895 | 3543.7213 | 2533.0344 | 3811.3315 | 2726.4794 | 4078.9418 | 2927.7273 | 4305.1439 | 3128.9752 | 4531.346 | 3520.9998 | 4861.869 | 1631.2151 | 2297.0579 | 1799.8228 | 2574.1742 | 1968.4306 | 2851.2904 | 2148.1117 | 3128.8967 | 2327.7928 | 3406.503 | 2518.5418 | 3664.0099 | 2709.2907 | 3921.5167 | 2906.8445 | 4139.0995 | 3104.3984 | 4356.6823 | 3488.0993 | 4673.2682 | 1623.1905 | 2205.2181 | 1791.1601 | 2470.9892 | 1959.1297 | 2736.7603 | 2137.5629 | 3003.0226 | 2315.9962 | 3269.2848 | 2504.0491 | 3516.6882 | 2692.1019 | 3764.0916 | 2885.9618 | 3973.0551 | 3079.8216 | 4182.0186 | 3455.1988 | 4484.6673 | 1615.1659 | 2113.3782 | 1782.4973 | 2367.8042 | 1949.8288 | 2622.2302 | 2127.0142 | 2877.1484 | 2304.1996 | 3132.0666 | 2489.5564 | 3369.3665 | 2674.9132 | 3606.6665 | 2865.079 | 3807.0107 | 3055.2448 | 4007.3549 | 3422.2983 | 4296.0664
| 30 | [220 empty] | 1686.6111 | 2552.3806 | 1860.0818 | 2860.9095 | 2033.5525 | 3169.4383 | 2219.9195 | 3478.4053 | 2406.2865 | 3787.3723 | 2608.1085 | 4072.5533 | 2809.9304 | 4357.7343 | 3021.7005 | 4598.5405 | 3233.4706 | 4839.3467 | 3647.9733 | 5192.7942 | 1678.1858 | 2461.3052 | 1850.9805 | 2758.5863 | 2023.7752 | 3055.8674 | 2208.8792 | 3353.5762 | 2393.9832 | 3651.2849 | 2593.088 | 3926.4433 | 2792.1928 | 4201.6016 | 3000.1918 | 4433.8941 | 3208.1909 | 4666.1867 | 3614.206 | 5005.8996 | 1669.7606 | 2370.2297 | 1841.8792 | 2656.2631 | 2013.9978 | 2942.2966 | 2197.8388 | 3228.747 | 2381.6799 | 3515.1975 | 2578.0675 | 3780.3332 | 2774.4552 | 4045.4689 | 2978.6832 | 4269.2478 | 3182.9111 | 4493.0266 | 3580.4387 | 4819.005 | 1661.3353 | 2279.1542 | 1832.7779 | 2553.9399 | 2004.2204 | 2828.7257 | 2186.7984 | 3103.9179 | 2369.3765 | 3379.1101 | 2563.0471 | 3634.2232 | 2756.7176 | 3889.3362 | 2957.1745 | 4104.6014 | 3157.6313 | 4319.8666 | 3546.6715 | 4632.1104 | 1652.9101 | 2188.0787 | 1823.6765 | 2451.6167 | 1994.443 | 2715.1548 | 2175.7581 | 2979.0888 | 2357.0732 | 3243.0227 | 2548.0266 | 3488.1132 | 2738.98 | 3733.2036 | 2935.6658 | 3939.955 | 3132.3516 | 4146.7065 | 3512.9042 | 4445.2158 | 1644.4848 | 2097.0032 | 1814.5752 | 2349.2936 | 1984.6656 | 2601.5839 | 2164.7177 | 2854.2596 | 2344.7698 | 3106.9354 | 2533.0061 | 3342.0031 | 2721.2424 | 3577.0709 | 2914.1571 | 3775.3086 | 3107.0718 | 3973.5464 | 3479.1369 | 4258.3211
| 31 | [220 empty] | 1717.9332 | 2532.1839 | 1894.3525 | 2838.0899 | 2070.7718 | 3143.9959 | 2260.0811 | 3450.2914 | 2449.3903 | 3756.5869 | 2654.1971 | 4039.1317 | 2859.004 | 4321.6766 | 3073.9082 | 4559.8483 | 3288.8124 | 4798.0201 | 3709.1457 | 5146.5176 | 1709.1073 | 2441.8727 | 1884.8126 | 2736.6285 | 2060.5179 | 3031.3842 | 2248.5491 | 3326.5073 | 2436.5803 | 3621.6303 | 2638.6489 | 3894.2333 | 2840.7175 | 4166.8363 | 3051.7736 | 4396.6 | 3262.8297 | 4626.3636 | 3674.5117 | 4961.3293 | 1700.2814 | 2351.5616 | 1875.2728 | 2635.1671 | 2050.2641 | 2918.7726 | 2237.0171 | 3202.7232 | 2423.7702 | 3486.6738 | 2623.1006 | 3749.3349 | 2822.431 | 4011.996 | 3029.639 | 4233.3516 | 3236.847 | 4454.7072 | 3639.8777 | 4776.1409 | 1691.4556 | 2261.2505 | 1865.7329 | 2533.7057 | 2040.0102 | 2806.1609 | 2225.4852 | 3078.9391 | 2410.9602 | 3351.7173 | 2607.5524 | 3604.4365 | 2804.1445 | 3857.1557 | 3007.5044 | 4070.1033 | 3210.8642 | 4283.0508 | 3605.2437 | 4590.9526 | 1682.6297 | 2170.9394 | 1856.193 | 2432.2443 | 2029.7563 | 2693.5492 | 2213.9532 | 2955.155 | 2398.1502 | 3216.7607 | 2592.0041 | 3459.5381 | 2785.8581 | 3702.3155 | 2985.3698 | 3906.8549 | 3184.8815 | 4111.3944 | 3570.6096 | 4405.7642 | 1673.8038 | 2080.6283 | 1846.6531 | 2330.7829 | 2019.5024 | 2580.9376 | 2202.4213 | 2831.3709 | 2385.3401 | 3081.8042 | 2576.4559 | 3314.6397 | 2767.5716 | 3547.4752 | 2963.2352 | 3743.6066 | 3158.8988 | 3939.7379 | 3535.9756 | 4220.5759
| 32 | [220 empty] | 1749.2554 | 2511.9871 | 1928.6233 | 2815.2703 | 2107.9911 | 3118.5535 | 2300.2426 | 3422.1775 | 2492.4941 | 3725.8015 | 2700.2858 | 4005.7102 | 2908.0775 | 4285.6188 | 3126.1159 | 4521.1561 | 3344.1542 | 4756.6934 | 3770.3182 | 5100.241 | 1740.0289 | 2422.4403 | 1918.6448 | 2714.6707 | 2097.2607 | 3006.901 | 2288.219 | 3299.4384 | 2479.1774 | 3591.9758 | 2684.2098 | 3862.0234 | 2889.2422 | 4132.071 | 3103.3553 | 4359.3058 | 3317.4685 | 4586.5406 | 3734.8174 | 4916.759 | 1730.8023 | 2332.8936 | 1908.6663 | 2614.0711 | 2086.5303 | 2895.2486 | 2276.1955 | 3176.6993 | 2465.8606 | 3458.1501 | 2668.1337 | 3718.3366 | 2870.4068 | 3978.5231 | 3080.5948 | 4197.4555 | 3290.7828 | 4416.3878 | 3699.3166 | 4733.2769 | 1721.5758 | 2243.3468 | 1898.6879 | 2513.4715 | 2075.8 | 2783.5961 | 2264.1719 | 3053.9602 | 2452.5439 | 3324.3244 | 2652.0577 | 3574.6498 | 2851.5715 | 3824.9753 | 3057.8343 | 4035.6051 | 3264.0972 | 4246.235 | 3663.8159 | 4549.7948 | 1712.3492 | 2153.8 | 1888.7094 | 2412.8719 | 2065.0696 | 2671.9437 | 2252.1484 | 2931.2212 | 2439.2271 | 3190.4987 | 2635.9816 | 3430.963 | 2832.7361 | 3671.4274 | 3035.0738 | 3873.7548 | 3237.4115 | 4076.0822 | 3628.3151 | 4366.3127 | 1703.1227 | 2064.2533 | 1878.7309 | 2312.2722 | 2054.3392 | 2560.2912 | 2240.1248 | 2808.4821 | 2425.9104 | 3056.673 | 2619.9056 | 3287.2762 | 2813.9008 | 3517.8795 | 3012.3133 | 3711.9045 | 3210.7258 | 3905.9294 | 3592.8143 | 4182.8306
| 33 | [220 empty] | 1782.4343 | 2490.7647 | 1964.903 | 2791.3188 | 2147.3716 | 3091.8728 | 2342.8081 | 3392.6925 | 2538.2447 | 3693.5122 | 2749.068 | 3970.7926 | 2959.8914 | 4248.073 | 3181.059 | 4481.0209 | 3402.2267 | 4713.9687 | 3834.2238 | 5052.7146 | 1772.7858 | 2402.0175 | 1954.463 | 2691.621 | 2136.1402 | 2981.2244 | 2330.2528 | 3271.0536 | 2524.3653 | 3560.8827 | 2732.4373 | 3828.3651 | 2940.5094 | 4095.8475 | 3157.6993 | 4320.5851 | 3374.8893 | 4545.3228 | 3797.9082 | 4870.9376 | 1763.1372 | 2313.2702 | 1944.023 | 2591.9231 | 2124.9088 | 2870.576 | 2317.6974 | 3149.4146 | 2510.486 | 3428.2533 | 2715.8066 | 3685.9376 | 2921.1273 | 3943.622 | 3134.3397 | 4160.1494 | 3347.552 | 4376.6768 | 3761.5926 | 4689.1606 | 1753.4887 | 2224.523 | 1933.583 | 2492.2253 | 2113.6774 | 2759.9276 | 2305.142 | 3027.7757 | 2496.6066 | 3295.6238 | 2699.176 | 3543.5102 | 2901.7453 | 3791.3965 | 3110.98 | 3999.7137 | 3320.2147 | 4208.0309 | 3725.277 | 4507.3835 | 1743.8401 | 2135.7757 | 1923.143 | 2392.5275 | 2102.446 | 2649.2792 | 2292.5866 | 2906.1368 | 2482.7273 | 3162.9944 | 2682.5453 | 3401.0827 | 2882.3633 | 3639.1711 | 3087.6203 | 3839.278 | 3292.8773 | 4039.3849 | 3688.9614 | 4325.6065 | 1734.1916 | 2047.0285 | 1912.7031 | 2292.8296 | 2091.2145 | 2538.6308 | 2280.0312 | 2784.4979 | 2468.8479 | 3030.3649 | 2665.9146 | 3258.6552 | 2862.9812 | 3486.9456 | 3064.2606 | 3678.8423 | 3265.54 | 3870.7389 | 3652.6458 | 4143.8295
| 34 | [220 empty] | 1815.6132 | 2469.5424 | 2001.1827 | 2767.3673 | 2186.7522 | 3065.1922 | 2385.3737 | 3363.2075 | 2583.9952 | 3661.2229 | 2797.8503 | 3935.875 | 3011.7053 | 4210.5271 | 3236.0022 | 4440.8856 | 3460.2991 | 4671.244 | 3898.1294 | 5005.1882 | 1805.5427 | 2381.5947 | 1990.2812 | 2668.5713 | 2175.0197 | 2955.5479 | 2372.2865 | 3242.6688 | 2569.5533 | 3529.7897 | 2780.6649 | 3794.7068 | 2991.7766 | 4059.624 | 3212.0433 | 4281.8645 | 3432.3101 | 4504.1049 | 3860.999 | 4825.1162 | 1795.4721 | 2293.6469 | 1979.3797 | 2569.7752 | 2163.2872 | 2845.9035 | 2359.1993 | 3122.13 | 2555.1113 | 3398.3565 | 2763.4796 | 3653.5387 | 2971.8478 | 3908.7209 | 3188.0845 | 4122.8434 | 3404.3211 | 4336.9658 | 3823.8686 | 4645.0443 | 1785.4016 | 2205.6992 | 1968.4782 | 2470.9792 | 2151.5548 | 2736.2591 | 2346.1121 | 3001.5912 | 2540.6694 | 3266.9233 | 2746.2942 | 3512.3705 | 2951.9191 | 3757.8178 | 3164.1256 | 3963.8223 | 3376.3321 | 4169.8267 | 3786.7382 | 4464.9723 | 1775.331 | 2117.7515 | 1957.5767 | 2372.1831 | 2139.8223 | 2626.6148 | 2333.0249 | 2881.0524 | 2526.2274 | 3135.4901 | 2729.1089 | 3371.2024 | 2931.9904 | 3606.9147 | 3140.1668 | 3804.8012 | 3348.3432 | 4002.6876 | 3749.6077 | 4284.9003 | 1765.2605 | 2029.8037 | 1946.6752 | 2273.387 | 2128.0899 | 2516.9704 | 2319.9376 | 2760.5136 | 2511.7854 | 3004.0569 | 2711.9235 | 3230.0342 | 2912.0616 | 3456.0116 | 3116.2079 | 3645.7801 | 3320.3542 | 3835.5485 | 3712.4773 | 4104.8284
| 35 | [220 empty] | 1848.7921 | 2448.3201 | 2037.4624 | 2743.4159 | 2226.1327 | 3038.5116 | 2427.9392 | 3333.7226 | 2629.7458 | 3628.9336 | 2846.6325 | 3900.9574 | 3063.5192 | 4172.9812 | 3290.9454 | 4400.7503 | 3518.3715 | 4628.5194 | 3962.0351 | 4957.6618 | 1838.2996 | 2361.1719 | 2026.0994 | 2645.5216 | 2213.8992 | 2929.8713 | 2414.3202 | 3214.284 | 2614.7412 | 3498.6966 | 2828.8925 | 3761.0486 | 3043.0438 | 4023.4005 | 3266.3873 | 4243.1438 | 3489.7309 | 4462.8871 | 3924.0898 | 4779.2949 | 1827.807 | 2274.0236 | 2014.7364 | 2547.6273 | 2201.6657 | 2821.231 | 2400.7012 | 3094.8453 | 2599.7367 | 3368.4597 | 2811.1525 | 3621.1397 | 3022.5683 | 3873.8198 | 3241.8293 | 4085.5373 | 3461.0903 | 4297.2548 | 3886.1446 | 4600.928 | 1817.3145 | 2186.8754 | 2003.3733 | 2449.733 | 2189.4322 | 2712.5906 | 2387.0821 | 2975.4067 | 2584.7321 | 3238.2227 | 2793.4125 | 3481.2309 | 3002.0929 | 3724.2391 | 3217.2713 | 3927.9308 | 3432.4496 | 4131.6226 | 3848.1993 | 4422.5611 | 1806.8219 | 2099.7272 | 1992.0103 | 2351.8387 | 2177.1987 | 2603.9503 | 2373.4631 | 2855.968 | 2569.7275 | 3107.9858 | 2775.6725 | 3341.3221 | 2981.6175 | 3574.6584 | 3192.7132 | 3770.3243 | 3403.809 | 3965.9903 | 3810.2541 | 4244.1942 | 1796.3293 | 2012.5789 | 1980.6473 | 2253.9444 | 2164.9652 | 2495.3099 | 2359.8441 | 2736.5294 | 2554.723 | 2977.7488 | 2757.9325 | 3201.4133 | 2961.142 | 3425.0777 | 3168.1552 | 3612.7179 | 3375.1683 | 3800.358 | 3772.3088 | 4065.8272
| 36 | [220 empty] | 1881.971 | 2427.0978 | 2073.7421 | 2719.4644 | 2265.5132 | 3011.831 | 2470.5048 | 3304.2376 | 2675.4964 | 3596.6442 | 2895.4147 | 3866.0398 | 3115.3331 | 4135.4353 | 3345.8886 | 4360.615 | 3576.444 | 4585.7947 | 4025.9407 | 4910.1354 | 1871.0564 | 2340.749 | 2061.9176 | 2622.4719 | 2252.7787 | 2904.1947 | 2456.3539 | 3185.8991 | 2659.9292 | 3467.6036 | 2877.1201 | 3727.3903 | 3094.311 | 3987.177 | 3320.7313 | 4204.4231 | 3547.1517 | 4421.6693 | 3987.1806 | 4733.4735 | 1860.1419 | 2254.4003 | 2050.093 | 2525.4794 | 2240.0442 | 2796.5584 | 2442.2031 | 3067.5606 | 2644.362 | 3338.5629 | 2858.8254 | 3588.7408 | 3073.2888 | 3838.9187 | 3295.5741 | 4048.2313 | 3517.8594 | 4257.5438 | 3948.4205 | 4556.8117 | 1849.2273 | 2168.0516 | 2038.2685 | 2428.4869 | 2227.3096 | 2688.9221 | 2428.0522 | 2949.2221 | 2628.7948 | 3209.5222 | 2840.5308 | 3450.0913 | 3052.2667 | 3690.6604 | 3270.4169 | 3892.0394 | 3488.5671 | 4093.4184 | 3909.6604 | 4380.1498 | 1838.3128 | 2081.7029 | 2026.4439 | 2331.4943 | 2214.5751 | 2581.2858 | 2413.9014 | 2830.8836 | 2613.2276 | 3080.4815 | 2822.2361 | 3311.4418 | 3031.2446 | 3542.4021 | 3245.2597 | 3735.8475 | 3459.2748 | 3929.293 | 3870.9004 | 4203.488 | 1827.3982 | 1995.3541 | 2014.6194 | 2234.5018 | 2201.8405 | 2473.6495 | 2399.7505 | 2712.5451 | 2597.6605 | 2951.4408 | 2803.9415 | 3172.7923 | 3010.2225 | 3394.1437 | 3220.1025 | 3579.6557 | 3429.9825 | 3765.1676 | 3832.1403 | 4026.8261
| 37 | [220 empty] | 1915.1499 | 2405.8754 | 2110.0218 | 2695.5129 | 2304.8938 | 2985.1504 | 2513.0703 | 3274.7527 | 2721.2469 | 3564.3549 | 2944.197 | 3831.1222 | 3167.147 | 4097.8895 | 3400.8317 | 4320.4797 | 3634.5165 | 4543.07 | 4089.8463 | 4862.609 | 1903.8133 | 2320.3262 | 2097.7358 | 2599.4222 | 2291.6582 | 2878.5182 | 2498.3877 | 3157.5143 | 2705.1171 | 3436.5105 | 2925.3477 | 3693.732 | 3145.5782 | 3950.9535 | 3375.0753 | 4165.7025 | 3604.5725 | 4380.4514 | 4050.2714 | 4687.6522 | 1892.4768 | 2234.777 | 2085.4497 | 2503.3315 | 2278.4226 | 2771.8859 | 2483.705 | 3040.276 | 2688.9874 | 3308.6661 | 2906.4984 | 3556.3418 | 3124.0094 | 3804.0176 | 3349.319 | 4010.9252 | 3574.6286 | 4217.8328 | 4010.6965 | 4512.6954 | 1881.1402 | 2149.2278 | 2073.1636 | 2407.2407 | 2265.187 | 2665.2536 | 2469.0223 | 2923.0376 | 2672.8576 | 3180.8216 | 2887.649 | 3418.9516 | 3102.4405 | 3657.0817 | 3323.5626 | 3856.148 | 3544.6846 | 4055.2143 | 3971.1216 | 4337.7386 | 1869.8037 | 2063.6786 | 2060.8776 | 2311.15 | 2251.9514 | 2558.6214 | 2454.3396 | 2805.7993 | 2656.7278 | 3052.9772 | 2868.7997 | 3281.5614 | 3080.8717 | 3510.1457 | 3297.8062 | 3701.3707 | 3514.7407 | 3892.5957 | 3931.5467 | 4162.7818 | 1858.4671 | 1978.1294 | 2048.5915 | 2215.0592 | 2238.7159 | 2451.9891 | 2439.6569 | 2688.5609 | 2640.598 | 2925.1327 | 2849.9504 | 3144.1713 | 3059.3029 | 3363.2098 | 3272.0498 | 3546.5934 | 3484.7967 | 3729.9771 | 3891.9718 | 3987.825
| 38 | [220 empty] | 1948.3288 | 2384.6531 | 2146.3016 | 2671.5615 | 2344.2743 | 2958.4698 | 2555.6359 | 3245.2677 | 2766.9975 | 3532.0656 | 2992.9792 | 3796.2046 | 3218.9609 | 4060.3436 | 3455.7749 | 4280.3444 | 3692.5889 | 4500.3453 | 4153.7519 | 4815.0826 | 1936.5702 | 2299.9034 | 2133.554 | 2576.3725 | 2330.5377 | 2852.8416 | 2540.4214 | 3129.1295 | 2750.3051 | 3405.4174 | 2973.5752 | 3660.0737 | 3196.8454 | 3914.73 | 3429.4193 | 4126.9818 | 3661.9933 | 4339.2336 | 4113.3622 | 4641.8308 | 1924.8117 | 2215.1537 | 2120.8064 | 2481.1835 | 2316.8011 | 2747.2134 | 2525.2069 | 3012.9913 | 2733.6127 | 3278.7693 | 2954.1713 | 3523.9429 | 3174.7299 | 3769.1165 | 3403.0638 | 3973.6192 | 3631.3977 | 4178.1218 | 4072.9725 | 4468.5791 | 1913.0531 | 2130.404 | 2108.0588 | 2385.9946 | 2303.0644 | 2641.5851 | 2509.9924 | 2896.8531 | 2716.9203 | 3152.1211 | 2934.7673 | 3387.812 | 3152.6143 | 3623.5029 | 3376.7082 | 3820.2565 | 3600.8021 | 4017.0101 | 4032.5827 | 4295.3274 | 1901.2946 | 2045.6543 | 2095.3112 | 2290.8056 | 2289.3278 | 2535.9569 | 2494.7779 | 2780.7149 | 2700.2279 | 3025.4729 | 2915.3634 | 3251.6811 | 3130.4988 | 3477.8894 | 3350.3527 | 3666.8939 | 3570.2065 | 3855.8984 | 3992.193 | 4122.0756 | 1889.536 | 1960.9046 | 2082.5636 | 2195.6166 | 2275.5912 | 2430.3287 | 2479.5633 | 2664.5767 | 2683.5355 | 2898.8247 | 2895.9594 | 3115.5503 | 3108.3833 | 3332.2758 | 3323.9971 | 3513.5312 | 3539.6109 | 3694.7866 | 3951.8033 | 3948.8239
| 39 | [220 empty] | 2003.263 | 2332.5293 | 2193.8774 | 2604.9394 | 2384.4917 | 2877.3496 | 2608.0581 | 3152.4283 | 2831.6245 | 3427.5071 | 3066.8394 | 3687.219 | 3297.7366 | 3946.931 | 3537.2996 | 4173.3852 | 3768.2312 | 4399.8393 | 4178.642 | 4749.6091 | 1971.2641 | 2278.3597 | 2171.4891 | 2552.0807 | 2371.7142 | 2825.8017 | 2584.9331 | 3099.2627 | 2798.1521 | 3372.7238 | 3024.6292 | 3624.7315 | 3251.1063 | 3876.7392 | 3486.7568 | 4086.5391 | 3722.4073 | 4296.339 | 4179.4124 | 4594.4996 | 1959.0584 | 2194.4494 | 2158.2468 | 2457.84 | 2357.4352 | 2721.2306 | 2569.1434 | 2984.2848 | 2780.8516 | 3247.339 | 3004.6198 | 3489.9315 | 3228.3879 | 3732.5239 | 3459.7841 | 3934.6426 | 3691.1803 | 4136.7612 | 4138.2803 | 4422.9447 | 1946.8526 | 2110.539 | 2145.0044 | 2363.5992 | 2343.1562 | 2616.6594 | 2553.3537 | 2869.3068 | 2763.5512 | 3121.9542 | 2984.6103 | 3355.1314 | 3205.6694 | 3588.3086 | 3432.8114 | 3782.7461 | 3659.9533 | 3977.1835 | 4097.1483 | 4251.3898 | 1934.6469 | 2026.6287 | 2131.762 | 2269.3585 | 2328.8772 | 2512.0883 | 2537.564 | 2754.3289 | 2746.2507 | 2996.5695 | 2964.6008 | 3220.3314 | 3182.9509 | 3444.0933 | 3405.8386 | 3630.8495 | 3628.7264 | 3817.6058 | 4056.0162 | 4079.835 | 1922.4411 | 1942.7183 | 2118.5197 | 2175.1177 | 2314.5983 | 2407.5172 | 2521.7742 | 2639.3509 | 2728.9502 | 2871.1847 | 2944.5913 | 3085.5314 | 3160.2324 | 3299.878 | 3378.8659 | 3478.953 | 3597.4994 | 3658.028 | 4014.8841 | 3908.2801
| 40 | [220 empty] | 2058.1973 | 2280.4055 | 2241.4532 | 2538.3174 | 2424.7091 | 2796.2293 | 2660.4803 | 3059.5889 | 2896.2515 | 3322.9485 | 3140.6996 | 3578.2334 | 3376.5122 | 3833.5184 | 3618.8243 | 4066.4259 | 3843.8735 | 4299.3334 | 4203.5321 | 4684.1356 | 2005.958 | 2256.816 | 2209.4243 | 2527.7889 | 2412.8906 | 2798.7618 | 2629.4449 | 3069.396 | 2845.9991 | 3340.0301 | 3075.6832 | 3589.3893 | 3305.3673 | 3838.7484 | 3544.0943 | 4046.0964 | 3782.8212 | 4253.4444 | 4245.4627 | 4547.1683 | 1993.305 | 2173.745 | 2195.6872 | 2434.4964 | 2398.0693 | 2695.2478 | 2613.08 | 2955.5783 | 2828.0906 | 3215.9088 | 3055.0682 | 3455.9201 | 3282.0459 | 3695.9314 | 3516.5044 | 3895.666 | 3750.9629 | 4095.4006 | 4203.5882 | 4377.3103 | 1980.6521 | 2090.674 | 2181.95 | 2341.2039 | 2383.248 | 2591.7338 | 2596.715 | 2841.7606 | 2810.1821 | 3091.7874 | 3034.4532 | 3322.4509 | 3258.7244 | 3553.1143 | 3488.9145 | 3745.2356 | 3719.1046 | 3937.3569 | 4161.7138 | 4207.4523 | 1967.9991 | 2007.603 | 2168.2129 | 2247.9114 | 2368.4267 | 2488.2197 | 2580.3501 | 2727.9429 | 2792.2735 | 2967.6661 | 3013.8383 | 3188.9817 | 3235.403 | 3410.2972 | 3461.3246 | 3594.8052 | 3687.2462 | 3779.3131 | 4119.8393 | 4037.5944 | 1955.3462 | 1924.532 | 2154.4758 | 2154.6189 | 2353.6053 | 2384.7057 | 2563.9851 | 2614.1252 | 2774.365 | 2843.5447 | 2993.2233 | 3055.5124 | 3212.0816 | 3267.4802 | 3433.7347 | 3444.3748 | 3655.3879 | 3621.2694 | 4077.9648 | 3867.7364
| 41 | [220 empty] | 2113.1315 | 2228.2817 | 2289.029 | 2471.6954 | 2464.9266 | 2715.109 | 2712.9025 | 2966.7495 | 2960.8785 | 3218.39 | 3214.5598 | 3469.2479 | 3455.2879 | 3720.1057 | 3700.349 | 3959.4666 | 3919.5158 | 4198.8274 | 4228.4222 | 4618.6621 | 2040.6518 | 2235.2723 | 2247.3595 | 2503.4971 | 2454.0671 | 2771.7219 | 2673.9566 | 3039.5292 | 2893.8461 | 3307.3364 | 3126.7372 | 3554.047 | 3359.6283 | 3800.7576 | 3601.4317 | 4005.6537 | 3843.2352 | 4210.5498 | 4311.513 | 4499.837 | 2027.5517 | 2153.0407 | 2233.1276 | 2411.1528 | 2438.7034 | 2669.265 | 2657.0165 | 2926.8718 | 2875.3295 | 3184.4785 | 3105.5167 | 3421.9087 | 3335.7039 | 3659.3388 | 3573.2247 | 3856.6894 | 3810.7455 | 4054.04 | 4268.8961 | 4331.6759 | 2014.4516 | 2070.809 | 2218.8957 | 2318.8086 | 2423.3398 | 2566.8081 | 2640.0763 | 2814.2143 | 2856.8129 | 3061.6206 | 3084.2962 | 3289.7703 | 3311.7795 | 3517.92 | 3545.0176 | 3707.7251 | 3778.2558 | 3897.5303 | 4226.2793 | 4163.5148 | 2001.3514 | 1988.5774 | 2204.6638 | 2226.4643 | 2407.9761 | 2464.3511 | 2623.1362 | 2701.5569 | 2838.2963 | 2938.7627 | 3063.0757 | 3157.6319 | 3287.8551 | 3376.5012 | 3516.8106 | 3558.7608 | 3745.7661 | 3741.0205 | 4183.6624 | 3995.3537 | 1988.2513 | 1906.3458 | 2190.4318 | 2134.12 | 2392.6124 | 2361.8942 | 2606.1961 | 2588.8995 | 2819.7797 | 2815.9048 | 3041.8552 | 3025.4935 | 3263.9307 | 3235.0823 | 3488.6036 | 3409.7966 | 3713.2764 | 3584.5108 | 4141.0456 | 3827.1926
| 42 | [220 empty] | 2168.0658 | 2176.1579 | 2336.6049 | 2405.0733 | 2505.144 | 2633.9888 | 2765.3248 | 2873.9101 | 3025.5055 | 3113.8314 | 3288.42 | 3360.2623 | 3534.0636 | 3606.6931 | 3781.8737 | 3852.5073 | 3995.1581 | 4098.3215 | 4253.3123 | 4553.1886 | 2075.3457 | 2213.7286 | 2285.2947 | 2479.2053 | 2495.2436 | 2744.6821 | 2718.4684 | 3009.6624 | 2941.6931 | 3274.6428 | 3177.7912 | 3518.7048 | 3413.8892 | 3762.7668 | 3658.7692 | 3965.211 | 3903.6491 | 4167.6552 | 4377.5632 | 4452.5057 | 2061.7984 | 2132.3363 | 2270.568 | 2387.8093 | 2479.3376 | 2643.2822 | 2700.953 | 2898.1652 | 2922.5685 | 3153.0483 | 3155.9652 | 3387.8973 | 3389.3619 | 3622.7462 | 3629.945 | 3817.7128 | 3870.5281 | 4012.6794 | 4334.204 | 4286.0415 | 2048.2511 | 2050.9441 | 2255.8413 | 2296.4132 | 2463.4315 | 2541.8824 | 2683.4377 | 2786.6681 | 2903.4438 | 3031.4538 | 3134.1392 | 3257.0897 | 3364.8345 | 3482.7257 | 3601.1208 | 3670.2147 | 3837.407 | 3857.7037 | 4290.8448 | 4119.5773 | 2034.7037 | 1969.5518 | 2241.1146 | 2205.0172 | 2447.5255 | 2440.4825 | 2665.9223 | 2675.1709 | 2884.3191 | 2909.8593 | 3112.3132 | 3126.2822 | 3340.3072 | 3342.7051 | 3572.2966 | 3522.7165 | 3804.286 | 3702.7279 | 4247.4856 | 3953.1131 | 2021.1564 | 1888.1595 | 2226.3879 | 2113.6211 | 2431.6194 | 2339.0827 | 2648.4069 | 2563.6737 | 2865.1945 | 2788.2648 | 3090.4872 | 2995.4746 | 3315.7799 | 3202.6845 | 3543.4724 | 3375.2183 | 3771.1649 | 3547.7522 | 4204.1263 | 3786.6489
| 43 | [220 empty] | 2223 | 2124.0341 | 2272.7379 | 2338.4513 | 2545.3614 | 2552.8685 | 2817.9849 | 2781.0707 | 3090.1325 | 3009.2729 | 3362.2802 | 3251.2767 | 3612.8393 | 3493.2805 | 3863.3983 | 3745.548 | 4070.8004 | 3997.8155 | 4278.2024 | 4487.7151 | 2110.0396 | 2192.1849 | 2323.2298 | 2454.9136 | 2536.4201 | 2717.6422 | 2762.9801 | 2979.7956 | 2989.5402 | 3241.9491 | 3228.8452 | 3483.3626 | 3468.1502 | 3724.776 | 3716.1066 | 3924.7683 | 3964.0631 | 4124.7606 | 4443.6135 | 4405.1745 | 2096.0451 | 2111.632 | 2308.0084 | 2364.4657 | 2519.9717 | 2617.2994 | 2744.8896 | 2869.4587 | 2969.8074 | 3121.618 | 3206.4137 | 3353.8859 | 3443.0199 | 3586.1537 | 3686.6653 | 3778.7363 | 3930.3107 | 3971.3189 | 4399.5119 | 4240.4071 | 2082.0505 | 2031.0791 | 2292.7869 | 2274.0179 | 2503.5233 | 2516.9567 | 2726.799 | 2759.1218 | 2950.0747 | 3001.287 | 3183.9821 | 3224.4091 | 3417.8896 | 3447.5313 | 3657.2239 | 3632.7042 | 3896.5582 | 3817.8771 | 4355.4103 | 4075.6398 | 2068.056 | 1950.5261 | 2277.5655 | 2183.57 | 2487.0749 | 2416.6139 | 2708.7084 | 2648.7849 | 2930.3419 | 2880.9559 | 3161.5506 | 3094.9324 | 3392.7593 | 3308.909 | 3627.7826 | 3486.6722 | 3862.8058 | 3664.4353 | 4311.3087 | 3910.8725 | 2054.0615 | 1869.9732 | 2262.344 | 2093.1222 | 2470.6265 | 2316.2712 | 2690.6178 | 2538.448 | 2910.6092 | 2760.6248 | 3139.1191 | 2965.4557 | 3367.629 | 3170.2867 | 3598.3412 | 3340.6401 | 3829.0534 | 3510.9935 | 4267.2071 | 3746.1051
3.5hp | 27 | [220 empty] | 1730.4463 | 3012.5886 | 1965.7297 | 3472.5 | 2201.0131 | 3932.4113 | 2477.6249 | 4407.9063 | 2754.2366 | 4883.4012 | 3040.395 | 5312.7256 | 3326.5534 | 5742.05 | 3575.8187 | 6065.8621 | 3825.0839 | 6389.6742 | 4139.4881 | 6694.8004 | 1720.8881 | 2907.6307 | 1954.2991 | 3353.1403 | 2187.7101 | 3798.65 | 2459.1836 | 4259.8549 | 2730.6571 | 4721.0598 | 3010.7856 | 5137.28 | 3290.9142 | 5553.5002 | 3534.0897 | 5866.719 | 3777.2652 | 6179.9377 | 4080.7441 | 6473.0044 | 1711.3299 | 2802.6728 | 1942.8685 | 3233.7807 | 2174.407 | 3664.8886 | 2440.7423 | 4111.8035 | 2707.0775 | 4558.7183 | 2981.1763 | 4961.8344 | 3255.275 | 5364.9504 | 3492.3608 | 5667.5758 | 3729.4466 | 5970.2013 | 4022.0002 | 6251.2083 | 1701.7718 | 2697.7149 | 1931.4379 | 3114.4211 | 2161.104 | 3531.1273 | 2422.301 | 3963.7521 | 2683.498 | 4396.3769 | 2951.5669 | 4786.3887 | 3219.6358 | 5176.4006 | 3450.6319 | 5468.4327 | 3681.6279 | 5760.4648 | 3963.2562 | 6029.4122 | 1692.2136 | 2592.757 | 1920.0073 | 2995.0615 | 2147.8009 | 3397.3659 | 2403.8597 | 3815.7007 | 2659.9184 | 4234.0354 | 2921.9575 | 4610.9431 | 3183.9966 | 4987.8508 | 3408.9029 | 5269.2896 | 3633.8093 | 5550.7284 | 3904.5123 | 5807.6161 | 1682.6554 | 2487.7991 | 1908.5766 | 2875.7019 | 2134.4979 | 3263.6046 | 2385.4184 | 3667.6493 | 2636.3389 | 4071.6939 | 2892.3481 | 4435.4975 | 3148.3574 | 4799.301 | 3367.174 | 5070.1464 | 3585.9906 | 5340.9919 | 3845.7683 | 5585.82
| 28 | [220 empty] | 1766.2372 | 2991.2526 | 2007.1102 | 3448.9605 | 2247.9833 | 3906.6685 | 2530.2423 | 4379.4994 | 2812.5014 | 4852.3303 | 3103.6989 | 5278.7258 | 3394.8964 | 5705.1214 | 3647.6307 | 6026.1663 | 3900.3649 | 6347.2111 | 4216.2517 | 6648.0592 | 1756.2383 | 2887.0922 | 1995.22 | 3330.4666 | 2234.2017 | 3773.8411 | 2511.2548 | 4232.4903 | 2788.3079 | 4691.1394 | 3073.3857 | 5104.5575 | 3358.4634 | 5517.9755 | 3605.0395 | 5828.5429 | 3851.6156 | 6139.1103 | 4156.5114 | 6428.0608 | 1746.2393 | 2782.9318 | 1983.3298 | 3211.9727 | 2220.4202 | 3641.0137 | 2492.2673 | 4085.4811 | 2764.1144 | 4529.9486 | 3043.0725 | 4930.3891 | 3322.0305 | 5330.8296 | 3562.4484 | 5630.9196 | 3802.8663 | 5931.0095 | 4096.771 | 6208.0623 | 1736.2404 | 2678.7714 | 1971.4395 | 3093.4788 | 2206.6386 | 3508.1863 | 2473.2798 | 3938.472 | 2739.921 | 4368.7577 | 3012.7592 | 4756.2208 | 3285.5975 | 5143.6838 | 3519.8573 | 5433.2962 | 3754.117 | 5722.9087 | 4037.0307 | 5988.0639 | 1726.2415 | 2574.611 | 1959.5493 | 2974.9849 | 2192.8571 | 3375.3589 | 2454.2923 | 3791.4629 | 2715.7275 | 4207.5669 | 2982.446 | 4582.0524 | 3249.1645 | 4956.5379 | 3477.2661 | 5235.6729 | 3705.3677 | 5514.8078 | 3977.2903 | 5768.0654 | 1716.2426 | 2470.4506 | 1947.6591 | 2856.491 | 2179.0756 | 3242.5314 | 2435.3048 | 3644.4537 | 2691.534 | 4046.3761 | 2952.1327 | 4407.884 | 3212.7315 | 4769.392 | 3434.675 | 5038.0495 | 3656.6184 | 5306.707 | 3917.55 | 5548.0669
| 29 | [220 empty] | 1802.028 | 2969.9165 | 2048.4907 | 3425.4211 | 2294.9534 | 3880.9258 | 2582.8598 | 4351.0925 | 2870.7662 | 4821.2593 | 3167.0028 | 5244.726 | 3463.2394 | 5668.1927 | 3719.4427 | 5986.4704 | 3975.646 | 6304.7481 | 4293.0153 | 6601.318 | 1791.5884 | 2866.5536 | 2036.1409 | 3307.7929 | 2280.6934 | 3749.0323 | 2563.3261 | 4205.1257 | 2845.9588 | 4661.2191 | 3135.9857 | 5071.8349 | 3426.0127 | 5482.4508 | 3675.9894 | 5790.3669 | 3925.966 | 6098.2829 | 4232.2786 | 6383.1172 | 1781.1487 | 2763.1907 | 2023.791 | 3190.1648 | 2266.4333 | 3617.1388 | 2543.7924 | 4059.1588 | 2821.1514 | 4501.1788 | 3104.9686 | 4898.9438 | 3388.7859 | 5296.7089 | 3632.536 | 5594.2633 | 3876.2861 | 5891.8177 | 4171.5418 | 6164.9164 | 1770.7091 | 2659.8278 | 2011.4412 | 3072.5366 | 2252.1733 | 3485.2453 | 2524.2586 | 3913.1919 | 2796.3439 | 4341.1386 | 3073.9515 | 4726.0528 | 3351.5592 | 5110.9669 | 3589.0826 | 5398.1597 | 3826.6061 | 5685.3525 | 4110.8051 | 5946.7155 | 1760.2695 | 2556.465 | 1999.0914 | 2954.9084 | 2237.9133 | 3353.3518 | 2504.7249 | 3767.2251 | 2771.5365 | 4181.0984 | 3042.9344 | 4553.1617 | 3314.3324 | 4925.225 | 3545.6293 | 5202.0561 | 3776.9262 | 5478.8873 | 4050.0684 | 5728.5147 | 1749.8298 | 2453.1021 | 1986.7415 | 2837.2802 | 2223.6532 | 3221.4583 | 2485.1911 | 3621.2582 | 2746.7291 | 4021.0582 | 3011.9173 | 4380.2706 | 3277.1056 | 4739.4831 | 3502.1759 | 5005.9526 | 3727.2462 | 5272.4221 | 3989.3317 | 5510.3139
| 30 | [220 empty] | 1837.8189 | 2948.5804 | 2089.8712 | 3401.8817 | 2341.9236 | 3855.183 | 2635.4773 | 4322.6856 | 2929.0311 | 4790.1883 | 3230.3068 | 5210.7262 | 3531.5825 | 5631.2641 | 3791.2547 | 5946.7746 | 4050.927 | 6262.2851 | 4369.7789 | 6554.5768 | 1826.9385 | 2846.0151 | 2077.0618 | 3285.1192 | 2327.185 | 3724.2234 | 2615.3974 | 4177.761 | 2903.6097 | 4631.2987 | 3198.5858 | 5039.1124 | 3493.5619 | 5446.9261 | 3746.9392 | 5752.1908 | 4000.3164 | 6057.4555 | 4308.0458 | 6338.1736 | 1816.0582 | 2743.4497 | 2064.2523 | 3168.3568 | 2312.4465 | 3593.2638 | 2595.3174 | 4032.8365 | 2878.1883 | 4472.4091 | 3166.8648 | 4867.4986 | 3455.5414 | 5262.5881 | 3702.6236 | 5557.607 | 3949.7058 | 5852.6259 | 4246.3127 | 6121.7704 | 1805.1778 | 2640.8843 | 2051.4429 | 3051.5943 | 2297.708 | 3462.3043 | 2575.2374 | 3887.9119 | 2852.7669 | 4313.5195 | 3135.1439 | 4695.8848 | 3417.5208 | 5078.2501 | 3658.308 | 5363.0232 | 3899.0952 | 5647.7963 | 4184.5796 | 5905.3672 | 1794.2974 | 2538.3189 | 2038.6334 | 2934.8318 | 2282.9694 | 3331.3447 | 2555.1575 | 3742.9873 | 2827.3455 | 4154.6299 | 3103.4229 | 4524.271 | 3379.5003 | 4893.9121 | 3613.9925 | 5168.4394 | 3848.4847 | 5442.9667 | 4122.8465 | 5688.964 | 1783.4171 | 2435.7536 | 2025.824 | 2818.0693 | 2268.2309 | 3200.3851 | 2535.0775 | 3598.0627 | 2801.9241 | 3995.7403 | 3071.702 | 4352.6572 | 3341.4798 | 4709.5741 | 3569.6769 | 4973.8556 | 3797.8741 | 5238.1371 | 4061.1133 | 5472.5608
| 31 | [220 empty] | 1873.6097 | 2927.2444 | 2131.2517 | 3378.3423 | 2388.8937 | 3829.4402 | 2688.0948 | 4294.2787 | 2987.2959 | 4759.1173 | 3293.6107 | 5176.7263 | 3599.9255 | 5594.3354 | 3863.0668 | 5907.0788 | 4126.2081 | 6219.8221 | 4446.5425 | 6507.8356 | 1862.2886 | 2825.4765 | 2117.9827 | 3262.4455 | 2373.6767 | 3699.4146 | 2667.4686 | 4150.3964 | 2961.2605 | 4601.3783 | 3261.1859 | 5006.3898 | 3561.1112 | 5411.4014 | 3817.889 | 5714.0147 | 4074.6668 | 6016.6281 | 4383.813 | 6293.23 | 1850.9676 | 2723.7086 | 2104.7136 | 3146.5488 | 2358.4597 | 3569.3889 | 2646.8424 | 4006.5141 | 2935.2252 | 4443.6393 | 3228.761 | 4836.0533 | 3522.2968 | 5228.4673 | 3772.7112 | 5520.9507 | 4023.1256 | 5813.4342 | 4321.0835 | 6078.6245 | 1839.6465 | 2621.9408 | 2091.4445 | 3030.652 | 2343.2426 | 3439.3633 | 2626.2163 | 3862.6318 | 2909.1899 | 4285.9004 | 3196.3362 | 4665.7168 | 3483.4825 | 5045.5332 | 3727.5334 | 5327.8867 | 3971.5844 | 5610.2402 | 4258.354 | 5864.0189 | 1828.3254 | 2520.1729 | 2078.1755 | 2914.7553 | 2328.0256 | 3309.3376 | 2605.5901 | 3718.7495 | 2883.1546 | 4128.1614 | 3163.9114 | 4495.3803 | 3444.6682 | 4862.5992 | 3682.3557 | 5134.8227 | 3920.0431 | 5407.0462 | 4195.6245 | 5649.4133 | 1817.0043 | 2418.405 | 2064.9064 | 2798.8585 | 2312.8085 | 3179.312 | 2584.9639 | 3574.8672 | 2857.1192 | 3970.4224 | 3131.4866 | 4325.0438 | 3405.8539 | 4679.6651 | 3637.1779 | 4941.7587 | 3868.5019 | 5203.8522 | 4132.895 | 5434.8077
| 32 | [220 empty] | 1909.4006 | 2905.9083 | 2172.6322 | 3354.8029 | 2435.8639 | 3803.6974 | 2740.7123 | 4265.8719 | 3045.5607 | 4728.0463 | 3356.9146 | 5142.7265 | 3668.2685 | 5557.4067 | 3934.8788 | 5867.3829 | 4201.4891 | 6177.3591 | 4523.3061 | 6461.0944 | 1897.6388 | 2804.938 | 2158.9036 | 3239.7718 | 2420.1684 | 3674.6057 | 2719.5399 | 4123.0318 | 3018.9114 | 4571.458 | 3323.7859 | 4973.6673 | 3628.6604 | 5375.8766 | 3888.8388 | 5675.8387 | 4149.0172 | 5975.8007 | 4459.5802 | 6248.2865 | 1885.877 | 2703.9676 | 2145.1749 | 3124.7408 | 2404.4728 | 3545.514 | 2698.3675 | 3980.1918 | 2992.2621 | 4414.8696 | 3290.6572 | 4804.6081 | 3589.0523 | 5194.3465 | 3842.7988 | 5484.2944 | 4096.5453 | 5774.2424 | 4395.8543 | 6035.4785 | 1874.1151 | 2602.9972 | 2131.4462 | 3009.7097 | 2388.7773 | 3416.4223 | 2677.1951 | 3837.3517 | 2965.6129 | 4258.2812 | 3257.5285 | 4635.5488 | 3549.4442 | 5012.8164 | 3796.7588 | 5292.7502 | 4044.0735 | 5572.684 | 4332.1285 | 5822.6706 | 1862.3533 | 2502.0269 | 2117.7175 | 2894.6787 | 2373.0817 | 3287.3305 | 2656.0227 | 3694.5117 | 2938.9636 | 4101.6929 | 3224.3998 | 4466.4896 | 3509.8361 | 4831.2863 | 3750.7188 | 5101.206 | 3991.6016 | 5371.1257 | 4268.4026 | 5609.8626 | 1850.5915 | 2401.0565 | 2103.9888 | 2779.6477 | 2357.3862 | 3158.2388 | 2634.8502 | 3551.6717 | 2912.3143 | 3945.1045 | 3191.2712 | 4297.4303 | 3470.228 | 4649.7562 | 3704.6789 | 4909.6617 | 3939.1297 | 5169.5673 | 4204.6767 | 5397.0547
| 33 | [220 empty] | 1947.3816 | 2883.1703 | 2216.6577 | 3329.5407 | 2485.9338 | 3775.911 | 2796.6381 | 4235.224 | 3107.3424 | 4694.537 | 3423.9538 | 5106.1385 | 3740.5652 | 5517.7399 | 4010.6719 | 5824.8718 | 4280.7785 | 6132.0037 | 4603.9644 | 6411.5537 | 1935.1507 | 2783.0457 | 2202.4366 | 3215.4331 | 2469.7226 | 3647.8205 | 2774.9106 | 4093.4824 | 3080.0986 | 4539.1442 | 3390.1285 | 4938.4103 | 3700.1585 | 5337.6763 | 3963.7686 | 5634.914 | 4227.3787 | 5932.1517 | 4539.2467 | 6200.6121 | 1922.9198 | 2682.921 | 2188.2156 | 3101.3255 | 2453.5114 | 3519.7301 | 2753.1831 | 3951.7408 | 3052.8549 | 4383.7515 | 3356.3033 | 4770.6821 | 3659.7517 | 5157.6126 | 3916.8653 | 5444.9562 | 4173.9789 | 5732.2998 | 4474.529 | 5989.6704 | 1910.6889 | 2582.7964 | 2173.9946 | 2987.218 | 2437.3002 | 3391.6396 | 2731.4557 | 3809.9992 | 3025.6111 | 4228.3587 | 3322.4781 | 4602.9539 | 3619.345 | 4977.549 | 3869.962 | 5254.9984 | 4120.579 | 5532.4478 | 4409.8112 | 5778.7288 | 1898.458 | 2482.6717 | 2159.7735 | 2873.1104 | 2421.089 | 3263.5491 | 2709.7282 | 3668.2576 | 2998.3674 | 4072.966 | 3288.6528 | 4435.2257 | 3578.9382 | 4797.4854 | 3823.0587 | 5065.0406 | 4067.1792 | 5332.5958 | 4345.0935 | 5567.7871 | 1886.2271 | 2382.5471 | 2145.5525 | 2759.0029 | 2404.8778 | 3135.4587 | 2688.0007 | 3526.5159 | 2971.1236 | 3917.5732 | 3254.8276 | 4267.4975 | 3538.5315 | 4617.4217 | 3776.1554 | 4875.0828 | 4013.7794 | 5132.7438 | 4280.3757 | 5356.8455
| 34 | [220 empty] | 1985.3625 | 2860.4323 | 2260.6831 | 3304.2784 | 2536.0037 | 3748.1246 | 2852.5639 | 4204.5761 | 3169.124 | 4661.0277 | 3490.993 | 5069.5504 | 3812.8619 | 5478.0731 | 4086.465 | 5782.3607 | 4360.068 | 6086.6483 | 4684.6228 | 6362.013 | 1972.6626 | 2761.1534 | 2245.9697 | 3191.0944 | 2519.2768 | 3621.0354 | 2830.2813 | 4063.933 | 3141.2858 | 4506.8305 | 3456.4712 | 4903.1532 | 3771.6565 | 5299.4759 | 4038.6984 | 5593.9893 | 4305.7402 | 5888.5027 | 4618.9132 | 6152.9377 | 1959.9626 | 2661.8744 | 2231.2563 | 3077.9103 | 2502.55 | 3493.9462 | 2807.9988 | 3923.2898 | 3113.4476 | 4352.6334 | 3421.9494 | 4736.7561 | 3730.4512 | 5120.8788 | 3990.9318 | 5405.618 | 4251.4124 | 5690.3571 | 4553.2036 | 5943.8624 | 1947.2627 | 2562.5955 | 2216.5429 | 2964.7262 | 2485.8231 | 3366.857 | 2785.7163 | 3782.6466 | 3085.6094 | 4198.4362 | 3387.4276 | 4570.3589 | 3689.2458 | 4942.2816 | 3943.1652 | 5217.2466 | 4197.0846 | 5492.2116 | 4487.4939 | 5734.787 | 1934.5627 | 2463.3166 | 2201.8295 | 2851.5422 | 2469.0963 | 3239.7678 | 2763.4337 | 3642.0034 | 3057.7712 | 4044.2391 | 3352.9058 | 4403.9618 | 3648.0404 | 4763.6845 | 3895.3986 | 5028.8752 | 4142.7568 | 5294.066 | 4421.7843 | 5525.7117 | 1921.8627 | 2364.0376 | 2187.1161 | 2738.3581 | 2452.3695 | 3112.6786 | 2741.1512 | 3501.3602 | 3029.933 | 3890.0419 | 3318.384 | 4237.5646 | 3606.835 | 4585.0873 | 3847.632 | 4840.5038 | 4088.429 | 5095.9204 | 4356.0747 | 5316.6363
| 35 | [220 empty] | 2023.3435 | 2837.6943 | 2304.7085 | 3279.0162 | 2586.0736 | 3720.3382 | 2908.4896 | 4173.9283 | 3230.9057 | 4627.5184 | 3558.0322 | 5032.9623 | 3885.1586 | 5438.4063 | 4162.258 | 5739.8496 | 4439.3574 | 6041.2929 | 4765.2811 | 6312.4723 | 2010.1745 | 2739.2611 | 2289.5028 | 3166.7557 | 2568.8311 | 3594.2502 | 2885.652 | 4034.3835 | 3202.473 | 4474.5168 | 3522.8138 | 4867.8962 | 3843.1546 | 5261.2756 | 4113.6281 | 5553.0647 | 4384.1017 | 5844.8537 | 4698.5797 | 6105.2633 | 1997.0054 | 2640.8278 | 2274.297 | 3054.4951 | 2551.5886 | 3468.1623 | 2862.8145 | 3894.8388 | 3174.0403 | 4321.5153 | 3487.5955 | 4702.8301 | 3801.1506 | 5084.1449 | 4064.9983 | 5366.2797 | 4328.8459 | 5648.4145 | 4631.8782 | 5898.0543 | 1983.8364 | 2542.3946 | 2259.0912 | 2942.2345 | 2534.3461 | 3342.0743 | 2839.9769 | 3755.294 | 3145.6077 | 4168.5137 | 3452.3771 | 4537.764 | 3759.1466 | 4907.0142 | 4016.3684 | 5179.4948 | 4273.5902 | 5451.9753 | 4565.1767 | 5690.8452 | 1970.6674 | 2443.9614 | 2243.8855 | 2829.9739 | 2517.1036 | 3215.9864 | 2817.1393 | 3615.7493 | 3117.175 | 4015.5122 | 3417.1588 | 4372.6979 | 3717.1425 | 4729.8835 | 3967.7385 | 4992.7098 | 4218.3344 | 5255.5361 | 4498.4752 | 5483.6362 | 1957.4984 | 2345.5282 | 2228.6797 | 2717.7133 | 2499.8611 | 3089.8984 | 2794.3017 | 3476.2045 | 3088.7423 | 3862.5106 | 3381.9404 | 4207.6317 | 3675.1385 | 4552.7529 | 3919.1086 | 4805.9249 | 4163.0787 | 5059.0969 | 4431.7737 | 5276.4272
| 36 | [220 empty] | 2061.3245 | 2814.9563 | 2348.7339 | 3253.754 | 2636.1434 | 3692.5518 | 2964.4154 | 4143.2804 | 3292.6874 | 4594.0091 | 3625.0714 | 4996.3742 | 3957.4554 | 5398.7394 | 4238.0511 | 5697.3385 | 4518.6468 | 5995.9375 | 4845.9395 | 6262.9317 | 2047.6864 | 2717.3688 | 2333.0358 | 3142.4169 | 2618.3853 | 3567.4651 | 2941.0228 | 4004.8341 | 3263.6602 | 4442.2031 | 3589.1565 | 4832.6392 | 3914.6527 | 5223.0752 | 4188.5579 | 5512.14 | 4462.4631 | 5801.2047 | 4778.2461 | 6057.5889 | 2034.0483 | 2619.7813 | 2317.3377 | 3031.0798 | 2600.6272 | 3442.3784 | 2917.6301 | 3866.3878 | 3234.6331 | 4290.3972 | 3553.2415 | 4668.9041 | 3871.85 | 5047.411 | 4139.0647 | 5326.9415 | 4406.2794 | 5606.4719 | 4710.5528 | 5852.2462 | 2020.4102 | 2522.1937 | 2301.6396 | 2919.7427 | 2582.869 | 3317.2917 | 2894.2375 | 3727.9415 | 3205.6059 | 4138.5912 | 3517.3266 | 4505.169 | 3829.0473 | 4871.7468 | 4089.5716 | 5141.743 | 4350.0958 | 5411.7391 | 4642.8594 | 5646.9035 | 2006.7721 | 2424.6062 | 2285.9415 | 2808.4056 | 2565.1109 | 3192.205 | 2870.8448 | 3589.4951 | 3176.5788 | 3986.7853 | 3481.4117 | 4341.434 | 3786.2447 | 4696.0826 | 4040.0784 | 4956.5445 | 4293.9121 | 5217.0063 | 4575.1661 | 5441.5607 | 1993.134 | 2327.0187 | 2270.2433 | 2697.0685 | 2547.3527 | 3067.1183 | 2847.4522 | 3451.0488 | 3147.5516 | 3834.9793 | 3445.4968 | 4177.6989 | 3743.442 | 4520.4184 | 3990.5852 | 4771.3459 | 4237.7284 | 5022.2735 | 4507.4727 | 5236.218
| 37 | [220 empty] | 2099.3054 | 2792.2183 | 2392.7594 | 3228.4918 | 2686.2133 | 3664.7654 | 3020.3412 | 4112.6326 | 3354.469 | 4560.4998 | 3692.1106 | 4959.7862 | 4029.7521 | 5359.0726 | 4313.8442 | 5654.8274 | 4597.9363 | 5950.5821 | 4926.5979 | 6213.391 | 2085.1983 | 2695.4765 | 2376.5689 | 3118.0782 | 2667.9395 | 3540.6799 | 2996.3935 | 3975.2847 | 3324.8474 | 4409.8894 | 3655.4991 | 4797.3821 | 3986.1508 | 5184.8749 | 4263.4877 | 5471.2153 | 4540.8246 | 5757.5557 | 4857.9126 | 6009.9145 | 2071.0911 | 2598.7347 | 2360.3784 | 3007.6646 | 2649.6657 | 3416.5945 | 2972.4458 | 3837.9368 | 3295.2258 | 4259.2791 | 3618.8876 | 4634.9781 | 3942.5495 | 5010.6772 | 4213.1312 | 5287.6032 | 4483.713 | 5564.5293 | 4789.2274 | 5806.4381 | 2056.9839 | 2501.9929 | 2344.1879 | 2897.251 | 2631.3919 | 3292.5091 | 2948.4981 | 3700.5889 | 3265.6042 | 4108.6687 | 3582.2762 | 4472.5741 | 3898.9481 | 4836.4794 | 4162.7747 | 5103.9912 | 4426.6013 | 5371.5029 | 4720.5422 | 5602.9617 | 2042.8768 | 2405.2511 | 2327.9975 | 2786.8373 | 2613.1182 | 3168.4236 | 2924.5504 | 3563.241 | 3235.9826 | 3958.0584 | 3545.6647 | 4310.1701 | 3855.3468 | 4662.2817 | 4112.4182 | 4920.3791 | 4369.4897 | 5178.4764 | 4651.8569 | 5399.4853 | 2028.7696 | 2308.5093 | 2311.807 | 2676.4237 | 2594.8444 | 3044.3382 | 2900.6027 | 3425.8931 | 3206.361 | 3807.448 | 3509.0532 | 4147.766 | 3811.7455 | 4488.084 | 4062.0618 | 4736.767 | 4312.378 | 4985.45 | 4583.1717 | 5196.0089
| 38 | [220 empty] | 2137.2864 | 2769.4803 | 2436.7848 | 3203.2296 | 2736.2832 | 3636.9789 | 3076.267 | 4081.9847 | 3416.2507 | 4526.9904 | 3759.1497 | 4923.1981 | 4102.0488 | 5319.4058 | 4389.6372 | 5612.3163 | 4677.2257 | 5905.2268 | 5007.2562 | 6163.8503 | 2122.7102 | 2673.5842 | 2420.102 | 3093.7395 | 2717.4938 | 3513.8948 | 3051.7642 | 3945.7352 | 3386.0346 | 4377.5757 | 3721.8417 | 4762.1251 | 4057.6488 | 5146.6745 | 4338.4175 | 5430.2906 | 4619.1861 | 5713.9067 | 4937.5791 | 5962.2402 | 2108.1339 | 2577.6881 | 2403.4191 | 2984.2493 | 2698.7043 | 3390.8106 | 3027.2614 | 3809.4858 | 3355.8185 | 4228.161 | 3684.5337 | 4601.0521 | 4013.2489 | 4973.9433 | 4287.1977 | 5248.265 | 4561.1465 | 5522.5867 | 4867.902 | 5760.63 | 2093.5577 | 2481.792 | 2386.7363 | 2874.7592 | 2679.9149 | 3267.7264 | 3002.7587 | 3673.2363 | 3325.6025 | 4078.7462 | 3647.2257 | 4439.9791 | 3968.8489 | 4801.212 | 4235.9779 | 5066.2393 | 4503.1069 | 5331.2666 | 4798.2249 | 5559.0199 | 2078.9814 | 2385.8959 | 2370.0534 | 2765.2691 | 2661.1254 | 3144.6422 | 2978.2559 | 3536.9869 | 3295.3864 | 3929.3315 | 3609.9177 | 4278.9061 | 3924.449 | 4628.4808 | 4184.7581 | 4884.2137 | 4445.0673 | 5139.9466 | 4728.5478 | 5357.4098 | 2064.4052 | 2289.9998 | 2353.3706 | 2655.7789 | 2642.336 | 3021.5581 | 2953.7532 | 3400.7374 | 3265.1703 | 3779.9168 | 3572.6097 | 4117.8332 | 3880.049 | 4455.7496 | 4133.5383 | 4702.1881 | 4387.0277 | 4948.6266 | 4658.8707 | 5155.7997
| 39 | [220 empty] | 2177.5603 | 2745.1871 | 2483.6007 | 3176.0507 | 2789.6412 | 3606.9144 | 3135.7113 | 4048.7598 | 3481.7814 | 4490.6051 | 3830.0438 | 4883.7537 | 4178.3063 | 5276.9024 | 4469.5 | 5566.9185 | 4760.6938 | 5856.9347 | 5091.913 | 6111.2855 | 2162.4853 | 2650.1907 | 2466.3876 | 3067.5511 | 2770.2898 | 3484.9115 | 3110.6577 | 3913.6911 | 3451.0257 | 4342.4707 | 3792.0896 | 4724.069 | 4133.1536 | 5105.6673 | 4417.4419 | 5386.5089 | 4701.7302 | 5667.3505 | 5021.2421 | 5911.6171 | 2147.4104 | 2555.1942 | 2449.1744 | 2959.0514 | 2750.9383 | 3362.9086 | 3085.6042 | 3778.6224 | 3420.27 | 4194.3362 | 3754.1354 | 4564.3842 | 4088.0009 | 4934.4323 | 4365.3837 | 5206.0993 | 4642.7665 | 5477.7663 | 4950.5711 | 5711.9487 | 2132.3355 | 2460.1978 | 2431.9612 | 2850.5517 | 2731.5869 | 3240.9057 | 3060.5506 | 3643.5537 | 3389.5143 | 4046.2017 | 3716.1812 | 4404.6995 | 4042.8482 | 4763.1973 | 4313.3256 | 5025.6897 | 4583.8029 | 5288.1821 | 4879.9002 | 5512.2803 | 2117.2606 | 2365.2014 | 2414.748 | 2742.0521 | 2712.2355 | 3118.9028 | 3035.497 | 3508.485 | 3358.7586 | 3898.0672 | 3678.2271 | 4245.0147 | 3997.6955 | 4591.9622 | 4261.2674 | 4845.2801 | 4524.8393 | 5098.5979 | 4809.2293 | 5312.6119 | 2102.1857 | 2270.205 | 2397.5349 | 2633.5524 | 2692.884 | 2996.8998 | 3010.4435 | 3373.4163 | 3328.0029 | 3749.9327 | 3640.2729 | 4085.33 | 3952.5428 | 4420.7272 | 4209.2092 | 4664.8704 | 4465.8757 | 4909.0137 | 4738.5583 | 5112.9436
| 40 | [220 empty] | 2217.8341 | 2720.8938 | 2530.4167 | 3148.8718 | 2842.9992 | 3576.8498 | 3195.1556 | 4015.5348 | 3547.312 | 4454.2198 | 3900.9379 | 4844.3094 | 4254.5638 | 5234.399 | 4549.3628 | 5521.5208 | 4844.1619 | 5808.6427 | 5176.5698 | 6058.7206 | 2202.2605 | 2626.7971 | 2512.6732 | 3041.3626 | 2823.0858 | 3455.9282 | 3169.5512 | 3881.6469 | 3516.0167 | 4307.3656 | 3862.3375 | 4686.0129 | 4208.6583 | 5064.6601 | 4496.4663 | 5342.7272 | 4784.2742 | 5620.7943 | 5104.905 | 5860.994 | 2186.687 | 2532.7004 | 2494.9297 | 2933.8535 | 2803.1724 | 3335.0065 | 3143.9469 | 3747.7589 | 3484.7214 | 4160.5114 | 3823.7372 | 4527.7163 | 4162.7529 | 4894.9213 | 4443.5698 | 5163.9336 | 4724.3866 | 5432.9459 | 5033.2403 | 5663.2673 | 2171.1134 | 2438.6037 | 2477.1861 | 2826.3443 | 2783.2589 | 3214.0849 | 3118.3425 | 3613.871 | 3453.4261 | 4013.6571 | 3785.1368 | 4369.4198 | 4116.8475 | 4725.1825 | 4390.6732 | 4985.14 | 4664.4989 | 5245.0975 | 4961.5755 | 5465.5407 | 2155.5398 | 2344.507 | 2459.4426 | 2718.8351 | 2763.3455 | 3093.1633 | 3092.7382 | 3479.9831 | 3422.1308 | 3866.8029 | 3746.5364 | 4211.1233 | 4070.9421 | 4555.4437 | 4337.7767 | 4806.3464 | 4604.6113 | 5057.2492 | 4889.9107 | 5267.8141 | 2139.9662 | 2250.4102 | 2441.6991 | 2611.3259 | 2743.4321 | 2972.2416 | 3067.1338 | 3346.0951 | 3390.8355 | 3719.9487 | 3707.9361 | 4052.8268 | 4025.0366 | 4385.7049 | 4284.8801 | 4627.5528 | 4544.7236 | 4869.4008 | 4818.246 | 5070.0874
| 41 | [220 empty] | 2258.108 | 2696.6006 | 2577.2326 | 3121.6929 | 2896.3572 | 3546.7852 | 3254.5999 | 3982.3099 | 3612.8427 | 4417.8345 | 3971.832 | 4804.865 | 4330.8212 | 5191.8956 | 4629.2256 | 5476.1231 | 4927.63 | 5760.3507 | 5261.2266 | 6006.1558 | 2242.0357 | 2603.4036 | 2558.9588 | 3015.1742 | 2875.8818 | 3426.9448 | 3228.4448 | 3849.6027 | 3581.0078 | 4272.2606 | 3932.5854 | 4647.9568 | 4284.1631 | 5023.653 | 4575.4907 | 5298.9455 | 4866.8183 | 5574.2381 | 5188.568 | 5810.3709 | 2225.9635 | 2510.2065 | 2540.6849 | 2908.6555 | 2855.4064 | 3307.1045 | 3202.2896 | 3716.8955 | 3549.1728 | 4126.6866 | 3893.3389 | 4491.0485 | 4237.5049 | 4855.4103 | 4521.7558 | 5121.768 | 4806.0066 | 5388.1256 | 5115.9094 | 5614.586 | 2209.8912 | 2417.0095 | 2522.4111 | 2802.1368 | 2834.931 | 3187.2641 | 3176.1344 | 3584.1884 | 3517.3379 | 3981.1126 | 3854.0924 | 4334.1402 | 4190.8468 | 4687.1677 | 4468.0209 | 4944.5904 | 4745.1949 | 5202.013 | 5043.2508 | 5418.8011 | 2193.819 | 2323.8125 | 2504.1372 | 2695.6181 | 2814.4555 | 3067.4238 | 3149.9793 | 3451.4812 | 3485.503 | 3835.5386 | 3814.8458 | 4177.2319 | 4144.1886 | 4518.9251 | 4414.2859 | 4767.4128 | 4684.3833 | 5015.9004 | 4970.5922 | 5223.0162 | 2177.7467 | 2230.6154 | 2485.8634 | 2589.0994 | 2793.9801 | 2947.5834 | 3123.8241 | 3318.774 | 3453.6681 | 3689.9646 | 3775.5993 | 4020.3236 | 4097.5305 | 4350.6825 | 4360.551 | 4590.2352 | 4623.5716 | 4829.7879 | 4897.9336 | 5027.2313
| 42 | [220 empty] | 2298.3818 | 2672.3074 | 2624.0485 | 3094.514 | 2949.7152 | 3516.7206 | 3314.0443 | 3949.0849 | 3678.3733 | 4381.4492 | 4042.726 | 4765.4207 | 4407.0787 | 5149.3922 | 4709.0884 | 5430.7254 | 5011.0981 | 5712.0587 | 5345.8834 | 5953.591 | 2281.8109 | 2580.0101 | 2605.2444 | 2988.9858 | 2928.6778 | 3397.9615 | 3287.3383 | 3817.5585 | 3645.9988 | 4237.1555 | 4002.8333 | 4609.9006 | 4359.6678 | 4982.6458 | 4654.5151 | 5255.1638 | 4949.3624 | 5527.6819 | 5272.231 | 5759.7478 | 2265.24 | 2487.7127 | 2586.4402 | 2883.4576 | 2907.6404 | 3279.2025 | 3260.6323 | 3686.0321 | 3613.6243 | 4092.8618 | 3962.9406 | 4454.3806 | 4312.2569 | 4815.8994 | 4599.9418 | 5079.6023 | 4887.6267 | 5343.3052 | 5198.5785 | 5565.9047 | 2248.6691 | 2395.4154 | 2567.636 | 2777.9294 | 2886.603 | 3160.4434 | 3233.9264 | 3554.5057 | 3581.2498 | 3948.568 | 3923.0479 | 4298.8605 | 4264.8461 | 4649.153 | 4545.3685 | 4904.0407 | 4825.891 | 5158.9285 | 5124.9261 | 5372.0615 | 2232.0981 | 2303.118 | 2548.8318 | 2672.4011 | 2865.5656 | 3041.6843 | 3207.2204 | 3422.9793 | 3548.8752 | 3804.2743 | 3883.1552 | 4143.3404 | 4217.4352 | 4482.4066 | 4490.7952 | 4728.4791 | 4764.1553 | 4974.5517 | 5051.2737 | 5178.2183 | 2215.5272 | 2210.8207 | 2530.0277 | 2566.8729 | 2844.5282 | 2922.9252 | 3180.5144 | 3291.4529 | 3516.5007 | 3659.9806 | 3843.2625 | 3987.8204 | 4170.0243 | 4315.6602 | 4436.2219 | 4552.9176 | 4702.4195 | 4790.175 | 4977.6213 | 4984.3751
| 43 | [220 empty] | 2338.6557 | 2648.0142 | 2670.8645 | 3067.3351 | 3003.0732 | 3486.656 | 3373.4886 | 3915.86 | 3743.904 | 4345.0639 | 4113.6201 | 4725.9763 | 4483.3362 | 5106.8888 | 4788.9512 | 5385.3277 | 5094.5662 | 5663.7666 | 5430.5402 | 5901.0262 | 2321.5861 | 2556.6165 | 2651.53 | 2962.7974 | 2981.4738 | 3368.9782 | 3346.2318 | 3785.5143 | 3710.9899 | 4202.0504 | 4073.0812 | 4571.8445 | 4435.1726 | 4941.6386 | 4733.5395 | 5211.3822 | 5031.9065 | 5481.1257 | 5355.8939 | 5709.1247 | 2304.5165 | 2465.2189 | 2632.1955 | 2858.2596 | 2959.8744 | 3251.3004 | 3318.9751 | 3655.1687 | 3678.0757 | 4059.037 | 4032.5423 | 4417.7127 | 4387.009 | 4776.3884 | 4678.1278 | 5037.4366 | 4969.2467 | 5298.4848 | 5281.2477 | 5517.2233 | 2287.4469 | 2373.8212 | 2612.861 | 2753.7219 | 2938.275 | 3133.6226 | 3291.7183 | 3524.8231 | 3645.1616 | 3916.0235 | 3992.0035 | 4263.5808 | 4338.8453 | 4611.1382 | 4622.7162 | 4863.4911 | 4906.587 | 5115.8439 | 5206.6014 | 5325.3219 | 2270.3773 | 2282.4235 | 2593.5265 | 2649.1842 | 2916.6756 | 3015.9448 | 3264.4615 | 3394.4774 | 3612.2474 | 3773.01 | 3951.4646 | 4109.449 | 4290.6817 | 4445.888 | 4567.3045 | 4689.5455 | 4843.9272 | 4933.203 | 5131.9552 | 5133.4204 | 2253.3077 | 2191.0259 | 2574.1919 | 2544.6464 | 2895.0762 | 2898.267 | 3237.2047 | 3264.1318 | 3579.3333 | 3629.9965 | 3910.9257 | 3955.3172 | 4242.5181 | 4280.6378 | 4511.8928 | 4515.5999 | 4781.2675 | 4750.5621 | 5057.3089 | 4941.519
5hp | 27 | [220 empty] | 2539.5032 | 4389.1023 | 2778.3288 | 4822.9109 | 3017.1543 | 5256.7196 | 3286.5493 | 5673.159 | 3555.9443 | 6089.5984 | 3880.6137 | 6499.7062 | 4205.283 | 6909.8141 | 4611.7151 | 7321.6614 | 5018.1471 | 7733.5086 | 6053.8518 | 8573.1682 | 2514.9139 | 4233.2239 | 2746.6813 | 4653.4513 | 2978.4486 | 5073.6786 | 3239.2523 | 5477.1354 | 3500.056 | 5880.5922 | 3813.6076 | 6278.1121 | 4127.1592 | 6675.6319 | 4518.7372 | 7075.1565 | 4910.3152 | 7474.6811 | 5906.9169 | 8289.8947 | 2490.3246 | 4077.3456 | 2715.0338 | 4483.9916 | 2939.743 | 4890.6376 | 3191.9553 | 5281.1119 | 3444.1676 | 5671.5861 | 3746.6016 | 6056.5179 | 4049.0355 | 6441.4497 | 4425.7594 | 6828.6516 | 4802.4834 | 7215.8536 | 5759.982 | 8006.6213 | 2465.7352 | 3921.4673 | 2683.3863 | 4314.532 | 2901.0373 | 4707.5966 | 3144.6583 | 5085.0883 | 3388.2793 | 5462.58 | 3679.5955 | 5834.9237 | 3970.9117 | 6207.2675 | 4332.7816 | 6582.1468 | 4694.6515 | 6957.0261 | 5613.0472 | 7723.3478 | 2441.1459 | 3765.589 | 2651.7388 | 4145.0723 | 2862.3317 | 4524.5556 | 3097.3613 | 4889.0647 | 3332.3909 | 5253.5739 | 3612.5894 | 5613.3296 | 3892.788 | 5973.0853 | 4239.8038 | 6335.6419 | 4586.8197 | 6698.1986 | 5466.1123 | 7440.0744 | 2416.5566 | 3609.7107 | 2620.0913 | 3975.6126 | 2823.626 | 4341.5145 | 3050.0643 | 4693.0412 | 3276.5026 | 5044.5678 | 3545.5834 | 5391.7354 | 3814.6642 | 5738.903 | 4146.826 | 6089.1371 | 4478.9878 | 6439.3711 | 5319.1774 | 7156.801
| 28 | [220 empty] | 2608.1244 | 4354.8638 | 2853.335 | 4785.4382 | 3098.5456 | 5216.0126 | 3374.2216 | 5629.3625 | 3649.8975 | 6042.7123 | 3981.0667 | 6449.82 | 4312.2358 | 6856.9276 | 4725.4985 | 7265.7842 | 5138.7612 | 7674.6409 | 6189.0061 | 8508.2941 | 2582.7285 | 4200.2091 | 2820.7375 | 4617.3462 | 3058.7466 | 5034.4832 | 3325.742 | 5434.9831 | 3592.7373 | 5835.483 | 3912.6771 | 6230.1259 | 4232.617 | 6624.7689 | 4630.9393 | 7021.4209 | 5029.2616 | 7418.0729 | 6040.2083 | 8227.5254 | 2557.3325 | 4045.5545 | 2788.1401 | 4449.2542 | 3018.9477 | 4852.9538 | 3277.2624 | 5240.6037 | 3535.5771 | 5628.2536 | 3844.2876 | 6010.4319 | 4152.9981 | 6392.6102 | 4536.3801 | 6777.0576 | 4919.762 | 7161.505 | 5891.4104 | 7946.7567 | 2531.9366 | 3890.8999 | 2755.5427 | 4281.1621 | 2979.1487 | 4671.4244 | 3228.7828 | 5046.2243 | 3478.4169 | 5421.0243 | 3775.8981 | 5790.7379 | 4073.3792 | 6160.4515 | 4441.8208 | 6532.6943 | 4810.2624 | 6904.937 | 5742.6126 | 7665.988 | 2506.5407 | 3736.2453 | 2722.9452 | 4113.0701 | 2939.3498 | 4489.895 | 3180.3032 | 4851.845 | 3421.2566 | 5213.7949 | 3707.5085 | 5571.0439 | 3993.7604 | 5928.2928 | 4347.2616 | 6288.3309 | 4700.7629 | 6648.3691 | 5593.8147 | 7385.2193 | 2481.1448 | 3581.5907 | 2690.3478 | 3944.9781 | 2899.5509 | 4308.3656 | 3131.8236 | 4657.4656 | 3364.0964 | 5006.5656 | 3639.119 | 5351.3498 | 3914.1415 | 5696.1341 | 4252.7024 | 6043.9676 | 4591.2633 | 6391.8012 | 5445.0169 | 7104.4506
| 29 | [220 empty] | 2676.7456 | 4320.6253 | 2928.3412 | 4747.9654 | 3179.9368 | 5175.3056 | 3461.8938 | 5585.566 | 3743.8508 | 5995.8263 | 4081.5197 | 6399.9337 | 4419.1886 | 6804.0411 | 4839.282 | 7209.9071 | 5259.3753 | 7615.7732 | 6324.1604 | 8443.4201 | 2650.543 | 4167.1943 | 2894.7938 | 4581.2411 | 3139.0446 | 4995.2878 | 3412.2316 | 5392.8308 | 3685.4187 | 5790.3737 | 4011.7467 | 6182.1398 | 4338.0747 | 6573.9059 | 4743.1413 | 6967.6853 | 5148.208 | 7361.4648 | 6173.4996 | 8165.1561 | 2624.3405 | 4013.7634 | 2861.2464 | 4414.5167 | 3098.1524 | 4815.27 | 3362.5695 | 5200.0956 | 3626.9866 | 5584.9211 | 3941.9736 | 5964.3459 | 4256.9607 | 6343.7707 | 4647.0007 | 6725.4635 | 5037.0407 | 7107.1564 | 6022.8388 | 7886.8921 | 2598.138 | 3860.3325 | 2827.6991 | 4247.7923 | 3057.2602 | 4635.2522 | 3312.9073 | 5007.3604 | 3568.5545 | 5379.4686 | 3872.2006 | 5746.552 | 4175.8468 | 6113.6355 | 4550.8601 | 6483.2417 | 4925.8734 | 6852.848 | 5872.178 | 7608.6282 | 2571.9354 | 3706.9015 | 2794.1517 | 4081.068 | 3016.3679 | 4455.2344 | 3263.2451 | 4814.6252 | 3510.1223 | 5174.016 | 3802.4276 | 5528.7581 | 4094.7328 | 5883.5003 | 4454.7194 | 6241.0199 | 4814.7061 | 6598.5396 | 5721.5172 | 7330.3642 | 2545.7329 | 3553.4706 | 2760.6043 | 3914.3436 | 2975.4757 | 4275.2166 | 3213.583 | 4621.89 | 3451.6902 | 4968.5634 | 3732.6545 | 5310.9643 | 4013.6188 | 5653.3651 | 4358.5788 | 5998.7981 | 4703.5388 | 6344.2312 | 5570.8564 | 7052.1002
| 30 | [220 empty] | 2745.3667 | 4286.3868 | 3003.3474 | 4710.4927 | 3261.3281 | 5134.5986 | 3549.5661 | 5541.7694 | 3837.804 | 5948.9402 | 4181.9727 | 6350.0474 | 4526.1415 | 6751.1546 | 4953.0654 | 7154.03 | 5379.9894 | 7556.9054 | 6459.3147 | 8378.546 | 2718.3576 | 4134.1795 | 2968.8501 | 4545.136 | 3219.3426 | 4956.0924 | 3498.7213 | 5350.6784 | 3778.1 | 5745.2644 | 4110.8162 | 6134.1537 | 4443.5324 | 6523.0429 | 4855.3434 | 6913.9498 | 5267.1544 | 7304.8566 | 6306.7909 | 8102.7868 | 2691.3485 | 3981.9723 | 2934.3528 | 4379.7793 | 3177.3571 | 4777.5862 | 3447.8766 | 5159.5874 | 3718.396 | 5541.5886 | 4039.6597 | 5918.2599 | 4360.9233 | 6294.9312 | 4757.6213 | 6673.8695 | 5154.3193 | 7052.8078 | 6154.2672 | 7827.0276 | 2664.3393 | 3829.765 | 2899.8555 | 4214.4225 | 3135.3716 | 4599.08 | 3397.0318 | 4968.4964 | 3658.692 | 5337.9128 | 3968.5032 | 5702.3662 | 4278.3143 | 6066.8195 | 4659.8993 | 6433.7892 | 5041.4843 | 6800.7589 | 6001.7434 | 7551.2683 | 2637.3302 | 3677.5578 | 2865.3581 | 4049.0658 | 3093.3861 | 4420.5738 | 3346.1871 | 4777.4054 | 3598.9881 | 5134.237 | 3897.3466 | 5486.4724 | 4195.7052 | 5838.7078 | 4562.1772 | 6193.7089 | 4928.6493 | 6548.7101 | 5849.2196 | 7275.5091 | 2610.3211 | 3525.3506 | 2830.8608 | 3883.7091 | 3051.4006 | 4242.0676 | 3295.3423 | 4586.3144 | 3539.2841 | 4930.5612 | 3826.1901 | 5270.5787 | 4113.0962 | 5610.5961 | 4464.4552 | 5953.6287 | 4815.8142 | 6296.6612 | 5696.6958 | 6999.7499
| 31 | [220 empty] | 2813.9879 | 4252.1483 | 3078.3536 | 4673.0199 | 3342.7193 | 5093.8916 | 3637.2383 | 5497.9729 | 3931.7573 | 5902.0542 | 4282.4258 | 6300.1612 | 4633.0943 | 6698.2681 | 5066.8489 | 7098.1529 | 5500.6035 | 7498.0377 | 6594.469 | 8313.672 | 2786.1722 | 4101.1647 | 3042.9064 | 4509.0309 | 3299.6406 | 4916.897 | 3585.211 | 5308.5261 | 3870.7814 | 5700.1552 | 4209.8858 | 6086.1676 | 4548.9901 | 6472.1799 | 4967.5454 | 6860.2142 | 5386.1007 | 7248.2484 | 6440.0823 | 8040.4175 | 2758.3564 | 3950.1812 | 3007.4591 | 4345.0418 | 3256.5618 | 4739.9024 | 3533.1836 | 5119.0793 | 3809.8055 | 5498.2562 | 4137.3457 | 5872.1739 | 4464.886 | 6246.0917 | 4868.242 | 6622.2754 | 5271.598 | 6998.4591 | 6285.6955 | 7767.163 | 2730.5407 | 3799.1976 | 2972.0119 | 4181.0527 | 3213.483 | 4562.9078 | 3481.1563 | 4929.6325 | 3748.8296 | 5296.3571 | 4064.8057 | 5658.1803 | 4380.7818 | 6020.0035 | 4768.9385 | 6384.3367 | 5157.0952 | 6748.6699 | 6131.3088 | 7493.9085 | 2702.725 | 3648.2141 | 2936.5646 | 4017.0636 | 3170.4042 | 4385.9132 | 3429.129 | 4740.1857 | 3687.8538 | 5094.4581 | 3992.2657 | 5444.1867 | 4296.6776 | 5793.9153 | 4669.6351 | 6146.398 | 5042.5925 | 6498.8806 | 5976.9221 | 7220.654 | 2674.9092 | 3497.2305 | 2901.1173 | 3853.0746 | 3127.3254 | 4208.9186 | 3377.1017 | 4550.7388 | 3626.8779 | 4892.5591 | 3919.7257 | 5230.1931 | 4212.5735 | 5567.8271 | 4570.3316 | 5908.4592 | 4928.0897 | 6249.0913 | 5822.5353 | 6947.3995
| 32 | [220 empty] | 2882.6091 | 4217.9098 | 3153.3598 | 4635.5472 | 3424.1106 | 5053.1847 | 3724.9106 | 5454.1764 | 4025.7105 | 5855.1682 | 4382.8788 | 6250.2749 | 4740.0471 | 6645.3816 | 5180.6323 | 7042.2758 | 5621.2176 | 7439.17 | 6729.6233 | 8248.7979 | 2853.9868 | 4068.1499 | 3116.9627 | 4472.9258 | 3379.9385 | 4877.7017 | 3671.7006 | 5266.3738 | 3963.4627 | 5655.0459 | 4308.9553 | 6038.1814 | 4654.4478 | 6421.3169 | 5079.7475 | 6806.4786 | 5505.0471 | 7191.6403 | 6573.3736 | 7978.0482 | 2825.3644 | 3918.39 | 3080.5655 | 4310.3043 | 3335.7665 | 4702.2187 | 3618.4907 | 5078.5712 | 3901.215 | 5454.9237 | 4235.0318 | 5826.0879 | 4568.8486 | 6197.2522 | 4978.8626 | 6570.6814 | 5388.8766 | 6944.1105 | 6417.1239 | 7707.2984 | 2796.7421 | 3768.6302 | 3044.1683 | 4147.6829 | 3291.5944 | 4526.7357 | 3565.2808 | 4890.7685 | 3838.9672 | 5254.8014 | 4161.1083 | 5613.9945 | 4483.2493 | 5973.1875 | 4877.9777 | 6334.8842 | 5272.7062 | 6696.5808 | 6260.8742 | 7436.5487 | 2768.1197 | 3618.8703 | 3007.7711 | 3985.0615 | 3247.4224 | 4351.2527 | 3512.0709 | 4702.9659 | 3776.7195 | 5054.6792 | 4087.1848 | 5401.901 | 4397.6501 | 5749.1228 | 4777.0929 | 6099.087 | 5156.5357 | 6449.0511 | 6104.6245 | 7165.7989 | 2739.4974 | 3469.1105 | 2971.3738 | 3822.44 | 3203.2503 | 4175.7696 | 3458.861 | 4515.1633 | 3714.4717 | 4854.5569 | 4013.2613 | 5189.8075 | 4312.0508 | 5525.0581 | 4676.208 | 5863.2897 | 5040.3652 | 6201.5213 | 5948.3748 | 6895.0492
| 33 | [220 empty] | 2954.9564 | 4182.0111 | 3232.2139 | 4596.3568 | 3509.4715 | 5010.7025 | 3816.8333 | 5408.4852 | 4124.1952 | 5806.268 | 4488.0883 | 6198.2064 | 4851.9815 | 6590.1449 | 5299.5741 | 6983.9017 | 5747.1667 | 7377.6585 | 6870.841 | 8180.8806 | 2925.5281 | 4033.5241 | 3194.899 | 4435.1395 | 3464.27 | 4836.755 | 3762.46 | 5222.3607 | 4060.65 | 5607.9664 | 4412.7672 | 5988.0643 | 4764.8844 | 6368.1622 | 5197.1045 | 6750.3106 | 5629.3245 | 7132.459 | 6712.7278 | 7912.7123 | 2896.0998 | 3885.037 | 3157.5842 | 4273.9223 | 3419.0686 | 4662.8075 | 3708.0867 | 5036.2362 | 3997.1047 | 5409.6649 | 4337.446 | 5777.9222 | 4677.7873 | 6146.1795 | 5094.6348 | 6516.7195 | 5511.4823 | 6887.2596 | 6554.6146 | 7644.5439 | 2866.6715 | 3736.55 | 3120.2693 | 4112.705 | 3373.8672 | 4488.86 | 3653.7133 | 4850.1116 | 3933.5595 | 5211.3633 | 4262.1249 | 5567.78 | 4590.6903 | 5924.1968 | 4992.1652 | 6283.1285 | 5393.6402 | 6642.0601 | 6396.5013 | 7376.3755 | 2837.2432 | 3588.063 | 3082.9545 | 3951.4877 | 3328.6657 | 4314.9125 | 3599.34 | 4663.9871 | 3870.0142 | 5013.0617 | 4186.8037 | 5357.6379 | 4503.5932 | 5702.2141 | 4889.6956 | 6049.5374 | 5275.798 | 6396.8607 | 6238.3881 | 7108.2071 | 2807.8149 | 3439.576 | 3045.6396 | 3790.2705 | 3283.4643 | 4140.965 | 3544.9667 | 4477.8626 | 3806.469 | 4814.7602 | 4111.4826 | 5147.4958 | 4416.4962 | 5480.2314 | 4787.226 | 5815.9463 | 5157.9559 | 6151.6613 | 6080.2748 | 6840.0388
| 34 | [220 empty] | 3027.3036 | 4146.1124 | 3311.068 | 4557.1664 | 3594.8323 | 4968.2203 | 3908.7561 | 5362.7941 | 4222.6799 | 5757.3678 | 4593.2979 | 6146.138 | 4963.9158 | 6534.9082 | 5418.5158 | 6925.5276 | 5873.1157 | 7316.1469 | 7012.0588 | 8112.9633 | 2997.0694 | 3998.8982 | 3272.8354 | 4397.3533 | 3548.6015 | 4795.8083 | 3853.2194 | 5178.3476 | 4157.8372 | 5560.8869 | 4516.5791 | 5937.9472 | 4875.321 | 6315.0075 | 5314.4614 | 6694.1426 | 5753.6019 | 7073.2778 | 6852.082 | 7847.3763 | 2966.8351 | 3851.684 | 3234.6029 | 4237.5402 | 3502.3707 | 4623.3963 | 3797.6826 | 4993.9012 | 4092.9945 | 5364.4061 | 4439.8603 | 5729.7564 | 4786.7261 | 6095.1067 | 5210.4071 | 6462.7577 | 5634.088 | 6830.4086 | 6692.1052 | 7581.7893 | 2936.6009 | 3704.4699 | 3196.3704 | 4077.7271 | 3456.1399 | 4450.9843 | 3742.1458 | 4809.4547 | 4028.1518 | 5167.9252 | 4363.1415 | 5521.5656 | 4698.1313 | 5875.206 | 5106.3527 | 6231.3727 | 5514.5742 | 6587.5395 | 6532.1284 | 7316.2023 | 2906.3666 | 3557.2557 | 3158.1379 | 3917.914 | 3409.9091 | 4278.5723 | 3686.6091 | 4625.0083 | 3963.309 | 4971.4443 | 4286.4227 | 5313.3748 | 4609.5364 | 5655.3053 | 5002.2984 | 5999.9878 | 5395.0603 | 6344.6703 | 6372.1516 | 7050.6153 | 2876.1323 | 3410.0415 | 3119.9053 | 3758.1009 | 3363.6783 | 4106.1603 | 3631.0723 | 4440.5619 | 3898.4663 | 4774.9635 | 4209.7039 | 5105.184 | 4520.9415 | 5435.4046 | 4898.244 | 5768.6029 | 5275.5465 | 6101.8012 | 6212.1748 | 6785.0283
| 35 | [220 empty] | 3099.6509 | 4110.2137 | 3389.922 | 4517.9759 | 3680.1932 | 4925.7381 | 4000.6789 | 5317.1029 | 4321.1647 | 5708.4676 | 4698.5074 | 6094.0695 | 5075.8502 | 6479.6715 | 5537.4575 | 6867.1534 | 5999.0647 | 7254.6354 | 7153.2766 | 8045.046 | 3068.6107 | 3964.2724 | 3350.7718 | 4359.567 | 3632.933 | 4754.8616 | 3943.9787 | 5134.3345 | 4255.0244 | 5513.8074 | 4620.391 | 5887.8301 | 4985.7575 | 6261.8527 | 5431.8184 | 6637.9746 | 5877.8792 | 7014.0965 | 6991.4362 | 7782.0404 | 3037.5705 | 3818.331 | 3311.6216 | 4201.1581 | 3585.6728 | 4583.9851 | 3887.2785 | 4951.5662 | 4188.8842 | 5319.1473 | 4542.2746 | 5681.5906 | 4895.6649 | 6044.034 | 5326.1793 | 6408.7958 | 5756.6937 | 6773.5577 | 6829.5959 | 7519.0348 | 3006.5302 | 3672.3897 | 3272.4715 | 4042.7492 | 3538.4127 | 4413.1086 | 3830.5783 | 4768.7979 | 4122.744 | 5124.4871 | 4464.1581 | 5475.3512 | 4805.5722 | 5826.2153 | 5220.5402 | 6179.617 | 5635.5082 | 6533.0188 | 6667.7555 | 7256.0291 | 2975.49 | 3526.4484 | 3233.3213 | 3884.3402 | 3491.1525 | 4242.2321 | 3773.8782 | 4586.0295 | 4056.6038 | 4929.8269 | 4386.0417 | 5269.1117 | 4715.4796 | 5608.3965 | 5114.9011 | 5950.4382 | 5514.3227 | 6292.4799 | 6505.9152 | 6993.0235 | 2944.4498 | 3380.507 | 3194.1711 | 3725.9313 | 3443.8924 | 4071.3556 | 3717.178 | 4403.2612 | 3990.4636 | 4735.1668 | 4307.9253 | 5062.8723 | 4625.3869 | 5390.5778 | 5009.262 | 5721.2594 | 5393.1372 | 6051.9411 | 6344.0748 | 6730.0179
| 36 | [220 empty] | 3171.9982 | 4074.3151 | 3468.7761 | 4478.7855 | 3765.554 | 4883.256 | 4092.6017 | 5271.4117 | 4419.6494 | 5659.5674 | 4803.717 | 6042.0011 | 5187.7846 | 6424.4347 | 5656.3992 | 6808.7793 | 6125.0138 | 7193.1239 | 7294.4943 | 7977.1286 | 3140.152 | 3929.6466 | 3428.7082 | 4321.7808 | 3717.2645 | 4713.915 | 4034.7381 | 5090.3215 | 4352.2117 | 5466.728 | 4724.2029 | 5837.713 | 5096.1941 | 6208.698 | 5549.1754 | 6581.8067 | 6002.1566 | 6954.9153 | 7130.7904 | 7716.7044 | 3108.3058 | 3784.9781 | 3388.6404 | 4164.776 | 3668.9749 | 4544.574 | 3976.8745 | 4909.2312 | 4284.774 | 5273.8885 | 4644.6888 | 5633.4249 | 5004.6036 | 5992.9612 | 5441.9515 | 6354.834 | 5879.2994 | 6716.7067 | 6967.0865 | 7456.2802 | 3076.4596 | 3640.3095 | 3348.5725 | 4007.7712 | 3620.6854 | 4375.2329 | 3919.0109 | 4728.141 | 4217.3363 | 5081.049 | 4565.1747 | 5429.1367 | 4913.0132 | 5777.2245 | 5334.7277 | 6127.8613 | 5756.4422 | 6478.4982 | 6803.3826 | 7195.856 | 3044.6134 | 3495.641 | 3308.5047 | 3850.7665 | 3572.3959 | 4205.8919 | 3861.1472 | 4547.0507 | 4149.8986 | 4888.2095 | 4485.6607 | 5224.8486 | 4821.4227 | 5561.4877 | 5227.5039 | 5900.8887 | 5633.585 | 6240.2896 | 6639.6788 | 6935.4317 | 3012.7673 | 3350.9725 | 3268.4368 | 3693.7617 | 3524.1064 | 4036.5509 | 3803.2836 | 4365.9605 | 4082.4609 | 4695.3701 | 4406.1466 | 5020.5605 | 4729.8323 | 5345.751 | 5120.28 | 5673.916 | 5510.7278 | 6002.081 | 6475.9749 | 6675.0075
| 37 | [220 empty] | 3244.3454 | 4038.4164 | 3547.6301 | 4439.5951 | 3850.9149 | 4840.7738 | 4184.5245 | 5225.7205 | 4518.1341 | 5610.6672 | 4908.9265 | 5989.9326 | 5299.7189 | 6369.198 | 5775.3409 | 6750.4052 | 6250.9628 | 7131.6124 | 7435.7121 | 7909.2113 | 3211.6933 | 3895.0207 | 3506.6446 | 4283.9945 | 3801.596 | 4672.9683 | 4125.4974 | 5046.3084 | 4449.3989 | 5419.6485 | 4828.0148 | 5787.5959 | 5206.6307 | 6155.5433 | 5666.5323 | 6525.6387 | 6126.434 | 6895.7341 | 7270.1446 | 7651.3685 | 3179.0412 | 3751.6251 | 3465.6591 | 4128.3939 | 3752.2771 | 4505.1628 | 4066.4704 | 4866.8962 | 4380.6637 | 5228.6297 | 4747.1031 | 5585.2591 | 5113.5424 | 5941.8885 | 5557.7238 | 6300.8721 | 6001.9051 | 6659.8558 | 7104.5772 | 7393.5256 | 3146.389 | 3608.2294 | 3424.6736 | 3972.7933 | 3702.9582 | 4337.3573 | 4007.4434 | 4687.4841 | 4311.9286 | 5037.6109 | 4666.1914 | 5382.9223 | 5020.4542 | 5728.2337 | 5448.9152 | 6076.1056 | 5877.3762 | 6423.9775 | 6939.0098 | 7135.6828 | 3113.7369 | 3464.8337 | 3383.6881 | 3817.1927 | 3653.6393 | 4169.5517 | 3948.4163 | 4508.0719 | 4243.1934 | 4846.5921 | 4585.2796 | 5180.5855 | 4927.3659 | 5514.579 | 5340.1066 | 5851.3391 | 5752.8473 | 6188.0992 | 6773.4423 | 6877.8399 | 3081.0847 | 3321.438 | 3342.7026 | 3661.5921 | 3604.3204 | 4001.7462 | 3889.3893 | 4328.6598 | 4174.4582 | 4655.5733 | 4504.3679 | 4978.2488 | 4834.2776 | 5300.9242 | 5231.298 | 5626.5726 | 5628.3184 | 5952.2209 | 6607.8749 | 6619.9971
| 38 | [220 empty] | 3316.6927 | 4002.5177 | 3626.4842 | 4400.4047 | 3936.2757 | 4798.2916 | 4276.4473 | 5180.0293 | 4616.6188 | 5561.7671 | 5014.1361 | 5937.8642 | 5411.6533 | 6313.9613 | 5894.2826 | 6692.0311 | 6376.9119 | 7070.1008 | 7576.9298 | 7841.294 | 3283.2346 | 3860.3949 | 3584.581 | 4246.2083 | 3885.9274 | 4632.0216 | 4216.2568 | 5002.2953 | 4546.5861 | 5372.569 | 4931.8267 | 5737.4787 | 5317.0672 | 6102.3885 | 5783.8893 | 6469.4707 | 6250.7113 | 6836.5528 | 7409.4988 | 7586.0325 | 3249.7765 | 3718.2721 | 3542.6778 | 4092.0118 | 3835.5792 | 4465.7516 | 4156.0663 | 4824.5612 | 4476.5535 | 5183.3709 | 4849.5173 | 5537.0933 | 5222.4812 | 5890.8157 | 5673.496 | 6246.9103 | 6124.5108 | 6603.0048 | 7242.0678 | 7330.7711 | 3216.3184 | 3576.1492 | 3500.7747 | 3937.8154 | 3785.2309 | 4299.4816 | 4095.8759 | 4646.8272 | 4406.5208 | 4994.1728 | 4767.208 | 5336.7079 | 5127.8951 | 5679.243 | 5563.1027 | 6024.3499 | 5998.3102 | 6369.4568 | 7074.6369 | 7075.5096 | 3182.8603 | 3434.0264 | 3458.8715 | 3783.619 | 3734.8827 | 4133.2116 | 4035.6854 | 4469.0931 | 4336.4882 | 4804.9747 | 4684.8986 | 5136.3225 | 5033.3091 | 5467.6702 | 5452.7094 | 5801.7895 | 5872.1097 | 6135.9088 | 6907.2059 | 6820.2481 | 3149.4022 | 3291.9035 | 3416.9683 | 3629.4225 | 3684.5344 | 3966.9415 | 3975.495 | 4291.3591 | 4266.4555 | 4615.7766 | 4602.5892 | 4935.937 | 4938.723 | 5256.0974 | 5342.316 | 5579.2291 | 5745.9091 | 5902.3608 | 6739.7749 | 6564.9867
| 39 | [220 empty] | 3393.2299 | 3964.695 | 3709.5399 | 4359.2606 | 4025.8499 | 4753.8261 | 4372.7614 | 5132.196 | 4719.673 | 5510.566 | 5124.1049 | 5883.3685 | 5528.5368 | 6256.1711 | 6018.4575 | 6630.929 | 6508.3782 | 7005.6869 | 7723.9967 | 7770.129 | 3358.8547 | 3823.9223 | 3666.696 | 4206.5117 | 3974.5373 | 4589.1011 | 4311.4607 | 4956.1675 | 4648.3841 | 5323.234 | 5040.425 | 5684.9866 | 5432.466 | 6046.7392 | 5906.4886 | 6410.6374 | 6380.5112 | 6774.5356 | 7554.7189 | 7517.5227 | 3324.4795 | 3683.1495 | 3623.8521 | 4053.7628 | 3923.2247 | 4424.376 | 4250.1599 | 4780.139 | 4577.0952 | 5135.902 | 4956.7452 | 5486.6047 | 5336.3952 | 5837.3074 | 5794.5196 | 6190.3458 | 6252.6441 | 6543.3842 | 7385.4411 | 7264.9164 | 3290.1043 | 3542.3767 | 3581.0081 | 3901.0138 | 3871.912 | 4259.6509 | 4188.8591 | 4604.1105 | 4505.8062 | 4948.57 | 4873.0653 | 5288.2228 | 5240.3243 | 5627.8755 | 5682.5507 | 5970.0542 | 6124.777 | 6312.2328 | 7216.1633 | 7012.31 | 3255.729 | 3401.604 | 3538.1642 | 3748.2649 | 3820.5994 | 4094.9259 | 4127.5584 | 4428.0819 | 4434.5173 | 4761.238 | 4789.3854 | 5089.8408 | 5144.2535 | 5418.4437 | 5570.5817 | 5749.7625 | 5996.9099 | 6081.0814 | 7046.8855 | 6759.7037 | 3221.3538 | 3260.8312 | 3495.3203 | 3595.516 | 3769.2868 | 3930.2008 | 4066.2576 | 4252.0534 | 4363.2284 | 4573.906 | 4705.7056 | 4891.4589 | 5048.1827 | 5209.0118
| 40 | [220 empty] | 3469.7671 | 3926.8723 | 3792.5956 | 4318.1165 | 4115.4241 | 4709.3606 | 4469.0756 | 5084.3627 | 4822.7271 | 5459.3649 | 5234.0737 | 5828.8728 | 5645.4203 | 6198.3808 | 6142.6324 | 6569.8269 | 6639.8445 | 6941.273 | 7871.0637 | 7698.9639 | 3434.4748 | 3787.4496 | 3748.8109 | 4166.8151 | 4063.1471 | 4546.1805 | 4406.6645 | 4910.0397 | 4750.182 | 5273.899 | 5149.0233 | 5632.4944 | 5547.8647 | 5991.0899 | 6029.0878 | 6351.8041 | 6510.311 | 6712.5183 | 7699.939 | 7449.0128 | 3399.1824 | 3648.027 | 3705.0263 | 4015.5137 | 4010.8701 | 4383.0004 | 4344.2535 | 4735.7167 | 4677.6368 | 5088.4331 | 5063.973 | 5436.116 | 5450.3091 | 5783.799 | 5915.5432 | 6133.7812 | 6380.7774 | 6483.7635 | 7528.8144 | 7199.0616 | 3363.8901 | 3508.6043 | 3661.2416 | 3864.2123 | 3958.5932 | 4219.8203 | 4281.8424 | 4561.3937 | 4605.0917 | 4902.9672 | 4978.9226 | 5239.7376 | 5352.7535 | 5576.508 | 5801.9987 | 5915.7584 | 6251.2438 | 6255.0088 | 7357.6897 | 6949.1105 | 3328.5978 | 3369.1816 | 3617.457 | 3712.9109 | 3906.3162 | 4056.6402 | 4219.4314 | 4387.0707 | 4532.5465 | 4717.5013 | 4893.8723 | 5043.3592 | 5255.198 | 5369.2171 | 5688.4541 | 5697.7356 | 6121.7102 | 6026.254 | 7186.5651 | 6699.1594 | 3293.3054 | 3229.7589 | 3573.6723 | 3561.6095 | 3854.0392 | 3893.4601 | 4157.0203 | 4212.7477 | 4460.0014 | 4532.0354 | 4808.8219 | 4846.9808 | 5157.6424 | 5161.9262
| 41 | [220 empty] | 3546.3043 | 3889.0496 | 3875.6513 | 4276.9724 | 4204.9982 | 4664.8951 | 4565.3898 | 5036.5294 | 4925.7813 | 5408.1637 | 5344.0425 | 5774.3772 | 5762.3037 | 6140.5906 | 6266.8073 | 6508.7249 | 6771.3109 | 6876.8591 | 8018.1306 | 7627.7989 | 3510.0949 | 3750.977 | 3830.9259 | 4127.1185 | 4151.7569 | 4503.26 | 4501.8684 | 4863.912 | 4851.9799 | 5224.564 | 5257.6217 | 5580.0023 | 5663.2634 | 5935.4406 | 6151.6871 | 6292.9708 | 6640.1108 | 6650.501 | 7845.1591 | 7380.5029 | 3473.8854 | 3612.9044 | 3786.2005 | 3977.2646 | 4098.5156 | 4341.6248 | 4438.3471 | 4691.2945 | 4778.1785 | 5040.9642 | 5171.2008 | 5385.6274 | 5564.2231 | 5730.2906 | 6036.5669 | 6077.2167 | 6508.9107 | 6424.1429 | 7672.1876 | 7133.2069 | 3437.676 | 3474.8318 | 3741.4751 | 3827.4107 | 4045.2743 | 4179.9896 | 4374.8257 | 4518.677 | 4704.3771 | 4857.3644 | 5084.7799 | 5191.2525 | 5465.1828 | 5525.1406 | 5921.4467 | 5861.4627 | 6377.7106 | 6197.7847 | 7499.2162 | 6885.9109 | 3401.4665 | 3336.7592 | 3696.7497 | 3677.5568 | 3992.033 | 4018.3545 | 4311.3043 | 4346.0595 | 4630.5757 | 4673.7646 | 4998.3591 | 4996.8776 | 5366.1424 | 5319.9906 | 5806.3265 | 5645.7086 | 6246.5105 | 5971.4266 | 7326.2447 | 6638.615 | 3365.2571 | 3198.6865 | 3652.0244 | 3527.7029 | 3938.7917 | 3856.7193 | 4247.783 | 4173.4421 | 4556.7743 | 4490.1648 | 4911.9382 | 4802.5027 | 5267.1021 | 5114.8405
| 42 | [220 empty] | 3622.8415 | 3851.2269 | 3958.707 | 4235.8283 | 4294.5724 | 4620.4296 | 4661.7039 | 4988.6961 | 5028.8354 | 5356.9626 | 5454.0113 | 5719.8815 | 5879.1872 | 6082.8004 | 6390.9822 | 6447.6228 | 6902.7772 | 6812.4452 | 8165.1976 | 7556.6338 | 3585.7149 | 3714.5044 | 3913.0408 | 4087.4219 | 4240.3668 | 4460.3394 | 4597.0723 | 4817.7842 | 4953.7778 | 5175.229 | 5366.22 | 5527.5101 | 5778.6621 | 5879.7913 | 6274.2864 | 6234.1375 | 6769.9106 | 6588.4837 | 7990.3792 | 7311.993 | 3548.5884 | 3577.7818 | 3867.3747 | 3939.0155 | 4186.1611 | 4300.2492 | 4532.4406 | 4646.8722 | 4878.7202 | 4993.4953 | 5278.4286 | 5335.1387 | 5678.1371 | 5676.7822 | 6157.5905 | 6020.6522 | 6637.044 | 6364.5222 | 7815.5609 | 7067.3522 | 3511.4618 | 3441.0593 | 3821.7086 | 3790.6091 | 4131.9554 | 4140.159 | 4467.809 | 4475.9603 | 4803.6625 | 4811.7616 | 5190.6373 | 5142.7674 | 5577.612 | 5473.7731 | 6040.8947 | 5807.1669 | 6504.1774 | 6140.5607 | 7640.7426 | 6822.7114 | 3474.3352 | 3304.3368 | 3776.0425 | 3642.2028 | 4077.7497 | 3980.0688 | 4403.1773 | 4305.0484 | 4728.6049 | 4630.0279 | 5102.8459 | 4950.396 | 5477.0869 | 5270.764 | 5924.1988 | 5593.6816 | 6371.3108 | 5916.5992 | 7465.9243 | 6578.0706 | 3437.2087 | 3167.6142 | 3730.3764 | 3493.7964 | 4023.5441 | 3819.9786 | 4338.5457 | 4134.1364 | 4653.5473 | 4448.2942 | 5015.0545 | 4758.0246 | 5376.5618 | 5067.7549
| 43 | [220 empty] | 3699.3787 | 3813.4042 | 4041.7627 | 4194.6842 | 4384.1466 | 4575.9641 | 4758.0181 | 4940.8628 | 5131.8896 | 5305.7615 | 5563.9802 | 5665.3859 | 5996.0707 | 6025.0102 | 6515.1571 | 6386.5207 | 7034.2435 | 6748.0312 | 8312.2645 | 7485.4688 | 3661.335 | 3678.0318 | 3995.1558 | 4047.7253 | 4328.9766 | 4417.4188 | 4692.2762 | 4771.6564 | 5055.5757 | 5125.894 | 5474.8183 | 5475.018 | 5894.0609 | 5824.142 | 6396.8856 | 6175.3042 | 6899.7104 | 6526.4664 | 8135.5993 | 7243.4831 | 3623.2913 | 3542.6593 | 3948.549 | 3900.7664 | 4273.8066 | 4258.8736 | 4626.5342 | 4602.45 | 4979.2618 | 4946.0264 | 5385.6564 | 5284.6501 | 5792.051 | 5623.2738 | 6278.6141 | 5964.0877 | 6765.1773 | 6304.9015 | 7958.9342 | 7001.4975 | 3585.2477 | 3407.2868 | 3901.9421 | 3753.8076 | 4218.6365 | 4100.3283 | 4560.7923 | 4433.2436 | 4902.948 | 4766.1588 | 5296.4946 | 5094.2822 | 5690.0412 | 5422.4057 | 6160.3427 | 5752.8712 | 6630.6441 | 6083.3367 | 7782.269 | 6759.5118 | 3547.204 | 3271.9143 | 3855.3353 | 3606.8487 | 4163.4665 | 3941.7831 | 4495.0503 | 4264.0372 | 4826.6341 | 4586.2912 | 5207.3327 | 4903.9143 | 5588.0313 | 5221.5375 | 6042.0712 | 5541.6546 | 6496.111 | 5861.7718 | 7605.6039 | 6517.5262 | 3509.1603 | 3136.5419 | 3808.7284 | 3459.8898 | 4108.2965 | 3783.2378 | 4429.3084 | 4094.8307 | 4750.3202 | 4406.4236 | 5118.1709 | 4713.5465 | 5486.0215 | 5020.6693
7hp | 27 | 4448.5238 | 13726.4688 | 5066.0781 | 15326.6998 | 5683.6324 | 16926.9307 | 6285.575 | 18390.5978 | 6887.5176 | 19854.2649 | 7458.4374 | 21010.5413 | 8029.3573 | 22166.8177 | 8538.9231 | 22982.6354 |  |  |  |  | 4397.0429 | 13308.5947 | 5000.153 | 14864.9425 | 5603.263 | 16421.2903 | 6191.4786 | 17844.4336 | 6779.6942 | 19267.5769 | 7338.7028 | 20390.6348 | 7897.7113 | 21513.6927 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4345.562 | 12890.7206 | 4934.2278 | 14403.1852 | 5522.8936 | 15915.6499 | 6097.3822 | 17298.2693 | 6671.8708 | 18680.8888 | 7218.9681 | 19770.7282 | 7766.0654 | 20860.5676 | 8266.8222 | 21631.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296.5531 | 12495.7056 | 4871.7018 | 13965.1465 | 5446.8505 | 15434.5873 | 6008.699 | 16778.1202 | 6570.5475 | 18121.653 | 7107.1159 | 19179.0765 | 7643.6842 | 20236.5001 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4247.5443 | 12100.6906 | 4809.1758 | 13527.1077 | 5370.8073 | 14953.5248 | 5920.0158 | 16257.971 | 6469.2243 | 17562.4172 | 6995.2636 | 18587.4248 | 7521.3029 | 19612.4325 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4198.5354 | 11705.6756 | 4746.6498 | 13089.0689 | 5294.7642 | 14472.4623 | 5831.3326 | 15737.8218 | 6367.901 | 17003.1813 | 6883.4114 | 17995.7731 | 7398.9217 | 18988.365 | 7872.1792 | 19683.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155.8938 | 11346.0319 | 4691.6922 | 12689.7916 | 5227.4905 | 14033.5512 | 5752.6306 | 15261.8975 | 6277.7706 | 16490.2438 | 6783.6227 | 17452.0708 | 7289.4748 | 18413.8978 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4113.2522 | 10986.3883 | 4636.7345 | 12290.5143 | 5160.2169 | 13594.6402 | 5673.9286 | 14785.9733 | 6187.6403 | 15977.3063 | 6683.8341 | 16908.3685 | 7180.0279 | 17839.4307 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3985.3273 | 9907.4573 | 4471.8616 | 11092.6822 | 4958.3959 | 12277.9072 | 5437.8226 | 13358.2005 | 5917.2492 | 14438.4939 | 6384.4682 | 15277.2616 | 6851.6871 | 16116.0293 | 7283.7448 | 16687.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810.9475 | 8325.3792 | 4241.4034 | 9329.9361 | 4671.8593 | 10334.4929 | 5100.732 | 11246.7194 | 5529.6047 | 12158.9458 | 5954.1606 | 12854.7542 | 6378.7164 | 13550.5626 | 6774.4069 | 14008.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727.4068 | 7467.3942 | 4125.1991 | 8374.4736 | 4522.9914 | 9281.5529 | 4924.1433 | 10100.3836 | 5325.2951 | 10919.2143 | 5726.3933 | 11536.631 | 6127.4914 | 12154.0477 | 6503.0062 | 12550.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.8553 | 6933.3266 | 4057.5139 | 7779.5907 | 4434.1725 | 8625.8547 | 4817.2727 | 9386.268 | 5200.3729 | 10146.6812 | 5586.5703 | 10715.151 | 5972.7676 | 11283.6207 | 6334.9825 | 11640.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.2954 | 6677.2848 | 4026.65 | 7494.2401 | 4393.0046 | 8311.1954 | 4767.0523 | 9043.3251 | 5141.1001 | 9775.4548 | 5520.2946 | 10320.3713 | 5899.4891 | 10865.2878 | 6255.2641 | 11204.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640.6405 | 6428.7543 | 3997.3089 | 7216.6735 | 4353.9773 | 8004.5926 | 4719.0641 | 8709.5483 | 5084.1509 | 9414.5041 | 5456.2471 | 9936.504 | 5828.3433 | 10458.5039 | 6177.8409 | 10779.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621.4475 | 6187.9305 | 3969.3472 | 6947.1625 | 4317.2468 | 7706.3945 | 4673.4274 | 8384.9413 | 5029.608 | 9063.4881 | 5394.6018 | 9563.2117 | 5759.5956 | 10062.9353 | 6102.8777 | 10366.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.4711 | 5954.2241 | 3943.1564 | 6685.3329 | 4282.8416 | 7416.4417 | 4630.2011 | 8069.3663 | 4977.5606 | 8722.2909 | 5335.4138 | 9200.3525 | 5693.267 | 9678.414 | 6030.3079 | 9964.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586.9702 | 5726.3244 | 3918.7474 | 6429.881 | 4250.5247 | 7133.4376 | 4589.3381 | 7761.2189 | 4928.1515 | 8389.0002 | 5278.7782 | 8846.062 | 5629.405 | 9303.1239 | 5960.2133 | 9572.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572.4961 | 5505.0739 | 3896.4671 | 6181.9298 | 4220.4382 | 6858.7857 | 4550.7716 | 7461.85 | 4881.105 | 8064.9143 | 5224.6981 | 8501.5817 | 5568.2912 | 8938.2492 | 5892.6106 | 9191.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558.4721 | 5290.7818 | 3875.3652 | 5941.3363 | 4192.2582 | 6591.8909 | 4514.5328 | 7171.0093 | 4836.8075 | 7750.1278 | 5173.5327 | 8167.0261 | 5510.2578 | 8583.9244 | 5828.3674 | 8822.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545.3105 | 5083.3464 | 3854.9797 | 5708.5555 | 4164.6489 | 6333.7647 | 4479.9132 | 6889.3834 | 4795.1774 | 7445.0021 | 5124.9886 | 7842.4528 | 5454.7997 | 8239.9035 | 5766.7041 | 8463.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532.847 | 4882.6958 | 3835.5616 | 5483.2901 | 4138.2762 | 6083.8844 | 4447.1008 | 6616.2427 | 4755.9254 | 7148.6011 | 5079.0327 | 7527.4427 | 5402.14 | 7906.2843 | 5708.1236 | 8115.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520.4021 | 4688.1922 | 3817.3859 | 5264.7055 | 4114.3697 | 5841.2189 | 4416.8243 | 6350.885 | 4719.2789 | 6860.5512 | 5035.9276 | 7221.2269 | 5352.5764 | 7581.9026 | 5652.3976 | 7777.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509.1082 | 4499.287 | 3800.4369 | 5052.2026 | 4091.7655 | 5605.1181 | 4388.2361 | 6092.6876 | 4684.7066 | 6580.2571 | 4995.2673 | 6923.1771 | 5305.8279 | 7266.0971 | 5599.9924 | 7447.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498.2919 | 4316.8895 | 3784.4466 | 4846.8778 | 4070.6013 | 5376.8662 | 4360.6948 | 5843.3659 | 4650.7884 | 6309.8656 | 4956.3975 | 6635.1029 | 5262.0065 | 6960.3402 | 5550.2526 | 7129.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468.2871 | 3805.479 | 3740.9132 | 4270.839 | 4013.5392 | 4736.199 | 4287.265 | 5142.7725 | 4560.9908 | 5549.3461 | 4851.2661 | 5825.5149 | 5141.5413 | 6101.6837 | 5414.8051 | 6233.2861 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 4550.7058 | 13618.2749 | 5170.8985 | 15204.1383 | 5791.0912 | 16790.0016 | 6397.3841 | 18238.2706 | 7003.677 | 19686.5396 | 7582.9281 | 20827.7073 | 8162.1791 | 21968.8751 | 8685.4133 | 22772.3522 | 0 | 0 |  |  | 4498.778 | 13204.1715 | 5104.4088 | 14746.5903 | 5710.0397 | 16289.009 | 6302.6029 | 17697.358 | 6895.1661 | 19105.7071 | 7462.5773 | 20214.1461 | 8029.9884 | 21322.5851 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4446.8501 | 12790.0681 | 5037.9192 | 14289.0423 | 5628.9882 | 15788.0164 | 6207.8217 | 17156.4455 | 6786.6552 | 18524.8746 | 7342.2264 | 19600.5848 | 7897.7977 | 20676.2951 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397.6653 | 12398.6216 | 4975.1884 | 13855.1089 | 5552.7115 | 15311.5962 | 6118.8788 | 16641.4239 | 6685.0461 | 17971.2517 | 7229.9631 | 19014.963 | 7774.8801 | 20058.6744 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4348.4804 | 12007.1752 | 4912.4576 | 13421.1756 | 5476.4348 | 14835.1759 | 6029.9359 | 16126.4023 | 6583.437 | 17417.6287 | 7117.6998 | 18429.3412 | 7651.9625 | 19441.0537 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4299.2956 | 11615.7287 | 4849.7268 | 12987.2422 | 5400.158 | 14358.7557 | 5940.993 | 15611.3808 | 6481.828 | 16864.0058 | 7005.4365 | 17843.7194 | 7529.045 | 18823.433 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.4711 | 11259.3344 | 4794.5404 | 12591.6624 | 5332.6098 | 13923.9904 | 5861.9661 | 15139.9973 | 6391.3223 | 16356.0042 | 6905.2058 | 17305.3259 | 7419.0894 | 18254.6475 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213.6465 | 10902.94 | 4739.354 | 12196.0825 | 5265.0616 | 13489.225 | 5782.9391 | 14668.6138 | 6300.8166 | 15848.0027 | 6804.9752 | 16766.9323 | 7309.1338 | 17685.862 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085.1729 | 9833.757 | 4573.7949 | 11009.343 | 5062.4169 | 12184.9289 | 5545.8583 | 13254.4635 | 6029.2997 | 14323.9981 | 6504.2833 | 15151.7518 | 6979.2669 | 15979.5054 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910.5097 | 8264.7881 | 4342.6309 | 9261.5659 | 4774.7522 | 10258.3437 | 5207.3849 | 11161.4853 | 5640.0176 | 12064.6269 | 6071.9443 | 12751.3763 | 6503.8711 | 13438.1257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827.1189 | 7413.5182 | 4226.366 | 8313.5676 | 4625.6131 | 9213.6171 | 5030.1676 | 10024.5431 | 5434.722 | 10835.4691 | 5843.0405 | 11444.8776 | 6251.3591 | 12054.2862 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3780.9587 | 6883.5569 | 4158.7908 | 7723.369 | 4536.6229 | 8563.1812 | 4923.0267 | 9316.4144 | 5309.4304 | 10069.6476 | 5702.5545 | 10630.6053 | 6095.6785 | 11191.5631 | 6467.5183 | 11541.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760.4597 | 6629.4638 | 4127.9191 | 7440.2456 | 4495.3784 | 8251.0274 | 4872.684 | 8976.2715 | 5249.9895 | 9701.5156 | 5635.9825 | 10239.2296 | 6021.9754 | 10776.9435 | 6387.1505 | 11108.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741.0292 | 6382.7969 | 4098.7066 | 7164.7976 | 4456.384 | 7946.7983 | 4824.6492 | 8645.1612 | 5192.9145 | 9343.5242 | 5571.7102 | 9858.5969 | 5950.5059 | 10373.6696 | 6309.1861 | 10687.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.3789 | 6143.6911 | 4071.0545 | 6897.2843 | 4419.7301 | 7650.8774 | 4778.9755 | 8323.1254 | 5138.2209 | 8995.3733 | 5509.8204 | 9488.4371 | 5881.4198 | 9981.501 | 6233.7659 | 10277.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704.6814 | 5911.719 | 4045.0555 | 6637.479 | 4385.4297 | 7363.2391 | 4735.7477 | 8010.07 | 5086.0657 | 8656.901 | 5450.4456 | 9128.5678 | 5814.8255 | 9600.2347 | 6160.7766 | 9879.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.1152 | 5685.5987 | 4020.6862 | 6383.9799 | 4353.2572 | 7082.3611 | 4694.9067 | 7704.3114 | 5036.5562 | 8326.2618 | 5393.6318 | 8777.1918 | 5750.7074 | 9228.1218 | 6090.3022 | 9491.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.6356 | 5466.0878 | 3998.4673 | 6137.8829 | 4323.299 | 6809.6779 | 4656.3956 | 7407.1912 | 4989.4922 | 8004.7045 | 5339.4165 | 8435.4837 | 5689.3407 | 8866.263 | 6022.3365 | 9114.0044 | 0 | 0 |  |  | 3659.5968 | 5253.4734 | 3977.4367 | 5899.1316 | 4295.2765 | 6544.7898 | 4620.2432 | 7118.5738 | 4945.21 | 7692.3577 | 5288.121 | 8103.6085 | 5631.032 | 8514.8593 | 5957.6837 | 8747.412 | 0 | 0 |  |  | 3646.4205 | 5047.6543 | 3957.2998 | 5668.0792 | 4268.1791 | 6288.5041 | 4585.9088 | 6839.0357 | 4903.6386 | 7389.5673 | 5239.531 | 7781.6179 | 5575.4234 | 8173.6684 | 5895.698 | 8391.7613 | 0 | 0 |  |  | 3633.8235 | 4848.556 | 3938.0164 | 5444.4814 | 4242.2093 | 6040.4067 | 4553.3529 | 6567.9192 | 4864.4964 | 7095.4317 | 5193.5711 | 7469.0739 | 5522.6459 | 7842.716 | 5836.8664 | 8046.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621.5013 | 4655.5542 | 3919.8962 | 5227.5743 | 4218.291 | 5799.5944 | 4523.1181 | 6304.5908 | 4827.9451 | 6809.5872 | 5150.4841 | 7165.2678 | 5473.0231 | 7520.9484 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3610.2208 | 4468.0959 | 3902.9417 | 5016.7142 | 4195.6626 | 5565.3326 | 4494.649 | 6048.3801 | 4793.6353 | 6531.4276 | 5109.9463 | 6869.5333 | 5426.2573 | 7207.6391 | 5728.3491 | 7384.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599.4189 | 4287.0885 | 3886.94 | 4812.9717 | 4174.4611 | 5338.8549 | 4467.2852 | 5800.9161 | 4760.1094 | 6262.9773 | 5071.2449 | 6583.6438 | 5382.3803 | 6904.3102 | 5678.4956 | 7068.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.5101 | 3779.5392 | 3843.3517 | 4241.3295 | 4117.1933 | 4703.1198 | 4393.7948 | 5105.7253 | 4670.3963 | 5508.3309 | 4966.4223 | 5780.3126 | 5262.4483 | 6052.2943 | 5543.1344 | 6179.6405 | 0 | 0
| 29 | 4652.8878 | 13510.081 | 5275.7189 | 15081.5768 | 5898.55 | 16653.0726 | 6509.1932 | 18085.9434 | 7119.8365 | 19518.8142 | 7707.4187 | 20644.8734 | 8295.001 | 21770.9325 | 8831.9035 | 22562.069 | 0 | 0 |  |  | 4600.513 | 13099.7483 | 5208.6647 | 14628.238 | 5816.8164 | 16156.7278 | 6413.7272 | 17550.2825 | 7010.638 | 18943.8373 | 7586.4517 | 20037.6574 | 8162.2654 | 21131.4775 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4548.1383 | 12689.4156 | 5141.6105 | 14174.8993 | 5735.0828 | 15660.3829 | 6318.2612 | 17014.6217 | 6901.4396 | 18368.8604 | 7465.4847 | 19430.4414 | 8029.5299 | 20492.0225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4498.7775 | 12301.5376 | 5078.675 | 13745.0713 | 5658.5725 | 15188.605 | 6229.0586 | 16504.7277 | 6799.5447 | 17820.8503 | 7352.8104 | 18850.8495 | 7906.076 | 19880.8487 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4449.4166 | 11913.6597 | 5015.7394 | 13315.2434 | 5582.0622 | 14716.8271 | 6139.856 | 15994.8337 | 6697.6498 | 17272.8403 | 7240.136 | 18271.2576 | 7782.6221 | 19269.6748 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4400.0558 | 11525.7818 | 4952.8038 | 12885.4155 | 5505.5519 | 14245.0492 | 6050.6534 | 15484.9397 | 6595.7549 | 16724.8303 | 7127.4616 | 17691.6656 | 7659.1683 | 18658.501 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357.0483 | 11172.6368 | 4897.3887 | 12493.5331 | 5437.7291 | 13814.4295 | 5971.3015 | 15018.0971 | 6504.874 | 16221.7647 | 7026.789 | 17158.5809 | 7548.704 | 18095.3971 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4314.0409 | 10819.4918 | 4841.9736 | 12101.6508 | 5369.9063 | 13383.8098 | 5891.9496 | 14551.2544 | 6413.993 | 15718.6991 | 6926.1163 | 16625.4961 | 7438.2397 | 17532.2932 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185.0185 | 9760.0568 | 4675.7282 | 10926.0037 | 5166.4378 | 12091.9506 | 5653.894 | 13150.7265 | 6141.3501 | 14209.5023 | 6624.0984 | 15026.2419 | 7106.8467 | 15842.9815 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010.0719 | 8204.197 | 4443.8584 | 9193.1958 | 4877.645 | 10182.1945 | 5314.0377 | 11076.2513 | 5750.4304 | 11970.308 | 6189.7281 | 12647.9984 | 6629.0258 | 13325.6888 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3926.8309 | 7359.6423 | 4327.5329 | 8252.6617 | 4728.2348 | 9145.6812 | 5136.1919 | 9948.7025 | 5544.1489 | 10751.7238 | 5959.6878 | 11353.1243 | 6375.2267 | 11954.5247 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3881.0621 | 6833.7872 | 4260.0677 | 7667.1474 | 4639.0733 | 8500.5076 | 5028.7806 | 9246.5608 | 5418.4879 | 9992.6139 | 5818.5387 | 10546.0597 | 6218.5894 | 11099.5055 | 6600.054 | 11441.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860.6241 | 6581.6428 | 4229.1881 | 7386.2511 | 4597.7522 | 8190.8594 | 4978.3156 | 8909.2179 | 5358.879 | 9627.5764 | 5751.6704 | 10158.0878 | 6144.4618 | 10688.5992 | 6519.037 | 11012.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.4179 | 6336.8395 | 4200.1042 | 7112.9217 | 4558.7906 | 7889.004 | 4930.2343 | 8580.7741 | 5301.6781 | 9272.5443 | 5687.1733 | 9780.6897 | 6072.6686 | 10288.8352 | 6440.5312 | 10595.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823.3104 | 6099.4517 | 4172.7619 | 6847.406 | 4522.2135 | 7595.3603 | 4884.5237 | 8261.3094 | 5246.8338 | 8927.2585 | 5625.039 | 9413.6626 | 6003.2441 | 9900.0667 | 6364.6541 | 10189.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805.8917 | 5869.2138 | 4146.9547 | 6589.6252 | 4488.0178 | 7310.0365 | 4841.2943 | 7950.7738 | 5194.5708 | 8591.511 | 5565.4774 | 9056.7832 | 5936.384 | 9522.0554 | 6291.2453 | 9795.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789.2601 | 5644.8729 | 4122.6249 | 6338.0787 | 4455.9897 | 7031.2845 | 4800.4753 | 7647.4039 | 5144.9608 | 8263.5234 | 5508.4853 | 8708.3216 | 5872.0098 | 9153.1198 | 6220.3911 | 9410.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3774.775 | 5427.1018 | 4100.4674 | 6093.8359 | 4426.1598 | 6760.5701 | 4762.0197 | 7352.5324 | 5097.8795 | 7944.4947 | 5454.1348 | 8369.3857 | 5810.3902 | 8794.2768 | 6152.0624 | 9036.0501 | 0 | 0 |  |  | 3760.7215 | 5216.1651 | 4079.5082 | 5856.9269 | 4398.2948 | 6497.6888 | 4725.9536 | 7066.1382 | 5053.6124 | 7634.5877 | 5402.7094 | 8040.1909 | 5751.8063 | 8445.7941 | 6087.0001 | 8672.5871 | 0 | 0 |  |  | 3747.5306 | 5011.9622 | 4059.6199 | 5627.6028 | 4371.7092 | 6243.2435 | 4691.9045 | 6788.688 | 5012.0998 | 7334.1326 | 5354.0734 | 7720.7829 | 5696.0471 | 8107.4333 | 6024.6919 | 8319.9472 | 0 | 0 |  |  | 3734.8 | 4814.4161 | 4040.4712 | 5405.6726 | 4346.1425 | 5996.9291 | 4659.605 | 6519.5957 | 4973.0675 | 7042.2623 | 5308.1096 | 7410.705 | 5643.1517 | 7779.1478 | 5965.6092 | 7977.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722.6005 | 4622.9162 | 4022.4064 | 5190.443 | 4322.2124 | 5757.9699 | 4629.4118 | 6258.2965 | 4936.6113 | 6758.6232 | 5265.0405 | 7109.3086 | 5593.4697 | 7459.9941 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3711.3334 | 4436.9048 | 4005.4466 | 4981.2259 | 4299.5597 | 5525.547 | 4601.0619 | 6004.0725 | 4902.564 | 6482.598 | 5224.6253 | 6815.8895 | 5546.6866 | 7149.1811 | 5856.7057 | 7320.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.5459 | 4257.2875 | 3989.4334 | 4779.0656 | 4278.3208 | 5300.8436 | 4573.8756 | 5758.4663 | 4869.4304 | 6216.089 | 5186.0923 | 6532.1846 | 5502.7541 | 6848.2803 | 5806.7387 | 7007.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3670.7331 | 3753.5994 | 3945.7903 | 4211.82 | 4220.8474 | 4670.0406 | 4500.3246 | 5068.6781 | 4779.8018 | 5467.3156 | 5081.5786 | 5735.1103 | 5383.3553 | 6002.9049 | 5671.4636 | 6125.9949 | 0 | 0
| 30 | 4755.0697 | 13401.887 | 5380.5393 | 14959.0153 | 6006.0088 | 16516.1436 | 6621.0024 | 17933.6162 | 7235.9959 | 19351.0889 | 7831.9094 | 20462.0394 | 8427.8228 | 21572.9899 | 8978.3937 | 22351.7858 | 0 | 0 |  |  | 4702.2481 | 12995.325 | 5312.9206 | 14509.8858 | 5923.5931 | 16024.4465 | 6524.8515 | 17403.207 | 7126.1099 | 18781.9675 | 7710.3262 | 19861.1687 | 8294.5425 | 20940.3699 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4649.4264 | 12588.7631 | 5245.3019 | 14060.7563 | 5841.1773 | 15532.7495 | 6428.7006 | 16872.7978 | 7016.2239 | 18212.8461 | 7588.7431 | 19260.298 | 8161.2622 | 20307.7499 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599.8896 | 12204.4537 | 5182.1615 | 13635.0338 | 5764.4335 | 15065.6139 | 6339.2384 | 16368.0314 | 6914.0433 | 17670.449 | 7475.6576 | 18686.736 | 8037.272 | 19703.023 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4550.3528 | 11820.1442 | 5119.0212 | 13209.3112 | 5687.6896 | 14598.4782 | 6249.7761 | 15863.265 | 6811.8626 | 17128.0519 | 7362.5722 | 18113.1739 | 7913.2818 | 19098.296 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4500.816 | 11435.8348 | 5055.8809 | 12783.5887 | 5610.9457 | 14131.3426 | 6160.3138 | 15358.4987 | 6709.6819 | 16585.6547 | 7249.4867 | 17539.6119 | 7789.2915 | 18493.569 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4457.6256 | 11085.9392 | 5000.237 | 12395.4039 | 5542.8483 | 13704.8686 | 6080.637 | 14896.1968 | 6618.4256 | 16087.5251 | 7148.3721 | 17011.8359 | 7678.3185 | 17936.1468 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.4353 | 10736.0435 | 4944.5931 | 12007.219 | 5474.7509 | 13278.3945 | 6000.9602 | 14433.895 | 6527.1694 | 15589.3954 | 7047.2575 | 16484.06 | 7567.3455 | 17378.7245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284.8642 | 9686.3566 | 4777.6615 | 10842.6645 | 5270.4588 | 11998.9724 | 5761.9297 | 13046.9894 | 6253.4006 | 14095.0065 | 6743.9136 | 14900.7321 | 7234.4266 | 15706.4576 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109.634 | 8143.6059 | 4545.086 | 9124.8256 | 4980.5379 | 10106.0454 | 5420.6906 | 10991.0172 | 5860.8433 | 11875.9891 | 6307.5119 | 12544.6205 | 6754.1806 | 13213.2519 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026.543 | 7305.7663 | 4428.6998 | 8191.7558 | 4830.8566 | 9077.7453 | 5242.2162 | 9872.862 | 5653.5758 | 10667.9786 | 6076.3351 | 11261.3709 | 6499.0944 | 11854.7632 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3981.1654 | 6784.0176 | 4361.3446 | 7610.9258 | 4741.5238 | 8437.8341 | 5134.5346 | 9176.7071 | 5527.5455 | 9915.5802 | 5934.5229 | 10461.514 | 6341.5003 | 11007.4478 | 6732.5898 | 11342.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.7884 | 6533.8218 | 4330.4572 | 7332.2566 | 4700.1259 | 8130.6913 | 5083.9472 | 8842.1643 | 5467.7684 | 9553.6372 | 5867.3583 | 10076.9461 | 6266.9481 | 10600.2549 | 6650.9234 | 10917.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.8065 | 6290.8821 | 4301.5019 | 7061.0459 | 4661.1973 | 7831.2097 | 5035.8195 | 8516.387 | 5410.4416 | 9201.5644 | 5802.6364 | 9702.7826 | 6194.8312 | 10204.0009 | 6571.8764 | 10503.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924.2418 | 6055.2123 | 4274.4693 | 6797.5278 | 4624.6968 | 7539.8432 | 4990.0718 | 8199.4934 | 5355.4468 | 8859.1436 | 5740.2575 | 9338.888 | 6125.0683 | 9818.6323 | 6495.5424 | 10101.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.102 | 5826.7087 | 4248.8539 | 6541.7713 | 4590.6058 | 7256.8339 | 4946.8408 | 7891.4775 | 5303.0758 | 8526.121 | 5680.5092 | 8984.9986 | 6057.9426 | 9443.8761 | 6421.714 | 9710.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890.4051 | 5604.1472 | 4224.5637 | 6292.1776 | 4558.7223 | 6980.208 | 4906.0439 | 7590.4964 | 5253.3655 | 8200.7849 | 5623.3389 | 8639.4513 | 5993.3123 | 9078.1177 | 6350.4799 | 9329.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875.9145 | 5388.1157 | 4202.4676 | 6049.789 | 4529.0207 | 6711.4623 | 4867.6437 | 7297.8736 | 5206.2667 | 7884.2848 | 5568.8532 | 8303.2877 | 5931.4397 | 8722.2906 | 6281.7883 | 8958.0958 | 0 | 0 |  |  | 3861.8462 | 5178.8567 | 4181.5797 | 5814.7222 | 4501.3132 | 6450.5878 | 4831.664 | 7013.7027 | 5162.0149 | 7576.8176 | 5517.2977 | 7976.7732 | 5872.5805 | 8376.7289 | 6216.3164 | 8597.7622 | 0 | 0 |  |  | 3848.6406 | 4976.2701 | 4161.94 | 5587.1265 | 4475.2394 | 6197.9829 | 4797.9002 | 6738.3403 | 5120.5611 | 7278.6978 | 5468.6159 | 7659.948 | 5816.6707 | 8041.1982 | 6153.6857 | 8248.1331 | 0 | 0 |  |  | 3835.7765 | 4780.2763 | 4142.9261 | 5366.8639 | 4450.0756 | 5953.4515 | 4765.8571 | 6471.2722 | 5081.6385 | 6989.0928 | 5422.648 | 7352.3362 | 5763.6576 | 7715.5796 | 6094.3519 | 7908.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823.6997 | 4590.2782 | 4124.9167 | 5153.3118 | 4426.1337 | 5716.3454 | 4735.7056 | 6212.0023 | 5045.2775 | 6707.6592 | 5379.5969 | 7053.3495 | 5713.9164 | 7399.0398 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3812.4461 | 4405.7138 | 4107.9515 | 4945.7376 | 4403.4569 | 5485.7614 | 4707.4748 | 5959.7649 | 5011.4927 | 6433.7684 | 5339.3043 | 6762.2457 | 5667.116 | 7090.7231 | 5985.0624 | 7257.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3801.6729 | 4227.4866 | 4091.9267 | 4745.1595 | 4382.1806 | 5262.8324 | 4680.466 | 5716.0165 | 4978.7515 | 6169.2006 | 5300.9397 | 6480.7255 | 5623.1279 | 6792.2504 | 5934.9817 | 6946.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.9561 | 3727.6597 | 4048.2288 | 4182.3106 | 4324.5015 | 4636.9614 | 4606.8544 | 5031.6309 | 4889.2074 | 5426.3004 | 5196.7348 | 5689.908 | 5504.2622 | 5953.5155 | 5799.7929 | 6072.3493 | 0 | 0
| 31 | 4857.2517 | 13293.6931 | 5485.3597 | 14836.4538 | 6113.4676 | 16379.2146 | 6732.8115 | 17781.289 | 7352.1554 | 19183.3635 | 7956.4 | 20279.2054 | 8560.6447 | 21375.0472 | 9124.8839 | 22141.5026 | 0 | 0 |  |  | 4803.9831 | 12890.9018 | 5417.1764 | 14391.5336 | 6030.3698 | 15892.1653 | 6635.9758 | 17256.1315 | 7241.5818 | 18620.0977 | 7834.2007 | 19684.68 | 8426.8196 | 20749.2623 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4750.7146 | 12488.1106 | 5348.9932 | 13946.6133 | 5947.2719 | 15405.116 | 6539.1401 | 16730.974 | 7131.0083 | 18056.8319 | 7712.0014 | 19090.1546 | 8292.9944 | 20123.4774 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4701.0018 | 12107.3697 | 5285.6481 | 13524.9962 | 5870.2945 | 14942.6227 | 6449.4181 | 16231.3352 | 7028.5418 | 17520.0477 | 7598.5049 | 18522.6225 | 8168.4679 | 19525.1973 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4651.289 | 11726.6288 | 5222.303 | 13103.3791 | 5793.317 | 14480.1294 | 6359.6962 | 15731.6964 | 6926.0753 | 16983.2634 | 7485.0083 | 17955.0903 | 8043.9414 | 18926.9172 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4601.5762 | 11345.8879 | 5158.9579 | 12681.762 | 5716.3396 | 14017.6361 | 6269.9742 | 15232.0576 | 6823.6088 | 16446.4792 | 7371.5118 | 17387.5581 | 7919.4148 | 18328.6371 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4558.2029 | 10999.2416 | 5103.0853 | 12297.2746 | 5647.9676 | 13595.3077 | 6189.9724 | 14774.2966 | 6731.9773 | 15953.2855 | 7269.9552 | 16865.0909 | 7807.9331 | 17776.8964 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.8296 | 10652.5953 | 5047.2126 | 11912.7873 | 5579.5956 | 13172.9793 | 6109.9707 | 14316.5355 | 6640.3457 | 15460.0918 | 7168.3986 | 16342.6238 | 7696.4514 | 17225.1557 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384.7098 | 9612.6564 | 4879.5948 | 10759.3252 | 5374.4797 | 11905.9941 | 5869.9654 | 12943.2524 | 6365.451 | 13980.5107 | 6863.7287 | 14775.2222 | 7362.0064 | 15569.9338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4209.1962 | 8083.0148 | 4646.3135 | 9056.4555 | 5083.4307 | 10029.8962 | 5527.3434 | 10905.7832 | 5971.2561 | 11781.6702 | 6425.2957 | 12441.2426 | 6879.3353 | 13100.815 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.255 | 7251.8903 | 4529.8667 | 8130.8499 | 4933.4783 | 9009.8094 | 5348.2405 | 9797.0214 | 5763.0027 | 10584.2334 | 6192.9824 | 11169.6175 | 6622.962 | 11755.0016 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4081.2688 | 6734.2479 | 4462.6215 | 7554.7042 | 4843.9742 | 8375.1605 | 5240.2886 | 9106.8535 | 5636.603 | 9838.5465 | 6050.5071 | 10376.9684 | 6464.4112 | 10915.3902 | 6865.1255 | 11242.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060.9528 | 6486.0008 | 4431.7262 | 7278.262 | 4802.4997 | 8070.5233 | 5189.5788 | 8775.1107 | 5576.6579 | 9479.698 | 5983.0462 | 9995.8043 | 6389.4345 | 10511.9106 | 6782.8099 | 10821.6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042.1952 | 6244.9246 | 4402.8996 | 7009.17 | 4763.6039 | 7773.4153 | 5141.4046 | 8451.9999 | 5519.2052 | 9130.5845 | 5918.0995 | 9624.8755 | 6316.9939 | 10119.1665 | 6703.2215 | 10412.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.1733 | 6010.973 | 4376.1767 | 6747.6495 | 4727.1802 | 7484.3261 | 5095.6199 | 8137.6775 | 5464.0597 | 8791.0288 | 5855.4761 | 9264.1134 | 6246.8926 | 9737.198 | 6626.4306 | 10013.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4008.3123 | 5784.2035 | 4350.7531 | 6493.9174 | 4693.1939 | 7203.6313 | 5052.3874 | 7832.1812 | 5411.5809 | 8460.7311 | 5795.541 | 8913.2139 | 6179.5011 | 9365.6968 | 6552.1827 | 9626.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991.55 | 5563.4214 | 4326.5024 | 6246.2764 | 4661.4548 | 6929.1314 | 5011.6125 | 7533.589 | 5361.7701 | 8138.0465 | 5738.1924 | 8570.5811 | 6114.6147 | 9003.1156 | 6480.5688 | 9247.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3977.0539 | 5349.1296 | 4304.4677 | 6005.742 | 4631.8815 | 6662.3545 | 4973.2677 | 7243.2148 | 5314.654 | 7824.075 | 5683.5716 | 8237.1897 | 6052.4892 | 8650.3045 | 6411.5142 | 8880.1414 | 0 | 0 |  |  | 3962.9709 | 5141.5484 | 4283.6512 | 5772.5175 | 4604.3315 | 6403.4867 | 4937.3744 | 6961.2671 | 5270.4173 | 7519.0476 | 5631.8861 | 7913.3556 | 5993.3548 | 8307.6637 | 6345.6328 | 8522.9373 | 0 | 0 |  |  | 3949.7507 | 4940.5781 | 4264.2601 | 5546.6502 | 4578.7695 | 6152.7222 | 4903.8959 | 6687.9927 | 5229.0223 | 7223.2631 | 5583.1584 | 7599.1131 | 5937.2944 | 7974.963 | 6282.6796 | 8176.3191 | 0 | 0 |  |  | 3936.753 | 4746.1364 | 4245.3809 | 5328.0551 | 4554.0088 | 5909.9739 | 4872.1092 | 6422.9486 | 5190.2096 | 6935.9234 | 5537.1865 | 7293.9674 | 5884.1634 | 7652.0113 | 6223.0947 | 7839.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3924.7989 | 4557.6402 | 4227.427 | 5116.1806 | 4530.0551 | 5674.7209 | 4841.9994 | 6165.7081 | 5153.9437 | 6656.6952 | 5494.1534 | 6997.3903 | 5834.363 | 7338.0855 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3913.5587 | 4374.5227 | 4210.4563 | 4910.2493 | 4507.354 | 5445.9758 | 4813.8877 | 5915.4573 | 5120.4214 | 6384.9388 | 5453.9834 | 6708.602 | 5787.5453 | 7032.2651 | 6113.419 | 7194.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902.7999 | 4197.6856 | 4194.4201 | 4711.2533 | 4486.0403 | 5224.8211 | 4787.0564 | 5673.5667 | 5088.0725 | 6122.3123 | 5415.7871 | 6429.2664 | 5743.5017 | 6736.2205 | 6063.2248 | 6885.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873.1791 | 3701.7199 | 4150.6673 | 4152.8011 | 4428.1556 | 4603.8823 | 4713.3842 | 4994.5837 | 4998.6129 | 5385.2852 | 5311.8911 | 5644.7057 | 5625.1692 | 5904.1262 | 5928.1221 | 6018.7037 | 0 | 0
| 32 | 4959.4337 | 13185.4991 | 5590.18 | 14713.8923 | 6220.9264 | 16242.2855 | 6844.6206 | 17628.9618 | 7468.3148 | 19015.6381 | 8080.8907 | 20096.3714 | 8693.4665 | 21177.1046 | 9271.3741 | 21931.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.7182 | 12786.4786 | 5521.4323 | 14273.1813 | 6137.1465 | 15759.884 | 6747.1001 | 17109.056 | 7357.0538 | 18458.2279 | 7958.0752 | 19508.1913 | 8559.0966 | 20558.1547 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4852.0027 | 12387.458 | 5452.6846 | 13832.4703 | 6053.3665 | 15277.4826 | 6649.5796 | 16589.1501 | 7245.7927 | 17900.8177 | 7835.2597 | 18920.0112 | 8424.7267 | 19939.2048 | 8983.281 | 20644.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4802.1139 | 12010.2857 | 5389.1347 | 13414.9586 | 5976.1555 | 14819.6316 | 6559.5979 | 16094.6389 | 7143.0404 | 17369.6463 | 7721.3521 | 18358.5089 | 8299.6638 | 19347.3716 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4752.2252 | 11633.1133 | 5325.5848 | 12997.4469 | 5898.9444 | 14361.7805 | 6469.6163 | 15600.1278 | 7040.2881 | 16838.475 | 7607.4445 | 17797.0067 | 8174.601 | 18755.5383 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4702.3364 | 11255.941 | 5262.0349 | 12579.9353 | 5821.7334 | 13903.9295 | 6379.6346 | 15105.6166 | 6937.5358 | 16307.3036 | 7493.5369 | 17235.5044 | 8049.5381 | 18163.7051 | 8579.9041 | 18797.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4658.7802 | 10912.544 | 5205.9335 | 12199.1454 | 5753.0869 | 13485.7468 | 6299.3079 | 14652.3963 | 6845.5289 | 15819.0459 | 7391.5383 | 16718.346 | 7937.5477 | 17617.646 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4615.224 | 10569.147 | 5149.8322 | 11818.3555 | 5684.4403 | 13067.564 | 6218.9812 | 14199.1761 | 6753.5221 | 15330.7882 | 7289.5397 | 16201.1876 | 7825.5573 | 17071.587 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4484.5554 | 9538.9561 | 4981.528 | 10675.986 | 5478.5007 | 11813.0158 | 5978.0011 | 12839.5154 | 6477.5015 | 13866.0149 | 6983.5439 | 14649.7124 | 7489.5862 | 15433.4099 | 7976.5171 | 15951.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4308.7584 | 8022.4237 | 4747.541 | 8988.0853 | 5186.3236 | 9953.747 | 5633.9963 | 10820.5492 | 6081.669 | 11687.3513 | 6543.0795 | 12337.8647 | 7004.49 | 12988.3781 | 7451.2943 | 13401.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4225.9671 | 7198.0144 | 4631.0336 | 8069.944 | 5036.1 | 8941.8736 | 5454.2648 | 9721.1808 | 5872.4296 | 10500.4881 | 6309.6297 | 11077.8641 | 6746.8297 | 11655.2401 | 7171.1719 | 12011.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181.3722 | 6684.4782 | 4563.8984 | 7498.4826 | 4946.4246 | 8312.487 | 5346.0426 | 9036.9999 | 5745.6605 | 9761.5128 | 6166.4913 | 10292.4227 | 6587.3221 | 10823.3326 | 6997.6613 | 11143.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161.1171 | 6438.1798 | 4532.9953 | 7224.2675 | 4904.8735 | 8010.3553 | 5295.2104 | 8708.0571 | 5685.5473 | 9405.7588 | 6098.7341 | 9914.6626 | 6511.9208 | 10423.5663 | 6914.6963 | 10726.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.5839 | 6198.9672 | 4504.2972 | 6957.2941 | 4866.0106 | 7715.621 | 5246.9897 | 8387.6128 | 5627.9688 | 9059.6046 | 6033.5626 | 9546.9684 | 6439.1565 | 10034.3321 | 6834.5667 | 10320.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.1047 | 5966.7336 | 4477.8841 | 6697.7713 | 4829.6635 | 7428.809 | 5201.1681 | 8075.8615 | 5572.6726 | 8722.914 | 5970.6947 | 9189.3389 | 6368.7168 | 9655.7637 | 6757.3188 | 9925.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4109.5226 | 5741.6984 | 4452.6523 | 6446.0635 | 4795.782 | 7150.4287 | 5157.934 | 7772.8849 | 5520.086 | 8395.3411 | 5910.5728 | 8841.4293 | 6301.0596 | 9287.5175 | 6682.6514 | 9541.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092.695 | 5522.6957 | 4428.4411 | 6200.3753 | 4764.1873 | 6878.0549 | 5117.181 | 7476.6815 | 5470.1748 | 8075.3081 | 5853.0459 | 8501.7108 | 6235.9171 | 8928.1136 | 6610.6577 | 9166.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4078.1934 | 5310.1435 | 4406.4678 | 5961.6951 | 4734.7423 | 6613.2467 | 5078.8917 | 7188.5559 | 5423.0412 | 7763.8652 | 5798.29 | 8171.0917 | 6173.5387 | 8578.3183 | 6541.2401 | 8802.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064.0956 | 5104.24 | 4385.7227 | 5730.3128 | 4707.3498 | 6356.3857 | 5043.0848 | 6908.8316 | 5378.8198 | 7461.2775 | 5746.4744 | 7849.938 | 6114.129 | 8238.5985 | 6474.9491 | 8448.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050.8607 | 4904.886 | 4366.5802 | 5506.1738 | 4682.2997 | 6107.4616 | 5009.8916 | 6637.645 | 5337.4835 | 7167.8283 | 5697.7008 | 7538.2781 | 6057.9181 | 7908.7279 | 6411.6735 | 8104.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037.7295 | 4711.9966 | 4347.8357 | 5289.2464 | 4657.9419 | 5866.4962 | 4978.3612 | 6374.6251 | 5298.7806 | 6882.754 | 5651.7249 | 7235.5985 | 6004.6693 | 7588.4431 | 6351.8375 | 7770.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.8981 | 4525.0023 | 4329.9372 | 5079.0494 | 4633.9764 | 5633.0965 | 4948.2931 | 6119.4138 | 5262.6099 | 6605.7312 | 5608.7098 | 6941.4312 | 5954.8097 | 7277.1313 | 6294.9417 | 7446.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014.6713 | 4343.3316 | 4312.9612 | 4874.7609 | 4611.2511 | 5406.1903 | 4920.3006 | 5871.1498 | 5229.3501 | 6336.1093 | 5568.6624 | 6654.9582 | 5907.9747 | 6973.8071 | 6241.7757 | 7130.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003.9269 | 4167.8846 | 4296.9135 | 4677.3472 | 4589.9001 | 5186.8098 | 4893.6468 | 5631.1169 | 5197.3935 | 6075.424 | 5530.6345 | 6377.8073 | 5863.8755 | 6680.1906 | 6191.4678 | 6824.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3974.4021 | 3675.7801 | 4253.1059 | 4123.2916 | 4531.8097 | 4570.8031 | 4819.914 | 4957.5365 | 5108.0184 | 5344.2699 | 5427.0473 | 5599.5033 | 5746.0762 | 5854.7368 | 6056.4514 | 5965.0581 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 5070.3467 | 13072.2113 | 5703.4119 | 14585.7523 | 6336.477 | 16099.2933 | 6964.6141 | 17470.6166 | 7592.7512 | 18841.9398 | 8214.1159 | 19907.9067 | 8835.4805 | 20973.8737 | 9425.6124 | 21714.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.4583 | 12677.2982 | 5634.5094 | 14149.6669 | 6252.5604 | 15622.0356 | 6866.9488 | 16956.3246 | 7481.3372 | 18290.6137 | 8091.0332 | 19326.3181 | 8700.7292 | 20362.0225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962.5699 | 12282.385 | 5565.6068 | 13713.5815 | 6168.6438 | 15144.7779 | 6769.2834 | 16442.0327 | 7369.9231 | 17739.2875 | 7967.9505 | 18744.7294 | 8565.9778 | 19750.1712 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4912.5036 | 11908.9923 | 5501.8282 | 13300.3452 | 6091.1529 | 14691.698 | 6678.9752 | 15952.7833 | 7266.7976 | 17213.8686 | 7853.6577 | 18189.3712 | 8440.5179 | 19164.8738 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4862.4373 | 11535.5997 | 5438.0497 | 12887.1088 | 6013.662 | 14238.618 | 6588.667 | 15463.5338 | 7163.6721 | 16688.4496 | 7739.365 | 17634.013 | 8315.0579 | 18579.5764 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4812.371 | 11162.207 | 5374.2711 | 12473.8725 | 5936.1711 | 13785.538 | 6498.3588 | 14974.2843 | 7060.5466 | 16163.0306 | 7625.0723 | 17078.6548 | 8189.5979 | 17994.2789 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4768.7367 | 10822.1485 | 5318.0352 | 12096.8159 | 5867.3337 | 13371.4834 | 6417.7931 | 14525.6248 | 6968.2525 | 15679.7662 | 7522.7167 | 16566.8758 | 8077.181 | 17453.9854 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.1025 | 10482.09 | 5261.7994 | 11719.7594 | 5798.4962 | 12957.4287 | 6337.2273 | 14076.9653 | 6875.9583 | 15196.5019 | 7420.3612 | 16055.0968 | 7964.7641 | 16913.6918 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4594.1997 | 9461.9146 | 5093.0918 | 10588.5896 | 5591.9838 | 11715.2646 | 6095.5299 | 12730.9867 | 6599.076 | 13746.7087 | 7113.2947 | 14519.7599 | 7627.5134 | 15292.8111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4418.6831 | 7958.4368 | 4858.946 | 8915.8758 | 5299.2088 | 9873.3148 | 5750.6078 | 10731.2352 | 6202.0068 | 11589.1557 | 6671.1455 | 12230.7903 | 7140.2842 | 12872.4249 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4336.5579 | 7140.9337 | 4742.7044 | 8005.8087 | 5148.851 | 8870.6837 | 5570.5264 | 9642.1003 | 5992.2019 | 10413.517 | 6436.7802 | 10982.8693 | 6881.3585 | 11552.2216 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4292.3867 | 6631.665 | 4675.8579 | 7439.0588 | 5059.3292 | 8246.4525 | 5462.2263 | 8963.7484 | 5865.1235 | 9681.0443 | 6293.1754 | 10204.6201 | 6721.2273 | 10728.1959 | 7141.3417 | 11040.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272.4232 | 6387.4295 | 4645.1923 | 7167.1267 | 5017.9614 | 7946.8238 | 5411.4487 | 8637.6501 | 5804.936 | 9328.4765 | 6225.2234 | 9830.3094 | 6645.5108 | 10332.1423 | 7058.0074 | 10627.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254.0707 | 6150.2214 | 4616.6792 | 6902.4102 | 4979.2876 | 7654.5991 | 5363.285 | 8319.9599 | 5747.2824 | 8985.3208 | 6159.8655 | 9465.9157 | 6572.4486 | 9946.5106 | 6977.4784 | 10225.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237.5969 | 5919.9525 | 4590.3583 | 6645.0539 | 4943.1198 | 7370.1554 | 5317.554 | 8010.8498 | 5691.9882 | 8651.5443 | 6096.8626 | 9111.4778 | 6501.7369 | 9571.4114 | 6899.7581 | 9834.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221.1975 | 5696.787 | 4565.3248 | 6395.377 | 4909.452 | 7093.967 | 5274.4519 | 7710.3684 | 5639.4518 | 8326.7697 | 6036.6583 | 8766.6383 | 6433.8648 | 9206.5068 | 6824.7306 | 9454.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4204.7262 | 5479.5723 | 4541.4121 | 6151.6921 | 4878.098 | 6823.8119 | 5233.8907 | 7416.6141 | 5589.6834 | 8009.4164 | 5979.1202 | 8429.8537 | 6368.557 | 8850.2911 | 6752.3809 | 9082.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190.1709 | 5268.782 | 4519.5813 | 5914.9796 | 4848.9916 | 6561.1772 | 5195.8404 | 7130.8984 | 5542.6892 | 7700.6195 | 5924.3928 | 8102.0993 | 6306.0963 | 8503.5791 | 6682.764 | 8721.7227 | 0 | 0 |  |  | 4176.1117 | 5064.6336 | 4498.9431 | 5685.5396 | 4821.7746 | 6306.4455 | 5160.1937 | 6853.4933 | 5498.6128 | 7400.541 | 5872.6533 | 7783.6674 | 6246.6937 | 8166.7938 | 6616.294 | 8370.8259 | 0 | 0 |  |  | 4162.8757 | 4866.9818 | 4479.8159 | 5463.2847 | 4796.7561 | 6059.5875 | 5127.1125 | 6584.515 | 5457.4689 | 7109.4424 | 5823.9835 | 7474.6011 | 6190.4981 | 7839.7598 | 6552.9325 | 8030.2392 | 0 | 0 |  |  | 4149.8478 | 4675.7347 | 4461.1861 | 5248.1784 | 4772.5245 | 5820.6222 | 5095.7323 | 6323.6735 | 5418.9401 | 6826.7248 | 5778.116 | 7174.4739 | 6137.2919 | 7522.2231 | 6492.9655 | 7699.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138.026 | 4490.3211 | 4443.4171 | 5039.7152 | 4748.8083 | 5589.1093 | 5065.9406 | 6070.5528 | 5383.0729 | 6551.9964 | 5735.2676 | 6882.7753 | 6087.4624 | 7213.5542 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4126.8108 | 4310.1761 | 4426.5566 | 4837.1104 | 4726.3025 | 5364.0446 | 5038.0633 | 5824.3427 | 5349.8242 | 6284.6408 | 5695.346 | 6598.7204 | 6040.8678 | 6912.8001 | 6382.9546 | 7064.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4116.0951 | 4136.1944 | 4410.4877 | 4641.3514 | 4704.8804 | 5146.5083 | 5011.4066 | 5586.3307 | 5317.9327 | 6026.1531 | 5657.3841 | 6323.9306 | 5996.8354 | 6621.7081 | 6332.601 | 6761.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086.6977 | 3648.1588 | 4366.7698 | 4091.9294 | 4646.8419 | 4535.7 | 4937.8978 | 4918.3897 | 5228.9536 | 5301.0795 | 5553.8207 | 5552.2883 | 5878.6879 | 5803.4972 | 6196.7739 | 5909.788 | 0 | 0
| 34 | 5181.2598 | 12958.9235 | 5816.6437 | 14457.6124 | 6452.0276 | 15956.3012 | 7084.6076 | 17312.2713 | 7717.1876 | 18668.2414 | 8347.3411 | 19719.4421 | 8977.4945 | 20770.6428 | 9579.8507 | 21497.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127.1984 | 12568.1178 | 5747.5864 | 14026.1525 | 6367.9743 | 15484.1872 | 6986.7974 | 16803.5933 | 7605.6206 | 18122.9994 | 8223.9912 | 19144.4448 | 8842.3618 | 20165.8902 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073.1371 | 12177.312 | 5678.5291 | 13594.6926 | 6283.921 | 15012.0733 | 6888.9873 | 16294.9153 | 7494.0536 | 17577.7574 | 8100.6413 | 18569.4475 | 8707.229 | 19561.1376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022.8933 | 11807.699 | 5614.5218 | 13185.7317 | 6206.1503 | 14563.7644 | 6798.3525 | 15810.9276 | 7390.5548 | 17058.0908 | 7985.9634 | 18020.2334 | 8581.3719 | 18982.376 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4972.6494 | 11438.086 | 5550.5145 | 12776.7707 | 6128.3796 | 14115.4555 | 6707.7178 | 15326.9398 | 7287.0561 | 16538.4242 | 7871.2855 | 17471.0193 | 8455.5149 | 18403.6144 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4922.4056 | 11068.473 | 5486.5072 | 12367.8098 | 6050.6088 | 13667.1465 | 6617.0831 | 14842.9521 | 7183.5573 | 16018.7577 | 7756.6076 | 16921.8052 | 8329.6578 | 17824.8528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878.6933 | 10731.753 | 5430.1369 | 11994.4865 | 5981.5805 | 13257.2199 | 6536.2782 | 14398.8533 | 7090.976 | 15540.4866 | 7653.8952 | 16415.4056 | 8216.8143 | 17290.3247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4834.981 | 10395.033 | 5373.7665 | 11621.1632 | 5912.5521 | 12847.2933 | 6455.4734 | 13954.7544 | 6998.3946 | 15062.2155 | 7551.1827 | 15909.0061 | 8103.9709 | 16755.7966 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703.8441 | 9384.873 | 5204.6555 | 10501.1932 | 5705.467 | 11617.5135 | 6213.0588 | 12622.4579 | 6720.6505 | 13627.4024 | 7243.0455 | 14389.8074 | 7765.4405 | 15152.2124 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528.6078 | 7894.45 | 4970.351 | 8843.6663 | 5412.0941 | 9792.8826 | 5867.2194 | 10641.9213 | 6322.3447 | 11490.96 | 6799.2115 | 12123.7158 | 7276.0784 | 12756.4717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.1486 | 7083.853 | 4854.3753 | 7941.6734 | 5261.602 | 8799.4938 | 5686.7881 | 9563.0198 | 6111.9742 | 10326.5459 | 6563.9308 | 10887.8745 | 7015.8873 | 11449.2031 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4403.4011 | 6578.8517 | 4787.8175 | 7379.6349 | 5172.2339 | 8180.4181 | 5578.4101 | 8890.4969 | 5984.5864 | 9600.5758 | 6419.8594 | 10116.8174 | 6855.1324 | 10633.0591 | 7285.0221 | 10938.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383.7293 | 6336.6793 | 4757.3893 | 7109.9858 | 5131.0492 | 7883.2923 | 5527.6869 | 8567.2432 | 5924.3246 | 9251.1941 | 6351.7127 | 9745.9561 | 6779.1008 | 10240.7182 | 7201.3185 | 10529.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365.5575 | 6101.4756 | 4729.0611 | 6847.5263 | 5092.5647 | 7593.5771 | 5479.5804 | 8252.307 | 5866.5961 | 8911.0369 | 6286.1684 | 9384.863 | 6705.7407 | 9858.6891 | 7120.3901 | 10131.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4349.089 | 5873.1713 | 4702.8326 | 6592.3365 | 5056.5761 | 7311.5018 | 5433.94 | 7945.8381 | 5811.3039 | 8580.1745 | 6223.0305 | 9033.6167 | 6634.757 | 9487.059 | 7042.1973 | 9743.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4332.8724 | 5651.8757 | 4677.9973 | 6344.6905 | 5023.1221 | 7037.5053 | 5390.9698 | 7647.8518 | 5758.8176 | 8258.1984 | 6162.7438 | 8691.8472 | 6566.6701 | 9125.496 | 6966.8099 | 9367.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316.7575 | 5436.4489 | 4654.3831 | 6103.0089 | 4992.0086 | 6769.5689 | 5350.6003 | 7356.5468 | 5709.1921 | 7943.5247 | 6105.1944 | 8357.9966 | 6501.1968 | 8772.4685 | 6894.1041 | 8999.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4302.1485 | 5227.4205 | 4632.6947 | 5868.2641 | 4963.2409 | 6509.1077 | 5312.7891 | 7073.2408 | 5662.3373 | 7637.3739 | 6050.4956 | 8033.1069 | 6438.6539 | 8428.8399 | 6824.2878 | 8641.2583 | 0 | 0 |  |  | 4288.1278 | 5025.0272 | 4612.1635 | 5640.7663 | 4936.1993 | 6256.5054 | 5277.3026 | 6798.1549 | 5618.4058 | 7339.8045 | 5998.8322 | 7717.3968 | 6379.2585 | 8094.9891 | 6757.6388 | 8293.5393 | 0 | 0 |  |  | 4274.8908 | 4829.0777 | 4593.0517 | 5420.3956 | 4911.2126 | 6011.7135 | 5244.3334 | 6531.385 | 5577.4542 | 7051.0565 | 5950.2662 | 7410.9241 | 6323.0782 | 7770.7917 | 6694.1916 | 7955.9735 | 0 | 0 |  |  | 4261.9662 | 4639.4728 | 4574.5366 | 5207.1104 | 4887.107 | 5774.7481 | 5213.1033 | 6272.7219 | 5539.0996 | 6770.6957 | 5904.5071 | 7113.3494 | 6269.9145 | 7456.003 | 6634.0935 | 7628.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.154 | 4455.64 | 4556.897 | 5000.3811 | 4863.6401 | 5545.1221 | 5183.588 | 6021.6919 | 5503.5358 | 6498.2617 | 5861.8255 | 6824.1194 | 6220.1151 | 7149.9771 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4238.9503 | 4277.0206 | 4540.1521 | 4799.4598 | 4841.3538 | 5321.899 | 5155.8261 | 5777.5357 | 5470.2983 | 6233.1723 | 5822.0296 | 6542.4827 | 6173.7609 | 6851.7931 | 6524.1335 | 6999.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.2632 | 4104.5043 | 4524.062 | 4605.3556 | 4819.8607 | 5106.2068 | 5129.1663 | 5541.5445 | 5438.472 | 5976.8821 | 5784.1337 | 6270.0539 | 6129.7953 | 6563.2256 | 6473.7342 | 6698.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198.9933 | 3620.5375 | 4480.4337 | 4060.5672 | 4761.8742 | 4500.5969 | 5055.8815 | 4879.243 | 5349.8887 | 5257.8891 | 5680.5941 | 5505.0733 | 6011.2995 | 5752.2576 | 6337.0965 | 5854.5179 | 0 | 0
| 35 | 5292.1728 | 12845.6357 | 5929.8755 | 14329.4724 | 6567.5782 | 15813.309 | 7204.6011 | 17153.926 | 7841.624 | 18494.5431 | 8480.5663 | 19530.9774 | 9119.5086 | 20567.4118 | 9734.0891 | 21281.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5237.9386 | 12458.9373 | 5860.6634 | 13902.6381 | 6483.3882 | 15346.3388 | 7106.6461 | 16650.862 | 7729.904 | 17955.3852 | 8356.9492 | 18962.5715 | 8983.9944 | 19969.7579 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5183.7043 | 12072.239 | 5791.4513 | 13475.8038 | 6399.1982 | 14879.3686 | 7008.6911 | 16147.7979 | 7618.184 | 17416.2272 | 8233.3321 | 18394.1656 | 8848.4801 | 19372.104 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.283 | 11706.4056 | 5727.2153 | 13071.1182 | 6321.1477 | 14435.8308 | 6917.7299 | 15669.0719 | 7514.312 | 16902.313 | 8118.269 | 17851.0956 | 8722.226 | 18799.8782 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5082.8616 | 11340.5723 | 5662.9793 | 12666.4326 | 6243.0971 | 13992.2929 | 6826.7686 | 15190.3459 | 7410.4401 | 16388.3989 | 8003.2059 | 17308.0256 | 8595.9718 | 18227.6524 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5032.4402 | 10974.739 | 5598.7434 | 12261.747 | 6165.0466 | 13548.7551 | 6735.8073 | 14711.6199 | 7306.5681 | 15874.4847 | 7888.1429 | 16764.9556 | 8469.7176 | 17655.4266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4988.6498 | 10641.3575 | 5542.2386 | 11892.157 | 6095.8273 | 13142.9565 | 6654.7634 | 14272.0817 | 7213.6995 | 15401.207 | 7785.0736 | 16263.9355 | 8356.4477 | 17126.664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944.8595 | 10307.976 | 5485.7337 | 11522.567 | 6026.608 | 12737.1579 | 6573.7194 | 13832.5436 | 7120.8309 | 14927.9292 | 7682.0043 | 15762.9153 | 8243.1776 | 16597.9014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813.4884 | 9307.8315 | 5316.2193 | 10413.7969 | 5818.9501 | 11519.7623 | 6330.5876 | 12513.9292 | 6842.2251 | 13508.0961 | 7372.7964 | 14259.8549 | 7903.3677 | 15011.6136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638.5325 | 7830.4631 | 5081.7559 | 8771.4568 | 5524.9793 | 9712.4504 | 5983.8309 | 10552.6074 | 6442.6825 | 11392.7643 | 6927.2776 | 12016.6414 | 7411.8726 | 12640.5185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4557.7393 | 7026.7723 | 4966.0462 | 7877.5381 | 5374.353 | 8728.3039 | 5803.0497 | 9483.9393 | 6231.7465 | 10239.5748 | 6691.0813 | 10792.8797 | 7150.4162 | 11346.1846 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4514.4156 | 6526.0385 | 4899.7771 | 7320.2111 | 5285.1385 | 8114.3837 | 5694.5939 | 8817.2455 | 6104.0493 | 9520.1073 | 6546.5435 | 10029.0148 | 6989.0376 | 10537.9224 | 7428.7025 | 10836.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495.0354 | 6285.929 | 4869.5863 | 7052.8449 | 5244.1371 | 7819.7607 | 5643.9252 | 8496.8362 | 6043.7133 | 9173.9117 | 6478.2021 | 9661.6029 | 6912.6908 | 10149.2941 | 7344.6295 | 10431.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.0442 | 6052.7297 | 4841.443 | 6792.6425 | 5205.8417 | 7532.5552 | 5595.8757 | 8184.6541 | 5985.9097 | 8836.7531 | 6412.4712 | 9303.8103 | 6839.0328 | 9770.8675 | 7263.3018 | 10036.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460.5812 | 5826.3902 | 4815.3068 | 6539.6192 | 5170.0323 | 7252.8481 | 5550.3259 | 7880.8264 | 5930.6195 | 8508.8048 | 6349.1983 | 8955.7557 | 6767.7771 | 9402.7066 | 7184.6366 | 9653.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444.5474 | 5606.9643 | 4790.6698 | 6294.004 | 5136.7922 | 6981.0436 | 5507.4878 | 7585.3353 | 5878.1834 | 8189.627 | 6288.8293 | 8617.0561 | 6699.4753 | 9044.4852 | 7108.8891 | 9279.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428.7887 | 5393.3255 | 4767.354 | 6054.3257 | 5105.9193 | 6715.326 | 5467.31 | 7296.4795 | 5828.7007 | 7877.6331 | 6231.2687 | 8286.1395 | 6633.8367 | 8694.646 | 7035.8273 | 8915.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4414.126 | 5186.059 | 4745.8081 | 5821.5486 | 5077.4902 | 6457.0382 | 5429.7378 | 7015.5832 | 5781.9853 | 7574.1282 | 6176.5984 | 7964.1145 | 6571.2115 | 8354.1007 | 6965.8117 | 8560.794 | 0 | 0 |  |  | 4400.1439 | 4985.4208 | 4725.384 | 5595.993 | 5050.6241 | 6206.5652 | 5394.4115 | 6742.8166 | 5738.1989 | 7279.068 | 6125.011 | 7651.1262 | 6511.8232 | 8023.1845 | 6898.9837 | 8216.2528 | 0 | 0 |  |  | 4386.9058 | 4791.1735 | 4706.2874 | 5377.5064 | 5025.669 | 5963.8394 | 5361.5543 | 6478.255 | 5697.4396 | 6992.6706 | 6076.5489 | 7347.2471 | 6455.6583 | 7701.8237 | 6835.4506 | 7881.7078 | 0 | 0 |  |  | 4374.0845 | 4603.2109 | 4687.887 | 5166.0425 | 5001.6896 | 5728.874 | 5330.4744 | 6221.7703 | 5659.2591 | 6714.6666 | 6030.8981 | 7052.2248 | 6402.5371 | 7389.783 | 6775.2215 | 7556.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4362.2819 | 4420.9589 | 4670.3769 | 4961.0469 | 4978.4719 | 5501.1349 | 5301.2354 | 5972.8309 | 5623.9988 | 6444.527 | 5988.3833 | 6765.4635 | 6352.7679 | 7086.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4351.0899 | 4243.8652 | 4653.7475 | 4761.8093 | 4956.4052 | 5279.7534 | 5273.5888 | 5730.7286 | 5590.7725 | 6181.7039 | 5948.7132 | 6486.245 | 6306.654 | 6790.7861 | 6665.3124 | 6933.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4340.4314 | 4072.8142 | 4637.6362 | 4569.3597 | 4934.8409 | 5065.9053 | 5246.9261 | 5496.7582 | 5559.0112 | 5927.6112 | 5910.8832 | 6216.1772 | 6262.7553 | 6504.7431 | 6614.8674 | 6635.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4311.2889 | 3592.9161 | 4594.0977 | 4029.2049 | 4876.9065 | 4465.4937 | 5173.8652 | 4840.0962 | 5470.8239 | 5214.6986 | 5807.3675 | 5457.8583 | 6143.9112 | 5701.018 | 6477.4191 | 5799.2478 | 0 | 0
| 36 | 5403.0858 | 12732.3479 | 6043.1073 | 14201.3324 | 6683.1288 | 15670.3168 | 7324.5946 | 16995.5808 | 7966.0604 | 18320.8447 | 8613.7915 | 19342.5128 | 9261.5226 | 20364.1809 | 9888.3274 | 21064.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348.6787 | 12349.7569 | 5973.7404 | 13779.1237 | 6598.8021 | 15208.4904 | 7226.4948 | 16498.1307 | 7854.1874 | 17787.7709 | 8489.9072 | 18780.6983 | 9125.6269 | 19773.6257 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5294.2716 | 11967.1659 | 5904.3735 | 13356.915 | 6514.4755 | 14746.664 | 7128.395 | 16000.6805 | 7742.3144 | 17254.6971 | 8366.0229 | 18218.8838 | 8989.7313 | 19183.0704 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243.6726 | 11605.1123 | 5839.9089 | 12956.5047 | 6436.1451 | 14307.8972 | 7037.1072 | 15527.2162 | 7638.0692 | 16746.5353 | 8250.5746 | 17681.9579 | 8863.08 | 18617.3804 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5193.0737 | 11243.0586 | 5775.4442 | 12556.0945 | 6357.8147 | 13869.1304 | 6945.8194 | 15053.7519 | 7533.8241 | 16238.3735 | 8135.1264 | 17145.032 | 8736.4288 | 18051.6904 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5142.4748 | 10881.005 | 5710.9795 | 12155.6843 | 6279.4843 | 13430.3636 | 6854.5316 | 14580.2876 | 7429.5789 | 15730.2117 | 8019.6782 | 16608.1061 | 8609.7775 | 17486.0004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5098.6064 | 10550.962 | 5654.3402 | 11789.8275 | 6210.0741 | 13028.6931 | 6773.2485 | 14145.3102 | 7336.423 | 15261.9273 | 7916.252 | 16112.4653 | 8496.081 | 16963.0033 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054.738 | 10220.919 | 5597.7009 | 11423.9708 | 6140.6639 | 12627.0226 | 6691.9655 | 13710.3328 | 7243.2671 | 14793.6429 | 7812.8258 | 15616.8246 | 8382.3844 | 16440.0062 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4923.1327 | 9230.7899 | 5427.783 | 10326.4005 | 5932.4333 | 11422.0111 | 6448.1164 | 12405.4005 | 6963.7996 | 13388.7899 | 7502.5472 | 14129.9023 | 8041.2948 | 14871.0148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748.4573 | 7766.4763 | 5193.1609 | 8699.2472 | 5637.8645 | 9632.0182 | 6100.4425 | 10463.2934 | 6563.0204 | 11294.5687 | 7055.3436 | 11909.567 | 7547.6668 | 12524.5653 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668.3301 | 6969.6917 | 5077.7171 | 7813.4028 | 5487.104 | 8657.114 | 5919.3114 | 9404.8588 | 6351.5187 | 10152.6037 | 6818.2319 | 10697.8849 | 7284.945 | 11243.1661 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4625.4301 | 6473.2253 | 5011.7366 | 7260.7873 | 5398.0431 | 8048.3492 | 5810.7777 | 8743.994 | 6223.5123 | 9439.6387 | 6673.2275 | 9941.2122 | 7122.9428 | 10442.7856 | 7572.3829 | 10733.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.3415 | 6235.1788 | 4981.7832 | 6995.704 | 5357.225 | 7756.2292 | 5760.1635 | 8426.4293 | 6163.102 | 9096.6294 | 6604.6914 | 9577.2497 | 7046.2809 | 10057.8701 | 7487.9406 | 10332.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588.531 | 6003.9839 | 4953.8249 | 6737.7586 | 5319.1188 | 7471.5332 | 5712.1711 | 8117.0012 | 6105.2233 | 8762.4692 | 6538.7741 | 9222.7576 | 6972.3249 | 9683.046 | 7406.2136 | 9942.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572.0734 | 5779.6091 | 4927.781 | 6486.9018 | 5283.4886 | 7194.1945 | 5666.7119 | 7815.8147 | 6049.9351 | 8437.435 | 6475.3662 | 8877.8946 | 6900.7973 | 9318.3543 | 7327.0759 | 9562.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556.2223 | 5562.053 | 4903.3422 | 6243.3174 | 5250.4622 | 6924.5819 | 5624.0057 | 7522.8188 | 5997.5491 | 8121.0557 | 6414.9148 | 8542.2651 | 6832.2805 | 8963.4745 | 7250.9683 | 9192.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.8199 | 5350.2021 | 4880.325 | 6005.6425 | 5219.83 | 6661.083 | 5584.0197 | 7236.4122 | 5948.2093 | 7811.7414 | 6357.3429 | 8214.2824 | 6766.4766 | 8616.8234 | 7177.5506 | 8831.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4526.1036 | 5144.6975 | 4858.9216 | 5774.8331 | 5191.7396 | 6404.9687 | 5546.6864 | 6957.9256 | 5901.6333 | 7510.8825 | 6302.7013 | 7895.122 | 6703.7692 | 8279.3615 | 7107.3356 | 8480.3296 | 0 | 0 |  |  | 4512.1599 | 4945.8143 | 4838.6044 | 5551.2197 | 5165.0489 | 6156.6251 | 5511.5204 | 6687.4783 | 5857.9919 | 7218.3315 | 6251.1899 | 7584.8557 | 6644.3879 | 7951.3798 | 7040.3285 | 8138.9663 | 0 | 0 |  |  | 4498.9208 | 4753.2694 | 4819.5231 | 5334.6173 | 5140.1254 | 5915.9653 | 5478.7752 | 6425.125 | 5817.425 | 6934.2847 | 6202.8316 | 7283.5701 | 6588.2383 | 7632.8556 | 6976.7097 | 7807.442 | 0 | 0 |  |  | 4486.2028 | 4566.949 | 4801.2375 | 5124.9745 | 5116.2722 | 5682.9999 | 5447.8454 | 6170.8187 | 5779.4186 | 6658.6374 | 6157.2892 | 6991.1002 | 6535.1597 | 7323.5629 | 6916.3494 | 7485.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474.4099 | 4386.2778 | 4783.8569 | 4921.7128 | 5093.3038 | 5457.1477 | 5418.8828 | 5923.97 | 5744.4618 | 6390.7922 | 6114.9412 | 6706.8076 | 6485.4206 | 7022.8229 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4463.2294 | 4210.7097 | 4767.3429 | 4724.1587 | 5071.4565 | 5237.6078 | 5391.3515 | 5683.9216 | 5711.2466 | 6130.2354 | 6075.3968 | 6430.0072 | 6439.5471 | 6729.7791 | 6806.4914 | 6867.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4452.5996 | 4041.1241 | 4751.2104 | 4533.3639 | 5049.8212 | 5025.6037 | 5364.6859 | 5451.972 | 5679.5505 | 5878.3403 | 6037.6328 | 6162.3005 | 6395.7152 | 6446.2606 | 6756.0005 | 6572.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423.5845 | 3565.2948 | 4707.7616 | 3997.8427 | 4991.9387 | 4430.3906 | 5291.8489 | 4800.9494 | 5591.7591 | 5171.5082 | 5934.141 | 5410.6433 | 6276.5229 | 5649.7785 | 6617.7416 | 5743.9778 | 0 | 0
| 37 | 5513.9989 | 12619.0601 | 6156.3391 | 14073.1924 | 6798.6794 | 15527.3247 | 7444.5881 | 16837.2355 | 8090.4968 | 18147.1464 | 8747.0167 | 19154.0482 | 9403.5366 | 20160.9499 | 10042.5657 | 20847.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5459.4188 | 12240.5765 | 6086.8174 | 13655.6093 | 6714.2161 | 15070.642 | 7346.3435 | 16345.3993 | 7978.4708 | 17620.1567 | 8622.8652 | 18598.825 | 9267.2595 | 19577.4934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404.8388 | 11862.0929 | 6017.2958 | 13238.0261 | 6629.7527 | 14613.9593 | 7248.0988 | 15853.5631 | 7866.4449 | 17093.167 | 8498.7137 | 18043.6019 | 9130.9824 | 18994.0369 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5354.0623 | 11503.8189 | 5952.6024 | 12841.8913 | 6551.1425 | 14179.9636 | 7156.4845 | 15385.3606 | 7761.8265 | 16590.7575 | 8382.8803 | 17512.8201 | 9003.9341 | 18434.8827 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5303.2859 | 11145.545 | 5887.9091 | 12445.7564 | 6472.5322 | 13745.9678 | 7064.8701 | 14917.158 | 7657.208 | 16088.3481 | 8267.0469 | 16982.0383 | 8876.8857 | 17875.7285 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5252.5094 | 10787.271 | 5823.2157 | 12049.6215 | 6393.922 | 13311.9721 | 6973.2558 | 14448.9554 | 7552.5896 | 15585.9387 | 8151.2135 | 16451.2565 | 8749.8373 | 17316.5743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208.5629 | 10460.5665 | 5766.4419 | 11687.498 | 6324.3209 | 12914.4296 | 6891.7337 | 14018.5387 | 7459.1465 | 15122.6477 | 8047.4304 | 15960.9951 | 8635.7143 | 16799.3426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164.6165 | 10133.8619 | 5709.6681 | 11325.3746 | 6254.7198 | 12516.8872 | 6810.2116 | 13588.1219 | 7365.7034 | 14659.3566 | 7943.6473 | 15470.7338 | 8521.5912 | 16282.111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5032.7771 | 9153.7484 | 5539.3468 | 10239.0041 | 6045.9164 | 11324.2599 | 6565.6453 | 12296.8718 | 7085.3741 | 13269.4836 | 7632.298 | 13999.9498 | 8179.222 | 14730.4161 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4858.382 | 7702.4894 | 5304.5659 | 8627.0377 | 5750.7498 | 9551.586 | 6217.054 | 10373.9795 | 6683.3583 | 11196.373 | 7183.4096 | 11802.4925 | 7683.461 | 12408.6121 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.9208 | 6912.611 | 5189.3879 | 7749.2675 | 5599.855 | 8585.9241 | 6035.573 | 9325.7784 | 6471.291 | 10065.6326 | 6945.3824 | 10602.8901 | 7419.4738 | 11140.1476 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4736.4445 | 6420.4121 | 5123.6961 | 7201.3634 | 5510.9478 | 7982.3148 | 5926.9615 | 8670.7425 | 6342.9752 | 9359.1702 | 6799.9116 | 9853.4095 | 7256.8479 | 10347.6489 | 7716.0633 | 10631.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717.6476 | 6184.4286 | 5093.9802 | 6938.5631 | 5470.3128 | 7692.6977 | 5876.4017 | 8356.0224 | 6282.4906 | 9019.347 | 6731.1808 | 9492.8965 | 7179.8709 | 9966.446 | 7631.2517 | 10234.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700.0178 | 5955.2381 | 5066.2068 | 6682.8747 | 5432.3958 | 7410.5113 | 5828.4664 | 8049.3483 | 6224.537 | 8688.1854 | 6665.077 | 9141.7049 | 7105.617 | 9595.2245 | 7549.1253 | 9847.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4683.5655 | 5732.8279 | 5040.2552 | 6434.1844 | 5396.9449 | 7135.5408 | 5783.0978 | 7750.803 | 6169.2508 | 8366.0653 | 6601.5341 | 8800.0336 | 7033.8174 | 9234.0019 | 7469.5151 | 9471.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667.8972 | 5517.1417 | 5016.0147 | 6192.6309 | 5364.1323 | 6868.1202 | 5740.5236 | 7460.3022 | 6116.9149 | 8052.4843 | 6541.0003 | 8467.474 | 6965.0858 | 8882.4637 | 7393.0476 | 9105.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652.8512 | 5307.0786 | 4993.2959 | 5956.9593 | 5333.7406 | 6606.84 | 5700.7293 | 7176.3449 | 6067.718 | 7745.8497 | 6483.4172 | 8142.4253 | 6899.1164 | 8539.0009 | 7319.2738 | 8748.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638.0811 | 5103.336 | 4972.035 | 5728.1176 | 5305.9889 | 6352.8992 | 5663.6351 | 6900.268 | 6021.2814 | 7447.6368 | 6428.8041 | 7826.1296 | 6836.3268 | 8204.6224 | 7248.8594 | 8399.8652 | 0 | 0 |  |  | 4624.176 | 4906.2079 | 4951.8248 | 5506.4464 | 5279.4736 | 6106.6849 | 5628.6293 | 6632.14 | 5977.7849 | 7157.595 | 6377.3688 | 7518.5851 | 6776.9527 | 7879.5751 | 7181.6734 | 8061.6798 | 0 | 0 |  |  | 4610.9359 | 4715.3652 | 4932.7589 | 5291.7282 | 5254.5819 | 5868.0912 | 5595.9961 | 6371.995 | 5937.4103 | 6875.8987 | 6329.1143 | 7219.8931 | 6720.8183 | 7563.8875 | 7117.9688 | 7733.1763 | 0 | 0 |  |  | 4598.3212 | 4530.6871 | 4914.5879 | 5083.9065 | 5230.8547 | 5637.1258 | 5565.2164 | 6119.8671 | 5899.5781 | 6602.6083 | 6283.6802 | 6929.9756 | 6667.7823 | 7257.3429 | 7057.4774 | 7414.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4586.5378 | 4351.5967 | 4897.3368 | 4882.3786 | 5208.1357 | 5413.1605 | 5536.5302 | 5875.109 | 5864.9247 | 6337.0575 | 6241.499 | 6648.1517 | 6618.0733 | 6959.2458 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4575.3689 | 4177.5542 | 4880.9384 | 4686.5082 | 5186.5078 | 5195.4621 | 5509.1143 | 5637.1145 | 5831.7207 | 6078.7669 | 6202.0804 | 6373.7695 | 6572.4402 | 6668.7721 | 6947.6703 | 6801.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4564.7677 | 4009.434 | 4864.7846 | 4497.3681 | 5164.8015 | 4985.3022 | 5482.4456 | 5407.1858 | 5800.0898 | 5829.0694 | 6164.3824 | 6108.4238 | 6528.6751 | 6387.7781 | 6897.1337 | 6509.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535.8801 | 3537.6735 | 4821.4255 | 3966.4805 | 5106.9709 | 4395.2875 | 5409.8326 | 4761.8026 | 5712.6942 | 5128.3178 | 6060.9144 | 5363.4283 | 6409.1345 | 5598.5389 | 6758.0642 | 5688.7077 | 0 | 0
| 38 | 5624.9119 | 12505.7723 | 6269.5709 | 13945.0524 | 6914.23 | 15384.3325 | 7564.5816 | 16678.8902 | 8214.9332 | 17973.448 | 8880.2419 | 18965.5835 | 9545.5506 | 19957.719 | 10196.804 | 20631.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5570.159 | 12131.3961 | 6199.8945 | 13532.0948 | 6829.63 | 14932.7936 | 7466.1921 | 16192.668 | 8102.7542 | 17452.5424 | 8755.8232 | 18416.9518 | 9408.8921 | 19381.3611 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5515.406 | 11757.0199 | 6130.218 | 13119.1373 | 6745.03 | 14481.2547 | 7367.8026 | 15706.4458 | 7990.5753 | 16931.6368 | 8631.4044 | 17868.32 | 9272.2336 | 18805.0033 | 9902.6071 | 19434.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464.452 | 11402.5256 | 6065.2959 | 12727.2778 | 6666.1399 | 14052.03 | 7275.8618 | 15243.5049 | 7885.5837 | 16434.9798 | 8515.1859 | 17343.6823 | 9144.7881 | 18252.3849 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5413.498 | 11048.0313 | 6000.3739 | 12335.4183 | 6587.2498 | 13622.8053 | 7183.9209 | 14780.564 | 7780.592 | 15938.3227 | 8398.9673 | 16819.0446 | 9017.3427 | 17699.7665 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5362.544 | 10693.537 | 5935.4518 | 11943.5588 | 6508.3597 | 13193.5806 | 7091.9801 | 14317.6231 | 7675.6004 | 15441.6657 | 8282.7488 | 16294.4069 | 8889.8972 | 17147.1481 | 9489.9718 | 17710.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5318.5195 | 10370.1709 | 5878.5436 | 11585.1686 | 6438.5677 | 12800.1662 | 7010.2189 | 13891.7671 | 7581.87 | 14983.368 | 8178.6088 | 15809.525 | 8775.3476 | 16635.682 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5274.495 | 10046.8049 | 5821.6353 | 11226.7784 | 6368.7757 | 12406.7518 | 6928.4577 | 13465.9111 | 7488.1397 | 14525.0703 | 8074.4688 | 15324.6431 | 8660.798 | 16124.2158 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5142.4214 | 9076.7068 | 5650.9105 | 10151.6078 | 6159.3996 | 11226.5087 | 6683.1741 | 12188.343 | 7206.9486 | 13150.1773 | 7762.0489 | 13869.9973 | 8317.1491 | 14589.8173 | 8870.6384 | 15048.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.3067 | 7638.5026 | 5415.9708 | 8554.8282 | 5863.635 | 9471.1538 | 6333.6655 | 10284.6656 | 6803.6961 | 11098.1773 | 7311.4757 | 11695.4181 | 7819.2552 | 12292.6589 | 8329.2071 | 12655.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4889.5116 | 6855.5303 | 5301.0588 | 7685.1322 | 5712.606 | 8514.7342 | 6151.8346 | 9246.6979 | 6591.0633 | 9978.6615 | 7072.5329 | 10507.8953 | 7554.0026 | 11037.1291 | 8039.4873 | 11346.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.459 | 6367.5989 | 5235.6557 | 7141.9396 | 5623.8524 | 7916.2803 | 6043.1453 | 8597.491 | 6462.4382 | 9278.7017 | 6926.5956 | 9765.6069 | 7390.7531 | 10252.5122 | 7859.7437 | 10529.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4828.9537 | 6133.6783 | 5206.1772 | 6881.4223 | 5583.4007 | 7629.1662 | 5992.64 | 8285.6154 | 6401.8793 | 8942.0647 | 6857.6701 | 9408.5433 | 7313.4609 | 9875.0219 | 7774.5628 | 10136.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.5046 | 5906.4922 | 5178.5887 | 6627.9908 | 5545.6729 | 7349.4893 | 5944.7617 | 7981.6954 | 6343.8506 | 8613.9015 | 6791.3798 | 9060.6522 | 7238.9091 | 9507.4029 | 7692.037 | 9753.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4795.0577 | 5686.0468 | 5152.7295 | 6381.467 | 5510.4012 | 7076.8872 | 5899.4838 | 7685.7914 | 6288.5664 | 8294.6955 | 6727.7019 | 8722.1725 | 7166.8375 | 9149.6496 | 7611.9544 | 9380.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779.5721 | 5472.2303 | 5128.6872 | 6141.9444 | 5477.8023 | 6811.6584 | 5857.0415 | 7397.7857 | 6236.2807 | 7983.913 | 6667.0858 | 8392.683 | 7097.891 | 8801.453 | 7535.1268 | 9018.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764.8824 | 5263.9552 | 5106.2668 | 5908.2762 | 5447.6513 | 6552.5971 | 5817.4389 | 7116.2776 | 6187.2266 | 7679.9581 | 6609.4914 | 8070.5682 | 7031.7563 | 8461.1784 | 7460.997 | 8664.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750.0587 | 5061.9744 | 5085.1484 | 5681.4021 | 5420.2382 | 6300.8297 | 5780.5838 | 6842.6104 | 6140.9294 | 7384.3912 | 6554.9069 | 7757.1372 | 6968.8844 | 8129.8832 | 7390.3833 | 8319.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736.1921 | 4866.6015 | 5065.0453 | 5461.6732 | 5393.8984 | 6056.7448 | 5745.7382 | 6576.8017 | 6097.5779 | 7096.8585 | 6503.5477 | 7452.3145 | 6909.5174 | 7807.7705 | 7323.0182 | 7984.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722.9509 | 4677.4611 | 5045.9946 | 5248.8391 | 5369.0383 | 5820.2171 | 5713.217 | 6318.865 | 6057.3957 | 6817.5128 | 6455.397 | 7156.2161 | 6853.3984 | 7494.9194 | 7259.2278 | 7658.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710.4395 | 4494.4253 | 5027.9384 | 5042.8385 | 5345.4373 | 5591.2518 | 5682.5874 | 6068.9155 | 6019.7376 | 6546.5792 | 6410.0713 | 6868.851 | 6800.4049 | 7191.1228 | 7198.6054 | 7342.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698.6658 | 4316.9156 | 5010.8166 | 4843.0445 | 5322.9675 | 5369.1733 | 5654.1776 | 5826.248 | 5985.3877 | 6283.3228 | 6368.0568 | 6589.4957 | 6750.726 | 6895.6687 | 7141.4186 | 7035.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687.5084 | 4144.3987 | 4994.5338 | 4648.8576 | 5301.5592 | 5153.3165 | 5626.877 | 5590.3075 | 5952.1948 | 6027.2985 | 6328.764 | 6317.5318 | 6705.3333 | 6607.7651 | 7088.8492 | 6736.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676.9359 | 3977.7438 | 4978.3589 | 4461.3723 | 5279.7818 | 4945.0007 | 5600.2054 | 5362.3996 | 5920.629 | 5779.7985 | 6291.132 | 6054.5471 | 6661.635 | 6329.2957 | 7038.2669 | 6446.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648.1757 | 3510.0522 | 4935.0894 | 3935.1183 | 5222.0032 | 4360.1843 | 5527.8163 | 4722.6558 | 5833.6294 | 5085.1274 | 6187.6878 | 5316.2133 | 6541.7462 | 5547.2993 | 6898.3867 | 5633.4376 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | 5745.5358 | 12387.0736 | 6392.3534 | 13811.2194 | 7039.171 | 15235.3652 | 7694.0322 | 16514.4115 | 8348.8934 | 17793.4577 | 9023.2303 | 18771.1022 | 9697.5673 | 19748.7467 | 10360.9002 | 20409.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690.622 | 12016.9799 | 6322.5216 | 13403.0483 | 6954.4212 | 14789.1167 | 7595.4379 | 16034.0129 | 8236.4546 | 17278.9091 | 8898.4937 | 18229.2883 | 9560.5328 | 19179.6675 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5635.7082 | 11646.8862 | 6252.6898 | 12994.8772 | 6869.6714 | 14342.8683 | 7496.8436 | 15553.6144 | 8124.0158 | 16764.3605 | 8773.7571 | 17687.4744 | 9423.4983 | 18610.5883 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584.6975 | 11296.3684 | 6187.6682 | 12607.4998 | 6790.639 | 13918.6311 | 7404.7334 | 15096.073 | 8018.8278 | 16273.515 | 8657.2731 | 17169.0611 | 9295.7184 | 18064.6072 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5533.6868 | 10945.8506 | 6122.6467 | 12220.1223 | 6711.6066 | 13494.394 | 7312.6232 | 14638.5317 | 7913.6398 | 15782.6695 | 8540.7892 | 16650.6478 | 9167.9385 | 17518.6261 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5482.6761 | 10595.3328 | 6057.6251 | 11832.7448 | 6632.5742 | 13070.1568 | 7220.513 | 14180.9904 | 7808.4518 | 15291.8239 | 8424.3052 | 16132.2345 | 9040.1586 | 16972.645 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5438.6611 | 10275.263 | 6000.6676 | 11478.0892 | 6562.6741 | 12680.9154 | 7138.5918 | 13759.7793 | 7714.5095 | 14838.6432 | 8319.8882 | 15652.8505 | 8925.2669 | 16467.0578 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5394.6462 | 9955.1932 | 5943.7102 | 11123.4336 | 6492.7741 | 12291.674 | 7056.6706 | 13338.5682 | 7620.5671 | 14385.4624 | 8215.4711 | 15173.4666 | 8810.3751 | 15961.4707 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5262.6013 | 8994.9836 | 5772.8377 | 10059.4667 | 6283.0741 | 11123.9497 | 6810.907 | 12074.9349 | 7338.74 | 13025.9202 | 7902.22 | 13735.3147 | 8465.6999 | 14444.7093 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5089.7235 | 7570.4893 | 5538.45 | 8478.4744 | 5987.1766 | 9386.4595 | 6460.9178 | 10191.0347 | 6934.659 | 10995.6098 | 7450.3783 | 11584.1419 | 7966.0977 | 12172.674 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.0453 | 6794.7237 | 5424.3195 | 7616.956 | 5836.5937 | 8439.1882 | 6279.1724 | 9163.282 | 6721.7511 | 9887.3757 | 7210.9017 | 10408.8533 | 7700.0523 | 10930.3309 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4970.4752 | 6311.3442 | 5359.4683 | 7078.7742 | 5748.4614 | 7846.2042 | 6170.8126 | 8520.2193 | 6593.1638 | 9194.2345 | 7064.695 | 9674.005 | 7536.2263 | 10153.7754 | 8015.5159 | 10423.8667 | 0 | 0 |  |  | 4952.1693 | 6079.6175 | 5330.2517 | 6820.6977 | 5708.3342 | 7561.778 | 6120.5169 | 8211.2694 | 6532.6996 | 8860.7609 | 6995.756 | 9320.4079 | 7458.8125 | 9780.055 | 7929.9223 | 10034.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4934.8586 | 5854.5778 | 5302.8978 | 6569.5592 | 5670.937 | 7284.5406 | 6072.8836 | 7910.1406 | 6474.8301 | 8535.7406 | 6929.4792 | 8975.9087 | 7384.1283 | 9416.0769 | 7847.0985 | 9655.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918.5249 | 5636.2187 | 5277.2637 | 6325.3053 | 5636.0025 | 7014.392 | 6027.8945 | 7616.9374 | 6419.7865 | 8219.4829 | 6865.904 | 8640.6514 | 7312.0215 | 9061.8198 | 7766.8204 | 9287.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4902.9658 | 5424.428 | 5253.3456 | 6087.9935 | 5603.7253 | 6751.5591 | 5985.7614 | 7331.5445 | 6367.7974 | 7911.53 | 6805.4141 | 8314.2654 | 7243.0308 | 8717.0009 | 7689.7794 | 8928.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4888.3596 | 5218.1205 | 5231.1817 | 5856.493 | 5574.0039 | 6494.8655 | 5946.4989 | 7052.6334 | 6318.9939 | 7610.4012 | 6747.9954 | 7995.1812 | 7176.997 | 8379.9613 | 7615.626 | 8577.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873.7946 | 5018.0368 | 5210.2278 | 5631.7293 | 5546.661 | 6245.4218 | 5909.8301 | 6781.4341 | 6272.9992 | 7317.4464 | 6693.6657 | 7684.5964 | 7114.3321 | 8051.7465 | 7544.9961 | 8235.9151 | 0 | 0 |  |  | 4860.1172 | 4824.4614 | 5190.2997 | 5414.0284 | 5520.4822 | 6003.5953 | 5875.2314 | 6518.0499 | 6229.9806 | 7032.5045 | 6642.5542 | 7382.5763 | 7055.1279 | 7732.6481 | 7477.7314 | 7904.0766 | 0 | 0 |  |  | 4847.0337 | 4637.0706 | 5171.3833 | 5203.1738 | 5495.7329 | 5769.277 | 5842.9925 | 6262.4827 | 6190.2521 | 6755.6884 | 6594.7143 | 7089.1881 | 6999.1766 | 7422.6878 | 7413.9388 | 7581.683 | 0 | 0 |  |  | 4834.5671 | 4455.7606 | 5153.3951 | 4999.1045 | 5472.223 | 5542.4484 | 5812.5239 | 6014.8492 | 6152.8247 | 6487.2501 | 6549.5864 | 6804.4841 | 6946.3482 | 7121.7181 | 7353.414 | 7268.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4822.8047 | 4279.922 | 5136.2329 | 4801.1833 | 5449.6611 | 5322.4446 | 5784.0495 | 5774.4532 | 6118.4379 | 6226.4619 | 6507.7805 | 6527.723 | 6897.1231 | 6828.9842 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4811.6621 | 4109.0211 | 5119.9886 | 4608.8117 | 5428.3152 | 5108.6023 | 5756.8229 | 5540.7194 | 6085.3305 | 5972.8365 | 6468.4743 | 6258.3362 | 6851.6181 | 6543.8358 | 7243.7769 | 6667.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4801.1257 | 3943.9183 | 5103.9916 | 4423.0528 | 5406.8575 | 4902.1872 | 5730.3295 | 5314.9291 | 6053.8015 | 5727.6709 | 6430.8466 | 5997.8601 | 6807.8918 | 6268.0494 | 7193.0296 | 6380.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4772.5532 | 3480.5358 | 5060.9234 | 3901.66 | 5349.2936 | 4322.7841 | 5657.9447 | 4681.1795 | 5966.5958 | 5039.575 | 6327.0452 | 5266.6516 | 6687.4947 | 5493.7282 | 7052.1278 | 5576.0512 | 0 | 0
| 40 | 5866.1597 | 12268.3749 | 6515.1358 | 13677.3864 | 7164.112 | 15086.3979 | 7823.4827 | 16349.9327 | 8482.8535 | 17613.4675 | 9166.2187 | 18576.621 | 9849.584 | 19539.7744 | 10524.9964 | 20188.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5811.085 | 11902.5637 | 6445.1487 | 13274.0018 | 7079.2124 | 14645.4399 | 7724.6837 | 15875.3579 | 8370.155 | 17105.2758 | 9041.1642 | 18041.6249 | 9712.1735 | 18977.9739 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5756.0104 | 11536.7525 | 6375.1616 | 12870.6172 | 6994.3128 | 14204.4819 | 7625.8846 | 15400.783 | 8257.4564 | 16597.0842 | 8916.1097 | 17506.6288 | 9574.763 | 18416.1734 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5704.943 | 11190.2112 | 6310.0405 | 12487.7217 | 6915.1381 | 13785.2322 | 7533.6051 | 14948.6412 | 8152.072 | 16112.0502 | 8799.3603 | 16994.4399 | 9446.6487 | 17876.8295 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5653.8756 | 10843.67 | 6244.9195 | 12104.8263 | 6835.9634 | 13365.9826 | 7441.3255 | 14496.4994 | 8046.6876 | 15627.0162 | 8682.611 | 16482.2509 | 9318.5343 | 17337.4857 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5602.8082 | 10497.1287 | 6179.7984 | 11721.9308 | 6756.7886 | 12946.733 | 7349.0459 | 14044.3576 | 7941.3033 | 15141.9822 | 8565.8617 | 15970.062 | 9190.42 | 16798.1418 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5558.8028 | 10180.355 | 6122.7917 | 11371.0098 | 6686.7806 | 12561.6645 | 7266.9648 | 13627.7914 | 7847.1489 | 14693.9184 | 8461.1675 | 15496.176 | 9075.1862 | 16298.4337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5514.7974 | 9863.5814 | 6065.785 | 11020.0887 | 6616.7726 | 12176.5961 | 7184.8836 | 13211.2253 | 7752.9945 | 14245.8545 | 8356.4734 | 15022.29 | 8959.9523 | 15798.7256 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5382.7813 | 8913.2605 | 5894.7649 | 9967.3255 | 6406.7486 | 11021.3906 | 6938.64 | 11961.5268 | 7470.5314 | 12901.663 | 8042.3911 | 13600.6321 | 8614.2507 | 14299.6012 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5211.1403 | 7502.4761 | 5660.9293 | 8402.1206 | 6110.7182 | 9301.7652 | 6588.17 | 10097.4037 | 7065.6218 | 10893.0423 | 7589.281 | 11472.8657 | 8112.9403 | 12052.689 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.579 | 6733.9172 | 5547.5802 | 7548.7797 | 5960.5814 | 8363.6423 | 6406.5101 | 9079.8661 | 6852.4389 | 9796.09 | 7349.2704 | 10309.8113 | 7846.102 | 10823.5326 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5093.4915 | 6255.0895 | 5483.2809 | 7015.6088 | 5873.0704 | 7776.1281 | 6298.4799 | 8442.9477 | 6723.8894 | 9109.7673 | 7202.7944 | 9582.403 | 7681.6995 | 10055.0387 | 8171.288 | 10318.3288 | 0 | 0 |  |  | 5075.3848 | 6025.5566 | 5454.3263 | 6759.9732 | 5833.2677 | 7494.3897 | 6248.3938 | 8136.9234 | 6663.5199 | 8779.4571 | 7133.842 | 9232.2726 | 7604.1641 | 9685.0881 | 8085.2819 | 9933.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5058.2127 | 5802.6634 | 5427.2069 | 6511.1276 | 5796.2011 | 7219.5919 | 6201.0054 | 7838.5858 | 6605.8097 | 8457.5796 | 7067.5785 | 8891.1653 | 7529.3474 | 9324.7509 | 8002.1601 | 9558.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041.9921 | 5586.3905 | 5401.798 | 6269.1436 | 5761.6039 | 6951.8967 | 6156.3052 | 7548.0835 | 6551.0065 | 8144.2703 | 7004.106 | 8559.1302 | 7457.2055 | 8973.9901 | 7921.6865 | 9193.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5026.3595 | 5376.6256 | 5378.0039 | 6034.0426 | 5729.6483 | 6691.4597 | 6114.4812 | 7265.3034 | 6499.3141 | 7839.1471 | 6943.7423 | 8235.8479 | 7388.1706 | 8632.5488 | 7844.432 | 8837.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011.8368 | 5172.2858 | 5356.0966 | 5804.7099 | 5700.3564 | 6437.134 | 6075.5588 | 6988.9892 | 6450.7611 | 7540.8444 | 6886.4994 | 7919.7943 | 7322.2376 | 8298.7442 | 7770.2551 | 8490.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997.5306 | 4974.0992 | 5335.3072 | 5582.0566 | 5673.0838 | 6190.014 | 6039.0764 | 6720.2577 | 6405.069 | 7250.5015 | 6832.4244 | 7612.0557 | 7259.7798 | 7973.6099 | 7699.6089 | 8152.4294 | 0 | 0 |  |  | 4984.0423 | 4782.3213 | 5315.5541 | 5366.3836 | 5647.066 | 5950.4458 | 6004.7247 | 6459.2982 | 6362.3833 | 6968.1505 | 6781.5608 | 7312.8382 | 7200.7383 | 7657.5258 | 7632.4445 | 7823.7599 | 0 | 0 |  |  | 4971.1166 | 4596.6802 | 5296.772 | 5157.5086 | 5622.4275 | 5718.337 | 5972.768 | 6206.1005 | 6323.1085 | 6693.864 | 6734.0316 | 7022.1601 | 7144.9547 | 7350.4562 | 7568.6498 | 7504.4554 | 0 | 0 |  |  | 4958.6948 | 4417.0959 | 5278.8518 | 4955.3705 | 5599.0088 | 5493.645 | 5942.4603 | 5960.783 | 6285.9118 | 6427.921 | 6689.1016 | 6740.1172 | 7092.2915 | 7052.3133 | 7508.2226 | 7194.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4946.9436 | 4242.9284 | 5261.6492 | 4759.3221 | 5576.3547 | 5275.7158 | 5913.9214 | 5722.6584 | 6251.4881 | 6169.6011 | 6647.5041 | 6465.9503 | 7043.5201 | 6762.2996 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4935.8157 | 4073.6434 | 5245.4435 | 4568.7657 | 5555.0712 | 5063.8881 | 5886.7688 | 5491.1313 | 6218.4663 | 5918.3745 | 6608.1846 | 6199.1405 | 6997.9029 | 6479.9066 | 7398.7046 | 6599.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925.3154 | 3910.0927 | 5229.6243 | 4384.7332 | 5533.9332 | 4859.3738 | 5860.4536 | 5267.4586 | 6186.9739 | 5675.5434 | 6570.5613 | 5941.1732 | 6954.1486 | 6206.8031 | 7347.7923 | 6315.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896.9306 | 3451.0193 | 5186.7573 | 3868.2016 | 5476.584 | 4285.3839 | 5788.0731 | 4639.7032 | 6099.5622 | 4994.0226 | 6466.4027 | 5217.0898 | 6833.2432 | 5440.1571 | 7205.8689 | 5518.6649 | 0 | 0
| 41 | 5986.7835 | 12149.6761 | 6637.9182 | 13543.5534 | 7289.0529 | 14937.4306 | 7952.9333 | 16185.4539 | 8616.8137 | 17433.4772 | 9309.2072 | 18382.1397 | 10001.6006 | 19330.8021 | 10689.0926 | 19966.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5931.548 | 11788.1475 | 6567.7758 | 13144.9552 | 7204.0036 | 14501.763 | 7853.9295 | 15716.7028 | 8503.8553 | 16931.6426 | 9183.8347 | 17853.9614 | 9863.8141 | 18776.2803 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5876.3125 | 11426.6188 | 6497.6334 | 12746.3571 | 7118.9543 | 14066.0954 | 7754.9256 | 15247.9517 | 8390.8969 | 16429.8079 | 9058.4623 | 17325.7832 | 9726.0276 | 18221.7585 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825.1885 | 11084.054 | 6432.4128 | 12367.9437 | 7039.6372 | 13651.8334 | 7662.4767 | 14801.2094 | 8285.3162 | 15950.5854 | 8941.4475 | 16819.8186 | 9597.5789 | 17689.0519 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5774.0644 | 10741.4893 | 6367.1923 | 11989.5303 | 6960.3201 | 13237.5713 | 7570.0278 | 14354.4671 | 8179.7355 | 15471.3629 | 8824.4328 | 16313.8541 | 9469.1302 | 17156.3453 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5722.9403 | 10398.9246 | 6301.9717 | 11611.1169 | 6881.0031 | 12823.3092 | 7477.5789 | 13907.7248 | 8074.1547 | 14992.1405 | 8707.4181 | 15807.8896 | 9340.6815 | 16623.6387 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5678.9445 | 10085.4471 | 6244.9158 | 11263.9304 | 6810.8871 | 12442.4137 | 7395.3377 | 13495.8036 | 7979.7883 | 14549.1935 | 8602.4469 | 15339.5015 | 9225.1055 | 16129.8096 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5634.9487 | 9771.9696 | 6187.8599 | 10916.7439 | 6740.7711 | 12061.5182 | 7313.0965 | 13083.8824 | 7885.4219 | 14106.2466 | 8497.4757 | 14871.1135 | 9109.5295 | 15635.9805 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5502.9612 | 8831.5373 | 6016.6921 | 9875.1844 | 6530.423 | 10918.8316 | 7066.3729 | 11848.1187 | 7602.3227 | 12777.4058 | 8182.5622 | 13465.9495 | 8762.8016 | 14154.4931 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5332.557 | 7434.4628 | 5783.4084 | 8325.7668 | 6234.2599 | 9217.0709 | 6715.4223 | 10003.7728 | 7196.5847 | 10790.4748 | 7728.1838 | 11361.5894 | 8259.7828 | 11932.7041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257.1128 | 6673.1106 | 5670.8409 | 7480.6035 | 6084.569 | 8288.0964 | 6533.8478 | 8996.4503 | 6983.1266 | 9704.8042 | 7487.6391 | 10210.7692 | 7992.1516 | 10716.7343 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5216.5077 | 6198.8348 | 5607.0936 | 6952.4434 | 5997.6794 | 7706.052 | 6426.1472 | 8365.676 | 6854.6149 | 9025.3001 | 7340.8938 | 9490.8011 | 7827.1726 | 9956.302 | 8327.0602 | 10212.7909 | 0 | 0 |  |  | 5198.6004 | 5971.4958 | 5578.4008 | 6699.2486 | 5958.2012 | 7427.0015 | 6376.2707 | 8062.5774 | 6794.3403 | 8698.1533 | 7271.9279 | 9144.1372 | 7749.5156 | 9590.1211 | 8240.6414 | 9831.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181.5667 | 5750.7489 | 5551.516 | 6452.6961 | 5921.4652 | 7154.6432 | 6329.1272 | 7767.0309 | 6736.7892 | 8379.4187 | 7205.6779 | 8806.4218 | 7674.5666 | 9233.4249 | 8157.2216 | 9460.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165.4593 | 5536.5624 | 5526.3323 | 6212.9819 | 5887.2052 | 6889.4015 | 6284.7159 | 7479.2296 | 6682.2266 | 8069.0577 | 7142.3081 | 8477.6091 | 7602.3896 | 8886.1604 | 8076.5525 | 9099.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5149.7532 | 5328.8232 | 5502.6623 | 5980.0918 | 5855.5713 | 6631.3603 | 6243.201 | 7199.0622 | 6630.8308 | 7766.7641 | 7082.0706 | 8157.4304 | 7533.3104 | 8548.0967 | 7999.0847 | 8747.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5135.314 | 5126.451 | 5481.0115 | 5752.9267 | 5826.709 | 6379.4024 | 6204.6187 | 6925.345 | 6582.5284 | 7471.2875 | 7025.0033 | 7844.4073 | 7467.4783 | 8217.5271 | 7924.8841 | 8403.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5121.2665 | 4930.1616 | 5460.3866 | 5532.3838 | 5799.5066 | 6134.6061 | 6168.3227 | 6659.0814 | 6537.1388 | 7183.5567 | 6971.1832 | 7539.515 | 7405.2276 | 7895.4733 | 7854.2216 | 8068.9437 | 0 | 0 |  |  | 5107.9673 | 4740.1812 | 5440.8086 | 5318.7388 | 5773.6499 | 5897.2963 | 6134.2179 | 6400.5464 | 6494.786 | 6903.7965 | 6920.5674 | 7243.1 | 7346.3488 | 7582.4035 | 7787.1577 | 7743.4431 | 0 | 0 |  |  | 5095.1994 | 4556.2898 | 5422.1607 | 5111.8434 | 5749.122 | 5667.397 | 6102.5434 | 6149.7183 | 6455.9648 | 6632.0396 | 6873.3489 | 6955.1321 | 7290.7329 | 7278.2246 | 7723.3609 | 7427.2279 | 0 | 0 |  |  | 5082.8224 | 4378.4312 | 5404.3085 | 4911.6364 | 5725.7945 | 5444.8417 | 6072.3967 | 5906.7168 | 6418.9989 | 6368.5919 | 6828.6168 | 6675.7502 | 7238.2347 | 6982.9086 | 7663.0312 | 7120.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5071.0826 | 4205.9348 | 5387.0654 | 4717.4609 | 5703.0483 | 5228.987 | 6043.7933 | 5670.8636 | 6384.5384 | 6112.7403 | 6787.2278 | 6404.1776 | 7189.9172 | 6695.615 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5059.9694 | 4038.2657 | 5370.8983 | 4528.7198 | 5681.8273 | 5019.1739 | 6016.7146 | 5441.5432 | 6351.602 | 5863.9125 | 6747.8949 | 6139.9449 | 7144.1877 | 6415.9773 | 7553.6323 | 6530.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049.5052 | 3876.2672 | 5355.257 | 4346.4137 | 5661.0089 | 4816.5603 | 5990.5776 | 5219.988 | 6320.1464 | 5623.4158 | 6710.2759 | 5884.4863 | 7100.4054 | 6145.5568 | 7502.5551 | 6249.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021.3081 | 3421.5029 | 5312.5912 | 3834.7433 | 5603.8744 | 4247.9837 | 5918.2015 | 4598.2269 | 6232.5286 | 4948.4702 | 6605.7601 | 5167.5281 | 6978.9916 | 5386.586 | 7359.61 | 5461.2785 | 0 | 0
| 42 | 6107.4074 | 12030.9774 | 6760.7007 | 13409.7204 | 7413.9939 | 14788.4634 | 8082.3839 | 16020.9752 | 8750.7738 | 17253.487 | 9452.1956 | 18187.6584 | 10153.6173 | 19121.8298 | 10853.1888 | 19745.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052.0111 | 11673.7312 | 6690.4029 | 13015.9087 | 7328.7948 | 14358.0862 | 7983.1752 | 15558.0477 | 8637.5557 | 16758.0093 | 9326.5052 | 17666.298 | 10015.4548 | 18574.5867 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5996.6147 | 11316.485 | 6620.1052 | 12622.097 | 7243.5957 | 13927.709 | 7883.9666 | 15095.1203 | 8524.3375 | 16262.5316 | 9200.8149 | 17144.9376 | 9877.2923 | 18027.3435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945.4339 | 10977.8968 | 6554.7851 | 12248.1657 | 7164.1363 | 13518.4345 | 7791.3483 | 14653.7776 | 8418.5604 | 15789.1206 | 9083.5348 | 16645.1974 | 9748.5092 | 17501.2742 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5894.2532 | 10639.3086 | 6489.465 | 11874.2343 | 7084.6769 | 13109.16 | 7698.7301 | 14212.4348 | 8312.7833 | 15315.7097 | 8966.2546 | 16145.4573 | 9619.726 | 16975.2049 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5843.0724 | 10300.7204 | 6424.145 | 11500.3029 | 7005.2175 | 12699.8854 | 7606.1118 | 13771.0921 | 8207.0062 | 14842.2987 | 8848.9745 | 15645.7171 | 9490.9429 | 16449.1355 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5799.0862 | 9990.5392 | 6367.0398 | 11156.851 | 6934.9935 | 12323.1628 | 7523.7106 | 13363.8158 | 8112.4278 | 14404.4687 | 8743.7263 | 15182.8271 | 9375.0248 | 15961.1854 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5755.0999 | 9680.3579 | 6309.9347 | 10813.3991 | 6864.7695 | 11946.4403 | 7441.3094 | 12956.5395 | 8017.8493 | 13966.6387 | 8638.478 | 14719.937 | 9259.1067 | 15473.2353 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5623.1412 | 8749.8141 | 6138.6193 | 9783.0433 | 6654.0975 | 10816.2725 | 7194.1058 | 11734.7106 | 7734.1141 | 12653.1487 | 8322.7333 | 13331.2669 | 8911.3524 | 14009.3851 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5453.9738 | 7366.4496 | 5905.8877 | 8249.4131 | 6357.8015 | 9132.3765 | 6842.6745 | 9910.1419 | 7327.5475 | 10687.9073 | 7867.0864 | 11250.3132 | 8406.6254 | 11812.7191 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379.6465 | 6612.304 | 5794.1016 | 7412.4272 | 6208.5567 | 8212.5504 | 6661.1856 | 8913.0344 | 7113.8144 | 9613.5184 | 7626.0079 | 10111.7272 | 8138.2013 | 10609.936 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5339.524 | 6142.5801 | 5730.9062 | 6889.278 | 6122.2884 | 7635.9759 | 6553.8145 | 8288.4044 | 6985.3405 | 8940.8329 | 7478.9932 | 9399.1991 | 7972.6458 | 9857.5653 | 8482.8323 | 10107.253 | 0 | 0 |  |  | 5321.8159 | 5917.435 | 5702.4753 | 6638.5241 | 6083.1347 | 7359.6132 | 6504.1476 | 7988.2314 | 6925.1606 | 8616.8495 | 7410.0139 | 9056.0019 | 7894.8672 | 9495.1542 | 8396.001 | 9730.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5304.9208 | 5698.8345 | 5675.825 | 6394.2645 | 6046.7293 | 7089.6945 | 6457.249 | 7695.4761 | 6867.7688 | 8301.2577 | 7343.7772 | 8721.6783 | 7819.7857 | 9142.0989 | 8312.2832 | 9363.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.9265 | 5486.7343 | 5650.8665 | 6156.8203 | 6012.8066 | 6826.9062 | 6413.1266 | 7410.3757 | 6813.4466 | 7993.8451 | 7280.5101 | 8396.0879 | 7747.5736 | 8798.3307 | 8231.4186 | 9005.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.1469 | 5281.0209 | 5627.3206 | 5926.1409 | 5981.4943 | 6571.2609 | 6371.9209 | 7132.8211 | 6762.3475 | 7694.3812 | 7220.3988 | 8079.0129 | 7678.4502 | 8463.6447 | 8153.7373 | 8657.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5258.7912 | 5080.6163 | 5605.9264 | 5701.1436 | 5953.0615 | 6321.6709 | 6333.6786 | 6861.7008 | 6714.2956 | 7401.7307 | 7163.5073 | 7769.0203 | 7612.7189 | 8136.31 | 8079.5132 | 8316.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245.0025 | 4886.2239 | 5585.4659 | 5482.7111 | 5925.9294 | 6079.1983 | 6297.569 | 6597.9051 | 6669.2086 | 7116.6119 | 7109.9419 | 7466.9743 | 7550.6753 | 7817.3367 | 8008.8344 | 7985.458 | 0 | 0 |  |  | 5231.8924 | 4698.0411 | 5566.0631 | 5271.094 | 5900.2337 | 5844.1468 | 6263.7112 | 6341.7946 | 6627.1887 | 6839.4425 | 7059.574 | 7173.3618 | 7491.9592 | 7507.2812 | 7941.8708 | 7663.1264 | 0 | 0 |  |  | 5219.2823 | 4515.8994 | 5547.5494 | 5066.1782 | 5875.8166 | 5616.4569 | 6232.3189 | 6093.3361 | 6588.8212 | 6570.2152 | 7012.6661 | 6888.1041 | 7436.511 | 7205.9931 | 7878.0719 | 7350.0003 | 0 | 0 |  |  | 5206.9501 | 4339.7665 | 5529.7652 | 4867.9024 | 5852.5803 | 5396.0383 | 6202.3331 | 5852.6506 | 6552.086 | 6309.2628 | 6968.132 | 6611.3833 | 7384.178 | 6913.5038 | 7817.8398 | 7045.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5195.2215 | 4168.9412 | 5512.4817 | 4675.5997 | 5829.7419 | 5182.2582 | 6173.6652 | 5619.0688 | 6517.5886 | 6055.8794 | 6926.9514 | 6342.4049 | 7336.3142 | 6628.9304 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5184.123 | 4002.8881 | 5496.3532 | 4488.6739 | 5808.5833 | 4974.4597 | 6146.6605 | 5391.9551 | 6484.7378 | 5809.4505 | 6887.6051 | 6080.7493 | 7290.4725 | 6352.0481 | 7708.56 | 6462.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5173.6949 | 3842.4416 | 5480.8898 | 4308.0942 | 5788.0846 | 4773.7468 | 6120.7017 | 5172.5175 | 6453.3188 | 5571.2882 | 6849.9905 | 5827.7994 | 7246.6622 | 6084.3105 | 7657.3178 | 6184.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5145.6855 | 3391.9865 | 5438.4252 | 3801.285 | 5731.1648 | 4210.5835 | 6048.3299 | 4556.7506 | 6365.495 | 4902.9178 | 6745.1176 | 5117.9663 | 7124.7401 | 5333.0149 | 7513.3511 | 5403.8921 | 0 | 0
| 43 | 6228.0313 | 11912.2787 | 6883.4831 | 13275.8874 | 7538.9349 | 14639.4961 | 8211.8345 | 15856.4964 | 8884.734 | 17073.4967 | 9595.184 | 17993.1771 | 10305.634 | 18912.8575 | 11017.285 | 19524.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172.4741 | 11559.315 | 6813.03 | 12886.8622 | 7453.586 | 14214.4094 | 8112.421 | 15399.3927 | 8771.256 | 16584.376 | 9469.1758 | 17478.6345 | 10167.0955 | 18372.8931 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6116.9169 | 11206.3513 | 6742.577 | 12497.837 | 7368.2371 | 13789.3226 | 8013.0076 | 14942.2889 | 8657.778 | 16095.2553 | 9343.1675 | 16964.0919 | 10028.557 | 17832.9286 | 10719.856 | 18400.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065.6794 | 10871.7396 | 6677.1574 | 12128.3876 | 7288.6354 | 13385.0356 | 7920.22 | 14506.3457 | 8551.8045 | 15627.6558 | 9225.622 | 16470.5762 | 9899.4394 | 17313.4965 |  |  | 0 | 0 |  |  | 6014.442 | 10537.128 | 6611.7378 | 11758.9383 | 7209.0337 | 12980.7486 | 7827.4324 | 14070.4025 | 8445.8311 | 15160.0564 | 9108.0765 | 15977.0604 | 9770.3219 | 16794.0644 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5963.2045 | 10202.5163 | 6546.3183 | 11389.489 | 7129.432 | 12576.4616 | 7734.6448 | 13634.4593 | 8339.8576 | 14692.457 | 8990.531 | 15483.5447 | 9641.2043 | 16274.6324 | 10302.389 | 16781.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5919.2278 | 9895.6312 | 6489.1639 | 11049.7716 | 7059.1 | 12203.912 | 7652.0836 | 13231.8279 | 8245.0672 | 14259.7439 | 8885.0056 | 15026.1526 | 9524.9441 | 15792.5613 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5875.2511 | 9588.7461 | 6432.0096 | 10710.0543 | 6988.768 | 11831.3624 | 7569.5224 | 12829.1966 | 8150.2768 | 13827.0308 | 8779.4803 | 14568.7605 | 9408.6839 | 15310.4902 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5743.3211 | 8668.0909 | 6260.5466 | 9690.9022 | 6777.772 | 10713.7135 | 7321.8387 | 11621.3025 | 7865.9055 | 12528.8915 | 8462.9044 | 13196.5843 | 9059.9032 | 13864.277 | 9671.4662 | 14274.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5575.3906 | 7298.4364 | 6028.3669 | 8173.0593 | 6481.3431 | 9047.6822 | 6969.9268 | 9816.511 | 7458.5104 | 10585.3398 | 8005.9891 | 11139.037 | 8553.4679 | 11692.7342 | 9118.3223 | 12014.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502.1802 | 6551.4975 | 5917.3623 | 7344.251 | 6332.5444 | 8137.0045 | 6788.5233 | 8829.6186 | 7244.5022 | 9522.2326 | 7764.3766 | 10012.6852 | 8284.251 | 10503.1378 | 8822.203 | 10776.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5462.5402 | 6086.3253 | 5854.7188 | 6826.1126 | 6246.8974 | 7565.8998 | 6681.4817 | 8211.1327 | 7116.0661 | 8856.3657 | 7617.0925 | 9307.5971 | 8118.119 | 9758.8286 | 8638.6045 | 10001.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445.0315 | 5863.3741 | 5826.5498 | 6577.7996 | 6208.0682 | 7292.225 | 6632.0246 | 7913.8854 | 7055.9809 | 8535.5457 | 7548.0998 | 8967.8665 | 8040.2188 | 9400.1872 | 8551.3605 | 9628.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5428.2748 | 5646.92 | 5800.1341 | 6335.8329 | 6171.9934 | 7024.7458 | 6585.3709 | 7623.9213 | 6998.7483 | 8223.0968 | 7481.8766 | 8636.9349 | 7965.0049 | 9050.7729 | 8467.3447 | 9265.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412.3937 | 5436.9062 | 5775.4008 | 6100.6586 | 6138.4079 | 6764.411 | 6541.5373 | 7341.5218 | 6944.6667 | 7918.6325 | 7418.7121 | 8314.5668 | 7892.7576 | 8710.501 | 8386.2846 | 8911.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396.5406 | 5233.2185 | 5751.979 | 5872.19 | 6107.4173 | 6511.1615 | 6500.6408 | 7066.5799 | 6893.8642 | 7621.9983 | 7358.7271 | 8000.5954 | 7823.59 | 8379.1926 | 8308.3899 | 8567.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382.2684 | 5034.7816 | 5730.8412 | 5649.3604 | 6079.4141 | 6263.9393 | 6462.7385 | 6798.0566 | 6846.0629 | 7332.1738 | 7302.0112 | 7693.6334 | 7757.9596 | 8055.0929 | 8234.1422 | 8230.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368.7384 | 4842.2863 | 5710.5453 | 5433.0384 | 6052.3522 | 6023.7904 | 6426.8153 | 6536.7287 | 6801.2784 | 7049.6671 | 7248.7007 | 7394.4335 | 7696.123 | 7739.2 | 8163.4472 | 7901.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5355.8175 | 4655.901 | 5691.3175 | 5223.4492 | 6026.8175 | 5790.9973 | 6393.2045 | 6283.0429 | 6759.5914 | 6775.0884 | 7198.5806 | 7103.6236 | 7637.5697 | 7432.1588 | 8096.584 | 7582.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.3651 | 4475.509 | 5672.9381 | 5020.5129 | 6002.5112 | 5565.5169 | 6362.0944 | 6036.9539 | 6721.6776 | 6508.3908 | 7151.9834 | 6821.0761 | 7582.2892 | 7133.7615 | 8032.7829 | 7272.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331.0777 | 4301.1018 | 5655.2218 | 4824.1684 | 5979.366 | 5347.2349 | 6332.2695 | 5798.5843 | 6685.1731 | 6249.9338 | 7107.6472 | 6547.0164 | 7530.1213 | 6844.0991 | 7972.6484 | 6971.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5319.3604 | 4131.9476 | 5637.8979 | 4633.7385 | 5956.4355 | 5135.5294 | 6303.5372 | 5567.274 | 6650.6388 | 5999.0186 | 7066.675 | 6280.6322 | 7482.7113 | 6562.2459 | 7917.1128 | 6678.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5308.2767 | 3967.5104 | 5621.808 | 4448.6279 | 5935.3393 | 4929.7455 | 6276.6064 | 5342.367 | 6617.8735 | 5754.9885 | 7027.3154 | 6021.5537 | 7436.7573 | 6288.1189 | 7863.4877 | 6393.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297.8847 | 3808.616 | 5606.5225 | 4269.7747 | 5915.1603 | 4730.9333 | 6250.8258 | 5125.047 | 6586.4913 | 5519.1607 | 6989.7051 | 5771.1124 | 7392.919 | 6023.0642 | 7812.0805 | 6118.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270.063 | 3362.4701 | 5564.2591 | 3767.8267 | 5858.4552 | 4173.1833 | 6178.4583 | 4515.2743 | 6498.4614 | 4857.3654 | 6884.475 | 5068.4046 | 7270.4886 | 5279.4438 | 7667.0922 | 5346.5057 | 0 | 0 | 0 | 0
10hp | 27 | 7102.6465 | 20839.3542 | 7792.3218 | 22171.9721 | 8481.9971 | 23504.59 | 9192.1163 | 24584.1256 | 9902.2355 | 25663.6612 | 10738.3607 | 26646.0549 | 11574.486 | 27628.4486 | 12648.1475 | 28639.1101 | 13721.809 | 29649.7717 | 16630.176 | 31943.6919 | 7019.6763 | 20255.3721 | 7694.7025 | 21553.5344 | 8369.7288 | 22851.6968 | 9064.4823 | 23908.3191 | 9759.2358 | 24964.9415 | 10576.3767 | 25927.5621 | 11393.5175 | 26890.1828 |  |  | 13490.7325 | 28875.7133 | 16330.0675 | 31133.7973 | 6936.706 | 19671.39 | 7597.0832 | 20935.0968 | 8257.4604 | 22198.8035 | 8936.8482 | 23232.5126 | 9616.2361 | 24266.2217 | 10414.3926 | 25209.0694 | 11212.549 | 26151.9171 | 12236.1025 | 27126.786 | 13259.656 | 28101.6549 | 16029.959 | 30323.9026 | 6857.3314 | 19113.2373 | 7504.4657 | 20345.7818 | 8151.6 | 21578.3264 | 8816.5242 | 22586.8116 | 9481.4483 | 23595.2968 |  |  | 11042.4423 | 25440.8306 |  |  | 13042.7027 | 27353.3616 | 15748.292 | 29537.5381 | 6777.9567 | 18555.0845 | 7411.8482 | 19756.4669 | 8045.7396 | 20957.8492 | 8696.2 | 21941.1106 | 9346.6605 | 22924.3719 |  |  | 10872.3357 | 24729.7441 |  |  | 12825.7493 | 26605.0682 | 15466.625 | 28751.1737 | 6698.5821 | 17996.9318 | 7319.2306 | 19167.1519 | 7939.8792 | 20337.3721 | 8575.8759 | 21295.4095 | 9211.8727 | 22253.4469 | 9957.0508 | 23136.0522 | 10702.229 | 24018.6575 | 11655.5125 | 24937.7162 | 12608.796 | 25856.7749 | 15184.958 | 27964.8092 | 6626.1812 | 17483.3426 | 7234.7119 | 18622.3166 | 7843.2426 | 19761.2905 | 8466.0725 | 20695.6854 | 9088.9024 | 21630.0803 |  |  | 10547.3021 | 23355.3863 |  |  | 12411.6366 | 25155.1936 | 14930.1406 | 27222.9445 | 6553.7804 | 16969.7535 | 7150.1932 | 18077.4812 | 7746.606 | 19185.2089 | 8356.2691 | 20095.9613 | 8965.9322 | 21006.7137 |  |  | 10392.3752 | 22692.115 |  |  | 12214.4772 | 24453.6123 | 14675.3232 | 26481.0798 | 6336.5778 | 15428.986 | 6896.637 | 16442.975 | 7456.6963 | 17456.9641 | 8026.8588 | 18296.789 | 8597.0214 | 19136.6138 | 9262.3079 | 19919.4576 | 9927.5945 | 20702.3013 | 10775.2967 | 21525.5849 | 11622.999 | 22348.8685 | 13910.871 | 24255.4857 | 6010.1384 | 13126.5066 | 6517.0304 | 13995.3925 | 7023.9224 | 14864.2784 | 7536.6844 | 15591.7793 | 8049.4464 | 16319.2803 | 8645.132 | 17005.0217 | 9240.8176 | 17690.7631 | 9997.0418 | 18419.7225 | 10753.266 | 19148.6819 | 12783.626 | 20849.4385 | 5828.6559 | 11867.7246 | 6306.9642 | 12655.2683 | 6785.2725 | 13442.8121 | 7267.3301 | 14106.4597 | 7749.3876 | 14770.1073 | 8307.4731 | 15399.9124 | 8865.5586 | 16029.7175 | 9572.7643 | 16703.6458 | 10279.97 | 17377.5741 | 12174.64 | 18956.6626 | 5714.4196 | 11076.2228 | 6174.5976 | 11814.3146 | 6634.7755 | 12552.4064 | 7097.4842 | 13175.4266 | 7560.1928 | 13798.4468 | 8095.1182 | 14392.2994 | 8630.0437 | 14986.152 | 9306.3413 | 15623.9392 | 9982.6388 | 16261.7264 | 11793.924 | 17761.5131 | 5659.1539 | 10699.0564 | 6112.8931 | 11430.2069 | 6561.4882 | 12121.7393 | 7018.5432 | 12748.1856 | 7468.8456 | 13328.0419 | 7996.8256 | 13929.0173 | 8515.6788 | 14480.3098 | 9183.7424 | 15126.7623 | 9836.2838 | 15720.3529 | 11604.909 | 17179.7924 | 5604.6811 | 10331.2785 | 6051.1886 | 11046.0993 | 6489.5216 | 11703.7894 | 6939.6022 | 12320.9447 | 7379.5824 | 12870.9553 | 7898.5329 | 13465.7352 | 8404.5971 | 13988.8287 | 9061.1436 | 14629.5854 | 9700.7463 | 15197.0483 | 11425.17 | 16614.8563 | 5551.3452 | 9971.3295 | 5989.4841 | 10661.9917 | 6419.9805 | 11296.2465 | 6860.6612 | 11893.7037 | 7291.4728 | 12425.7106 | 7800.2402 | 13002.4531 | 8296.2663 | 13509.4523 | 8938.5448 | 14132.4085 | 9564.0056 | 14680.509 | 11251.194 | 16063.2258 | 5499.1636 | 9620.8194 | 5927.7796 | 10277.8841 | 6351.2818 | 10901.3947 | 6781.7202 | 11466.4628 | 7205.383 | 11993.7683 | 7701.9475 | 12539.171 | 8189.9297 | 13042.2357 | 8815.9459 | 13635.2316 | 9430.3003 | 14179.608 | 11086.596 | 15524.1435 | 5447.961 | 9276.2064 | 5866.0751 | 9893.7764 | 6284.1892 | 10511.3464 | 6702.7792 | 11039.2218 | 7121.3691 | 11567.0972 | 7603.6548 | 12075.8889 | 8085.9405 | 12584.6805 | 8693.3471 | 13138.0547 | 9300.7537 | 13691.429 | 10920.381 | 14999.1072 | 5398.5973 | 8943.7355 | 5811.5254 | 9556.9119 | 6218.2905 | 10132.9758 | 6632.1541 | 10664.3046 | 7039.3897 | 11153.0414 | 7515.7755 | 11668.6129 | 7983.735 | 12138.4089 | 8584.0763 | 12699.5401 | 9173.6737 | 13209.9524 | 10757.456 | 14479.7732 | 5350.8321 | 8617.0257 | 5756.9757 | 9220.0473 | 6153.7778 | 9766.7975 | 6561.529 | 10289.3873 | 6959.3541 | 10750.0985 | 7427.8963 | 11261.3369 | 7883.917 | 11704.479 | 8474.8056 | 12261.0255 | 9049.635 | 12745.6791 | 10599.594 | 13976.6229 | 5304.3207 | 8302.6782 | 5702.4261 | 8883.1827 | 6090.9047 | 9408.9993 | 6490.9039 | 9914.4701 | 6880.6392 | 10360.2536 | 7340.017 | 10854.0609 | 7787.2649 | 11283.7007 | 8365.5348 | 11822.5109 | 8928.0346 | 12289.0489 | 10445.911 | 13486.4005 | 5259.4046 | 7995.5247 | 5647.8764 | 8546.3181 | 6029.8363 | 9059.6612 | 6420.2788 | 9539.5528 | 6803.7333 | 9979.4862 | 7252.1378 | 10446.7849 | 7692.5114 | 10872.7989 | 8256.2641 | 11383.9963 | 8809.451 | 11847.0112 | 10295.557 | 13009.1369 | 5216.0768 | 7696.3135 | 5593.3267 | 8209.4536 | 5970.5766 | 8722.5937 | 6349.6537 | 9164.6356 | 6728.7308 | 9606.6775 | 7164.2585 | 10039.509 | 7599.7862 | 10472.3404 | 8146.9933 | 10945.4817 | 8694.2004 | 11418.623 | 10148.704 | 12543.4615 | 5174.3067 | 7404.2054 | 5546.7938 | 7915.6342 | 5913.0577 | 8391.8322 | 6288.4931 | 8837.6758 | 6655.1561 | 9244.5873 | 7087.035 | 9683.8784 | 7509.2068 | 10081.0796 | 8050.5148 | 10561.6204 | 8581.6981 | 10995.0087 | 10004.892 | 12091.0421 | 5134.1628 | 7120.6122 | 5500.2609 | 7621.8149 | 5857.5995 | 8069.2831 | 6227.3324 | 8510.7161 | 6584.5685 | 8894.5482 | 7009.8114 | 9328.2478 | 7420.8686 | 9701.2439 | 7954.0364 | 10177.759 | 8471.7706 | 10586.0543 | 9864.9978 | 11645.5861 | 5018.9214 | 6319.2196 | 5360.6622 | 6740.3569 | 5702.403 | 7161.4942 | 6043.8506 | 7529.8368 | 6385.2981 | 7898.1794 | 6778.1408 | 8261.356 | 7170.9834 | 8624.5327 | 7664.601 | 9026.175 | 8158.2185 | 9427.8174 | 9468.2138 | 10391.0952
| 28 | 7257.6186 | 20687.1785 | 7954.7061 | 22006.7727 | 8651.7936 | 23326.3668 | 9369.1047 | 24396.0684 | 10086.4158 | 25465.7701 | 10931.24 | 26439.9334 | 11776.0642 | 27414.0968 | 12861.4536 | 28416.9377 | 13946.843 | 29419.7785 | 16888.9324 | 31696.058 | 7173.404 | 20108.9274 | 7855.8903 | 21394.8341 | 8538.3765 | 22680.7408 | 9240.2912 | 23727.6021 | 9942.2059 | 24774.4635 | 10767.9892 | 25729.2037 | 11593.7725 | 26683.9438 |  |  | 13714.378 | 28654.5343 |  |  | 7089.1893 | 19530.6763 | 7757.0744 | 20782.8955 | 8424.9595 | 22035.1148 | 9111.4778 | 23059.1359 | 9797.9961 | 24083.157 | 10604.7384 | 25018.4739 | 11411.4808 | 25953.7908 | 12446.6969 | 26921.5405 | 13481.913 | 27889.2902 | 16285.3506 | 30095.8576 | 7008.7648 | 18977.8368 | 7663.3226 | 20199.0392 | 8317.8804 | 21420.2416 | 8989.9269 | 22419.5936 | 9661.9735 | 23418.9457 |  |  | 11240.0767 | 25249.966 |  |  | 13263.6006 | 27148.8084 | 16002.2273 | 29317.8734 | 6928.3402 | 18424.9972 | 7569.5707 | 19615.1829 | 8210.8013 | 20805.3685 | 8868.3761 | 21780.0514 | 9525.9509 | 22754.7344 |  |  | 11068.6727 | 24546.1412 |  |  | 13045.2882 | 26408.3266 | 15719.1039 | 28539.8893 | 6847.9156 | 17872.1577 | 7475.8189 | 19031.3265 | 8103.7221 | 20190.4954 | 8746.8252 | 21140.5092 | 9389.9284 | 22090.5231 | 10143.5985 | 22966.4197 | 10897.2686 | 23842.3164 | 11862.1222 | 24755.0806 | 12826.9758 | 25667.8448 | 15435.9806 | 27761.9051 | 6774.4287 | 17363.0228 | 7390.1704 | 18491.3747 | 8005.9121 | 19619.7265 | 8635.7805 | 20546.3565 | 9265.6489 | 21472.9864 |  |  | 10740.9609 | 23185.3862 |  |  | 12628.4182 | 24973.0819 | 15179.5243 | 27027.389 | 6700.9418 | 16853.8878 | 7304.5219 | 17951.4228 | 7908.102 | 19048.9577 | 8524.7357 | 19952.2037 | 9141.3695 | 20855.4498 |  |  | 10584.6532 | 22528.4561 |  |  | 12429.8605 | 24278.3189 | 14923.068 | 26292.873 | 6480.481 | 15326.4831 | 7047.5764 | 16331.5671 | 7614.6719 | 17336.6512 | 8191.6015 | 18169.7455 | 8768.5311 | 19002.8398 | 9442.1307 | 19780.2528 | 10115.7302 | 20557.6657 | 10974.9589 | 21375.8479 | 11834.1876 | 22194.0301 | 14153.6992 | 24089.3247 | 6148.7254 | 13042.8073 | 6662.3226 | 13904.3925 | 7175.9198 | 14765.9777 | 7695.185 | 15488.0302 | 8214.4502 | 16210.0828 | 8818.1313 | 16891.3579 | 9421.8123 | 17572.633 | 10189.0099 | 18297.5189 | 10956.2076 | 19022.4047 | 13017.8048 | 20714.3136 | 5964.3825 | 11793.6772 | 6449.0148 | 12574.8318 | 6933.6471 | 13355.9864 | 7422.1382 | 14014.7963 | 7910.6294 | 14673.6061 |  |  | 9042.116 | 15925.4461 |  |  | 10478.1296 | 17266.0137 | 12403.1908 | 18837.0138 | 5847.9851 | 11008.8005 | 6314.4156 | 11740.6285 | 6780.8462 | 12472.4565 | 7249.7945 | 13091.0316 | 7718.7428 | 13709.6067 | 8261.3494 | 14299.8769 | 8803.956 | 14890.147 | 9490.7735 | 15524.6965 | 10177.591 | 16159.2461 | 12018.918 | 17651.9983 | 5791.6724 | 10634.0144 | 6249.0614 | 11339.5593 | 6706.4504 | 12045.1043 | 7166.2537 | 12643.9958 | 7626.0569 | 13242.8873 | 8161.7193 | 13840.132 | 8688.2762 | 14388.3026 | 9366.6638 | 15031.2834 | 10030.3794 | 15622.1273 | 11829.2012 | 17075.5456 | 5736.319 | 10268.1931 | 6184.8661 | 10949.3909 | 6633.4132 | 11630.5888 | 7084.4371 | 12209.9764 | 7535.461 | 12789.364 | 8062.0892 | 13380.3871 | 8575.6351 | 13900.6565 | 9242.554 | 14537.8703 | 9892.4574 | 15102.3563 | 11646.5446 | 16514.3475 | 5682.064 | 9911.1352 | 6122.3164 | 10568.4429 | 6562.5687 | 11225.7506 | 7004.4039 | 11786.5919 | 7446.2391 | 12347.4331 | 7962.4591 | 12920.6423 | 8465.7153 | 13424.9791 | 9118.4443 | 14044.4572 | 9754.2757 | 14590.3179 | 11471.7596 | 15966.907 | 5629.0275 | 9563.0605 | 6060.8609 | 10198.2486 | 6492.6943 | 10833.4367 | 6925.7977 | 11375.8908 | 7358.901 | 11918.3448 | 7862.8291 | 12460.8974 | 8358.0953 | 12961.2648 | 8994.3345 | 13551.0441 | 9619.0856 | 14093.1712 | 11304.3376 | 15431.9559 | 5577.0059 | 9220.8136 | 6000.7678 | 9833.6939 | 6424.5297 | 10446.5743 | 6849.0886 | 10970.8809 | 7273.6476 | 11495.1875 | 7763.199 | 12001.1525 | 8252.7503 | 12507.1176 | 8870.2247 | 13057.6309 | 9487.6992 | 13608.1443 | 11136.378 | 14910.1925 | 5526.6973 | 8890.6062 | 5942.1536 | 9480.7541 | 6357.6099 | 10070.902 | 6773.9629 | 10577.5255 | 7190.3159 | 11084.149 | 7674.0479 | 11596.7822 | 8149.2633 | 12064.1231 | 8759.5351 | 12622.2252 | 9359.1388 | 13131.1698 | 10971.8964 | 14395.221 | 5478.0178 | 8566.0983 | 5885.0716 | 9136.5246 | 6292.1255 | 9706.9509 | 6700.5485 | 10195.5536 | 7108.9715 | 10684.1562 | 7584.8969 | 11192.4119 | 8048.1386 | 11633.6727 | 8648.8454 | 12186.8194 | 9233.5731 | 12669.3307 | 10812.1004 | 13895.7418 | 5430.6864 | 8253.5059 | 5829.4713 | 8802.7313 | 6228.2563 | 9351.9567 | 6628.6965 | 9824.339 | 7029.1367 | 10296.7214 | 7495.7459 | 10788.0416 | 7949.9892 | 11215.1524 | 8538.1557 | 11751.4137 | 9110.6465 | 12216.4049 | 10656.4286 | 13409.0816 | 5384.9843 | 7948.6248 | 5775.5838 | 8476.8189 | 6166.1834 | 9005.013 | 6558.6552 | 9461.9876 | 6951.1271 | 9918.9622 | 7406.5948 | 10383.6713 | 7853.8024 | 10807.1957 | 8427.466 | 11316.0079 | 8990.5706 | 11777.5518 | 10504.4818 | 12935.1998 | 5340.8679 | 7651.3393 | 5723.402 | 8160.7669 | 6105.9361 | 8670.1946 | 6490.4808 | 9109.6344 | 6875.0256 | 9549.0741 | 7317.4438 | 9979.301 | 7759.862 | 10409.5279 | 8316.7763 | 10880.6022 | 8873.6905 | 11351.6765 | 10355.9848 | 12473.2975 | 5298.4153 | 7360.7474 | 5676.124 | 7868.7946 | 6047.4577 | 8341.6247 | 6428.3609 | 8784.7736 | 6800.4271 | 9189.1053 | 7239.1037 | 9626.0371 | 7668.0715 | 10020.9666 | 8219.0174 | 10499.3904 | 8759.6151 | 10931.434 | 10210.5702 | 12022.8399 | 5257.571 | 7079.2186 | 5628.8459 | 7576.8223 | 5991.0947 | 8021.4713 | 6366.2409 | 8459.9128 | 6728.7457 | 8841.0815 | 7160.7636 | 9272.7732 | 7578.5504 | 9644.0714 | 8121.2585 | 10118.1785 | 8648.3293 | 10525.232 | 10069.0342 | 11581.4786 | 5140.6114 | 6282.6663 | 5487.0119 | 6700.9054 | 5833.4123 | 7119.1445 | 6179.881 | 7485.3304 | 6526.3497 | 7851.5164 | 6925.7432 | 8212.9814 | 7325.1367 | 8574.4464 | 7827.9819 | 8974.5431 | 8330.827 | 9374.6398 | 9667.1504 | 10334.2097
| 29 | 7412.5908 | 20535.0028 | 8117.0904 | 21841.5732 | 8821.59 | 23148.1436 | 9546.0931 | 24208.0112 | 10270.5961 | 25267.8789 | 11124.1192 | 26233.812 | 11977.6424 | 27199.7451 | 13074.7597 | 28194.7652 | 14171.877 | 29189.7853 | 17147.6888 | 31448.424 | 7327.1317 | 19962.4827 | 8017.078 | 21236.1338 | 8707.0243 | 22509.7848 | 9416.1002 | 23546.8852 | 10125.1761 | 24583.9856 | 10959.6018 | 25530.8452 | 11794.0275 | 26477.7048 |  |  | 13938.0235 | 28433.3554 |  |  | 7241.6727 | 19389.9626 | 7917.0656 | 20630.6943 | 8592.4586 | 21871.426 | 9286.1073 | 22885.7591 | 9979.7561 | 23900.0922 | 10795.0843 | 24827.8783 | 11610.4126 | 25755.6644 | 12657.2913 | 26716.2949 | 13704.17 | 27676.9254 | 16540.7422 | 29867.8126 | 7160.1982 | 18842.4363 | 7822.1795 | 20052.2966 | 8484.1608 | 21262.1569 | 9163.3297 | 22252.3757 | 9842.4987 | 23242.5946 |  |  | 11437.7111 | 25059.1014 |  |  | 13484.4985 | 26944.2552 | 16256.1625 | 29098.2087 | 7078.7236 | 18294.91 | 7727.2933 | 19473.8989 | 8375.8629 | 20652.8877 | 9040.5521 | 21618.9923 | 9705.2414 | 22585.0969 |  |  | 11265.0097 | 24362.5383 |  |  | 13264.8271 | 26211.585 | 15971.5829 | 28328.6049 | 6997.2491 | 17747.3836 | 7632.4071 | 18895.5011 | 8267.5651 | 20043.6186 | 8917.7746 | 20985.6089 | 9567.984 | 21927.5992 | 10330.1461 | 22796.7872 | 11092.3082 | 23665.9752 | 12068.7319 | 24572.445 | 13045.1556 | 25478.9148 | 15687.0032 | 27559.001 | 6922.6761 | 17242.7029 | 7545.6288 | 18360.4327 | 8168.5815 | 19478.1626 | 8805.4885 | 20397.0276 | 9442.3954 | 21315.8926 |  |  | 10934.6197 | 23015.3862 |  |  | 12845.1997 | 24790.9701 | 15428.908 | 26831.8336 | 6848.1031 | 16738.0222 | 7458.8506 | 17825.3644 | 8069.598 | 18912.7065 | 8693.2024 | 19808.4462 | 9316.8067 | 20704.1859 |  |  | 10776.9313 | 22364.7972 |  |  | 12645.2438 | 24103.0255 | 15170.8129 | 26104.6661 | 6624.3842 | 15223.9801 | 7198.5158 | 16220.1592 | 7772.6474 | 17216.3383 | 8356.3441 | 18042.7021 | 8940.0408 | 18869.0659 | 9621.9534 | 19641.048 | 10303.8659 | 20413.0302 | 11174.621 | 21226.1109 | 12045.3762 | 22039.1917 | 14396.5274 | 23923.1638 | 6287.3124 | 12959.108 | 6807.6148 | 13813.3925 | 7327.9172 | 14667.6769 | 7853.6856 | 15384.2811 | 8379.4541 | 16100.8853 | 8991.1305 | 16777.6941 | 9602.807 | 17454.5029 | 10380.9781 | 18175.3152 | 11159.1492 | 18896.1276 | 13251.9836 | 20579.1886 | 6100.1092 | 11719.6298 | 6591.0654 | 12494.3953 | 7082.0216 | 13269.1607 | 7576.9464 | 13923.1328 | 8071.8711 | 14577.1049 |  |  | 9218.6735 | 15821.1747 |  |  | 10676.2892 | 17154.4533 | 12631.7416 | 18717.3651 | 5981.5505 | 10941.3782 | 6454.2337 | 11666.9424 | 6926.9169 | 12392.5065 | 7402.1048 | 13006.6366 | 7877.2927 | 13620.7667 | 8427.5805 | 14207.4543 | 8977.8683 | 14794.1419 | 9675.2058 | 15425.4539 | 10372.5433 | 16056.7658 | 12243.912 | 17542.4836 | 5924.191 | 10568.9723 | 6387.8018 | 11268.7209 | 6851.4126 | 11968.4694 | 7317.3405 | 12563.101 | 7783.2683 | 13157.7326 | 8326.613 | 13751.2467 | 8860.8736 | 14296.2954 | 9549.5851 | 14935.8045 | 10224.4751 | 15523.9018 | 12053.4934 | 16971.2987 | 5867.9569 | 10205.1077 | 6322.6309 | 10881.2479 | 6777.3048 | 11557.3882 | 7234.3222 | 12132.5804 | 7691.3396 | 12707.7726 | 8225.6456 | 13295.0391 | 8746.6731 | 13812.4842 | 9423.9644 | 14446.1552 | 10084.1686 | 15007.6643 | 11867.9192 | 16413.8388 | 5812.7828 | 9850.9409 | 6258.9699 | 10503.0978 | 6705.1569 | 11155.2548 | 7153.0812 | 11712.2052 | 7601.0054 | 12269.1556 | 8124.6781 | 12838.8314 | 8635.1643 | 13340.506 | 9298.3438 | 13956.5058 | 9944.5458 | 14500.1267 | 11692.3252 | 15870.5882 | 5758.8914 | 9505.3015 | 6196.4991 | 10135.3902 | 6634.1068 | 10765.4788 | 7073.2629 | 11304.2 | 7512.419 | 11842.9212 | 8023.7106 | 12382.6238 | 8526.261 | 12880.2939 | 9172.7231 | 13466.8565 | 9807.871 | 14006.7344 | 11522.0792 | 15339.7683 | 5706.0507 | 9165.4208 | 6135.4604 | 9773.6115 | 6564.8702 | 10381.8022 | 6995.3981 | 10902.54 | 7425.9261 | 11423.2777 | 7922.7431 | 11926.4162 | 8419.5602 | 12429.5546 | 9047.1024 | 12977.2071 | 9674.6446 | 13524.8597 | 11352.375 | 14821.2778 | 5654.7974 | 8837.477 | 6075.8634 | 9423.1527 | 6496.9293 | 10008.8283 | 6919.0858 | 10512.0424 | 7341.2422 | 11015.2566 | 7832.3203 | 11524.9515 | 8314.7916 | 11989.8374 | 8934.9938 | 12544.9102 | 9544.6038 | 13052.3872 | 11186.3368 | 14310.6688 | 5605.2035 | 8515.171 | 6017.8383 | 9081.1377 | 6430.4732 | 9647.1043 | 6844.531 | 10132.6591 | 7258.5889 | 10618.2139 | 7741.8975 | 11123.4869 | 8212.3603 | 11562.8665 | 8822.8851 | 12112.6133 | 9417.5112 | 12592.9822 | 11024.6068 | 13814.8608 | 5557.0521 | 8204.3337 | 5961.33 | 8749.6239 | 6365.6078 | 9294.914 | 6771.621 | 9764.0516 | 7177.6342 | 10233.1892 | 7651.4747 | 10722.0223 | 8112.7135 | 11146.604 | 8710.7765 | 11680.3164 | 9293.2584 | 12143.761 | 10866.9462 | 13331.7627 | 5510.564 | 7901.7249 | 5906.5472 | 8426.0449 | 6302.5305 | 8950.3649 | 6700.5257 | 9404.4015 | 7098.5208 | 9858.4381 | 7561.0519 | 10320.5576 | 8015.0934 | 10741.5925 | 8598.6679 | 11248.0195 | 9171.6901 | 11708.0923 | 10713.4066 | 12861.2628 | 5465.659 | 7606.365 | 5853.4773 | 8112.0803 | 6241.2956 | 8617.7956 | 6631.308 | 9054.6331 | 7021.3204 | 9491.4707 | 7470.6291 | 9919.093 | 7919.9378 | 10346.7153 | 8486.5592 | 10815.7227 | 9053.1807 | 11284.73 | 10563.2656 | 12403.1335 | 5422.524 | 7317.2894 | 5805.4541 | 7821.955 | 6181.8578 | 8291.4173 | 6568.2287 | 8731.8713 | 6945.6981 | 9133.6233 | 7391.1724 | 9568.1958 | 7826.9362 | 9960.8537 | 8387.52 | 10437.1604 | 8937.532 | 10867.8594 | 10416.2484 | 11954.6377 | 5380.9792 | 7037.825 | 5757.431 | 7531.8298 | 6124.5899 | 7973.6595 | 6505.1494 | 8409.1095 | 6872.9229 | 8787.6148 | 7311.7157 | 9217.2985 | 7736.2322 | 9586.8989 | 8288.4807 | 10058.598 | 8824.888 | 10464.4097 | 10273.0707 | 11517.3711 | 5262.3014 | 6246.1131 | 5613.3615 | 6661.4539 | 5964.4216 | 7076.7948 | 6315.9114 | 7440.8241 | 6667.4012 | 7804.8534 | 7073.3457 | 8164.6068 | 7479.2901 | 8524.3601 | 7991.3628 | 8922.9111 | 8503.4356 | 9321.4621 | 9866.0871 | 10277.3242
| 30 | 7567.5629 | 20382.8271 | 8279.4747 | 21676.3738 | 8991.3865 | 22969.9204 | 9723.0814 | 24019.9541 | 10454.7764 | 25069.9877 | 11316.9985 | 26027.6905 | 12179.2206 | 26985.3934 | 13288.0658 | 27972.5928 | 14396.911 | 28959.7921 | 17406.4452 | 31200.7901 | 7480.8595 | 19816.038 | 8178.2658 | 21077.4334 | 8875.6721 | 22338.8288 | 9591.9092 | 23366.1682 | 10308.1462 | 24393.5076 | 11151.2144 | 25332.4867 | 11994.2825 | 26271.4657 |  |  | 14161.669 | 28212.1764 |  |  | 7394.156 | 19249.2489 | 8077.0569 | 20478.4931 | 8759.9577 | 21707.7372 | 9460.7369 | 22712.3823 | 10161.516 | 23717.0275 | 10985.4302 | 24637.2828 | 11809.3444 | 25557.5381 | 12867.8857 | 26511.0494 | 13926.427 | 27464.5606 | 16796.1338 | 29639.7676 | 7311.6315 | 18707.0358 | 7981.0363 | 19905.554 | 8650.4411 | 21104.0721 | 9336.7325 | 22085.1578 | 10023.0239 | 23066.2434 |  |  | 11635.3455 | 24868.2368 |  |  | 13705.3965 | 26739.702 | 16510.0978 | 28878.544 | 7229.1071 | 18164.8227 | 7885.0158 | 19332.6148 | 8540.9246 | 20500.407 | 9212.7282 | 21457.9332 | 9884.5318 | 22415.4594 |  |  | 11461.3467 | 24178.9354 |  |  | 13484.3659 | 26014.8434 | 16224.0618 | 28117.3205 | 7146.5826 | 17622.6095 | 7788.9953 | 18759.6757 | 8431.408 | 19896.7419 | 9088.7239 | 20830.7086 | 9746.0397 | 21764.6754 | 10516.6937 | 22627.1547 | 11287.3478 | 23489.634 | 12275.3416 | 24389.8094 | 13263.3354 | 25289.9847 | 15938.0258 | 27356.0969 | 7070.9236 | 17122.3831 | 7701.0873 | 18229.4908 | 8331.251 | 19336.5986 | 8975.1964 | 20247.6986 | 9619.1419 | 21158.7987 |  |  | 11128.2786 | 22845.3861 |  |  | 13061.9813 | 24608.8584 | 15678.2918 | 26636.2781 | 6995.2645 | 16622.1566 | 7613.1793 | 17699.306 | 8231.094 | 18776.4553 | 8861.669 | 19664.6887 | 9492.244 | 20552.922 |  |  | 10969.2093 | 22201.1382 |  |  | 12860.6272 | 23927.7321 | 15418.5577 | 25916.4593 | 6768.2874 | 15121.4772 | 7349.4552 | 16108.7513 | 7930.623 | 17096.0254 | 8521.0868 | 17915.6587 | 9111.5506 | 18735.292 | 9801.7761 | 19501.8433 | 10492.0016 | 20268.3946 | 11374.2832 | 21076.3739 | 12256.5648 | 21884.3532 | 14639.3556 | 23757.0028 | 6425.8995 | 12875.4087 | 6952.907 | 13722.3924 | 7479.9146 | 14569.3762 | 8012.1863 | 15280.532 | 8544.4579 | 15991.6879 | 9164.1298 | 16664.0303 | 9783.8016 | 17336.3727 | 10572.9462 | 18053.1116 | 11362.0908 | 18769.8505 | 13486.1624 | 20444.0637 | 6235.8358 | 11645.5824 | 6733.116 | 12413.9587 | 7230.3962 | 13182.3351 | 7731.7545 | 13831.4694 | 8233.1129 | 14480.6037 |  |  | 9395.2309 | 15716.9033 |  |  | 10874.4488 | 17042.8929 | 12860.2924 | 18597.7164 | 6115.116 | 10873.9559 | 6594.0518 | 11593.2563 | 7072.9876 | 12312.5566 | 7554.4151 | 12922.2416 | 8035.8427 | 13531.9267 | 8593.8116 | 14115.0318 | 9151.7805 | 14698.1369 | 9859.638 | 15326.2112 | 10567.4955 | 15954.2855 | 12468.906 | 17432.9688 | 6056.7095 | 10503.9303 | 6526.5422 | 11197.8824 | 6996.3749 | 11891.8345 | 7468.4272 | 12482.2063 | 7940.4796 | 13072.578 | 8491.5068 | 13662.3614 | 9033.471 | 14204.2882 | 9732.5064 | 14840.3256 | 10418.5707 | 15425.6763 | 12277.7856 | 16867.0519 | 5999.5949 | 10142.0222 | 6460.3957 | 10813.1049 | 6921.1965 | 11484.1876 | 7384.2073 | 12055.1844 | 7847.2182 | 12626.1813 | 8389.2019 | 13209.691 | 8917.711 | 13724.3119 | 9605.3748 | 14354.4401 | 10275.8797 | 14912.9722 | 12089.2938 | 16313.3301 | 5943.5017 | 9790.7466 | 6395.6234 | 10437.7528 | 6847.7452 | 11084.7589 | 7301.7585 | 11637.8185 | 7755.7718 | 12190.8781 | 8286.897 | 12757.0206 | 8804.6132 | 13256.0328 | 9478.2432 | 13868.5545 | 10134.8158 | 14409.9355 | 11912.8908 | 15774.2694 | 5888.7553 | 9447.5426 | 6332.1373 | 10072.5317 | 6775.5194 | 10697.5208 | 7220.7282 | 11232.5092 | 7665.9371 | 11767.4977 | 8184.5922 | 12304.3502 | 8694.4266 | 12799.323 | 9351.1116 | 13382.6689 | 9996.6563 | 13920.2976 | 11739.8208 | 15247.5806 | 5835.0956 | 9110.0279 | 6270.1531 | 9713.529 | 6705.2106 | 10317.0301 | 7141.7076 | 10834.199 | 7578.2046 | 11351.368 | 8082.2873 | 11851.6798 | 8586.37 | 12351.9916 | 9223.98 | 12896.7833 | 9861.5901 | 13441.575 | 11568.372 | 14732.363 | 5782.8974 | 8784.3478 | 6209.5731 | 9365.5512 | 6636.2488 | 9946.7545 | 7064.2086 | 10446.5594 | 7492.1684 | 10946.3642 | 7990.5927 | 11453.1209 | 8480.32 | 11915.5517 | 9110.4525 | 12467.5953 | 9730.0689 | 12973.6046 | 11400.7772 | 14226.1167 | 5732.3891 | 8464.2437 | 6150.605 | 9025.7507 | 6568.8208 | 9587.2578 | 6988.5136 | 10069.7647 | 7408.2064 | 10552.2717 | 7898.8981 | 11054.5619 | 8376.5819 | 11492.0602 | 8996.9249 | 12038.4072 | 9601.4494 | 12516.6337 | 11237.1132 | 13733.9797 | 5683.4179 | 8155.1615 | 6093.1886 | 8696.5164 | 6502.9594 | 9237.8713 | 6914.5456 | 9703.7642 | 7326.1318 | 10169.657 | 7807.2036 | 10656.003 | 8275.4379 | 11078.0557 | 8883.3973 | 11609.2192 | 9475.8704 | 12071.117 | 11077.4638 | 13254.4438 | 5636.1436 | 7854.8249 | 6037.5106 | 8375.2708 | 6438.8776 | 8895.7168 | 6842.3961 | 9346.8154 | 7245.9146 | 9797.9141 | 7715.509 | 10257.444 | 8176.3845 | 10675.9893 | 8769.8698 | 11180.0312 | 9352.8097 | 11638.6329 | 10922.3314 | 12787.3258 | 5590.4502 | 7561.3908 | 5983.5526 | 8063.3937 | 6376.655 | 8565.3965 | 6772.1351 | 8999.6319 | 7167.6152 | 9433.8673 | 7623.8144 | 9858.885 | 8080.0136 | 10283.9028 | 8656.3422 | 10750.8431 | 9232.6708 | 11217.7834 | 10770.5464 | 12332.9694 | 5546.6326 | 7273.8315 | 5934.7843 | 7775.1154 | 6316.2578 | 8241.2099 | 6708.0965 | 8678.969 | 7090.9691 | 9078.1413 | 7543.2411 | 9510.3545 | 7985.8008 | 9900.7407 | 8556.0225 | 10374.9303 | 9115.449 | 10804.2848 | 10621.9266 | 11886.4355 | 5504.3874 | 6996.4314 | 5886.016 | 7486.8372 | 6258.0852 | 7925.8477 | 6644.0578 | 8358.3062 | 7017.1002 | 8734.1482 | 7462.6679 | 9161.8239 | 7893.914 | 9529.7263 | 8455.7028 | 9999.0176 | 9001.4467 | 10403.5873 | 10477.1071 | 11453.2636 | 5383.9914 | 6209.5599 | 5739.7112 | 6622.0025 | 6095.4309 | 7034.4451 | 6451.9418 | 7396.3177 | 6808.4528 | 7758.1904 | 7220.9481 | 8116.2321 | 7633.4434 | 8474.2739 | 8154.7438 | 8871.2792 | 8676.0441 | 9268.2845 | 10065.0237 | 10220.4387
| 31 | 7722.5351 | 20230.6514 | 8441.859 | 21511.1743 | 9161.1829 | 22791.6971 | 9900.0698 | 23831.8969 | 10638.9567 | 24872.0966 | 11509.8778 | 25821.5691 | 12380.7988 | 26771.0416 | 13501.3719 | 27750.4203 | 14621.945 | 28729.799 | 17665.2016 | 30953.1561 | 7634.5872 | 19669.5933 | 8339.4535 | 20918.7331 | 9044.3199 | 22167.8728 | 9767.7181 | 23185.4512 | 10491.1164 | 24203.0296 | 11342.8269 | 25134.1282 | 12194.5375 | 26065.2267 |  |  | 14385.3145 | 27990.9974 |  |  | 7546.6394 | 19108.5352 | 8237.0481 | 20326.2918 | 8927.4568 | 21544.0485 | 9635.3664 | 22539.0056 | 10343.276 | 23533.9627 | 11175.7761 | 24446.6873 | 12008.2762 | 25359.4118 | 13078.4801 | 26305.8038 | 14148.684 | 27252.1959 | 17051.5254 | 29411.7225 | 7463.0649 | 18571.6353 | 8139.8932 | 19758.8113 | 8816.7215 | 20945.9873 | 9510.1353 | 21917.9398 | 10203.5491 | 22889.8923 |  |  | 11832.9799 | 24677.3721 |  |  | 13926.2944 | 26535.1488 | 16764.0331 | 28658.8793 | 7379.4905 | 18034.7354 | 8042.7384 | 19191.3308 | 8705.9862 | 20347.9262 | 9384.9042 | 21296.8741 | 10063.8222 | 22245.8219 |  |  | 11657.6837 | 23995.3325 |  |  | 13703.9048 | 25818.1017 | 16476.5407 | 27906.0361 | 7295.9161 | 17497.8355 | 7945.5835 | 18623.8503 | 8595.251 | 19749.8651 | 9259.6731 | 20675.8083 | 9924.0953 | 21601.7515 | 10703.2414 | 22457.5222 | 11482.3874 | 23313.2928 | 12481.9513 | 24207.1738 | 13481.5152 | 25101.0547 | 16189.0484 | 27153.1929 | 7219.171 | 17002.0632 | 7856.5457 | 18098.5489 | 8493.9205 | 19195.0346 | 9144.9044 | 20098.3697 | 9795.8883 | 21001.7048 |  |  | 11321.9374 | 22675.3861 |  |  | 13278.7628 | 24426.7467 | 15927.6755 | 26440.7227 | 7142.4259 | 16506.291 | 7767.5079 | 17573.2476 | 8392.59 | 18640.2041 | 9030.1357 | 19520.9311 | 9667.6813 | 20401.6581 |  |  | 11161.4874 | 22037.4793 |  |  | 13076.0105 | 23752.4387 | 15666.3026 | 25728.2525 | 6912.1906 | 15018.9743 | 7500.3946 | 15997.3434 | 8088.5985 | 16975.7125 | 8685.8294 | 17788.6153 | 9283.0603 | 18601.518 | 9981.5988 | 19362.6385 | 10680.1373 | 20123.759 | 11573.9453 | 20926.6369 | 12467.7534 | 21729.5148 | 14882.1838 | 23590.8419 | 6564.4865 | 12791.7094 | 7098.1992 | 13631.3924 | 7631.912 | 14471.0755 | 8170.6869 | 15176.7829 | 8709.4618 | 15882.4904 | 9337.129 | 16550.3665 | 9964.7963 | 17218.2426 | 10764.9144 | 17930.908 | 11565.0324 | 18643.5734 | 13720.3412 | 20308.9388 | 6371.5625 | 11571.535 | 6875.1666 | 12333.5222 | 7378.7707 | 13095.5094 | 7886.5627 | 13739.8059 | 8394.3546 | 14384.1024 |  |  | 9571.7884 | 15612.6319 |  |  | 11072.6084 | 16931.3325 | 13088.8432 | 18478.0676 | 6248.6814 | 10806.5336 | 6733.8699 | 11519.5701 | 7219.0583 | 12232.6067 | 7706.7255 | 12837.8467 | 8194.3926 | 13443.0866 | 8760.0427 | 14022.6092 | 9325.6928 | 14602.1318 | 10044.0703 | 15226.9685 | 10762.4478 | 15851.8053 | 12693.9 | 17323.4541 | 6189.2281 | 10438.8883 | 6665.2826 | 11127.0439 | 7141.3371 | 11815.1996 | 7619.514 | 12401.3115 | 8097.691 | 12987.4234 | 8656.4005 | 13573.4761 | 9206.0684 | 14112.281 | 9915.4278 | 14744.8467 | 10612.6664 | 15327.4507 | 12502.0778 | 16762.805 | 6131.2328 | 10078.9368 | 6598.1604 | 10744.9619 | 7065.0881 | 11410.987 | 7534.0924 | 11977.7885 | 8003.0968 | 12544.5899 | 8552.7582 | 13124.3429 | 9088.749 | 13636.1397 | 9786.7853 | 14262.7249 | 10467.5909 | 14818.2802 | 12310.6684 | 16212.8213 | 6074.2205 | 9730.5523 | 6532.2769 | 10372.4077 | 6990.3334 | 11014.2631 | 7450.4357 | 11563.4319 | 7910.5381 | 12112.6007 | 8449.116 | 12675.2098 | 8974.0622 | 13171.5596 | 9658.1427 | 13780.6031 | 10325.0859 | 14319.7444 | 12133.4564 | 15677.9506 | 6018.6192 | 9389.7837 | 6467.7755 | 10009.6733 | 6916.9319 | 10629.5628 | 7368.1935 | 11160.8185 | 7819.4551 | 11692.0741 | 8345.4737 | 12226.0766 | 8862.5923 | 12718.3521 | 9529.5002 | 13298.4813 | 10185.4417 | 13833.8608 | 11957.5624 | 15155.393 | 5964.1404 | 9054.6351 | 6404.8458 | 9653.4465 | 6845.5511 | 10252.2579 | 7288.0171 | 10765.8581 | 7730.4831 | 11279.4583 | 8241.8315 | 11776.9435 | 8753.1799 | 12274.4287 | 9400.8577 | 12816.3595 | 10048.5355 | 13358.2903 | 11784.369 | 14643.4483 | 5910.9975 | 8731.2186 | 6343.2828 | 9307.9497 | 6775.5682 | 9884.6808 | 7209.3314 | 10381.0763 | 7643.0947 | 10877.4718 | 8148.8651 | 11381.2902 | 8645.8483 | 11841.2659 | 9285.9112 | 12390.2803 | 9915.5339 | 12894.822 | 11615.2176 | 14141.5645 | 5859.5748 | 8413.3164 | 6283.3717 | 8970.3638 | 6707.1685 | 9527.4112 | 7132.4961 | 10006.8703 | 7557.8238 | 10486.3294 | 8055.8988 | 10985.6369 | 8540.8036 | 11421.2539 | 9170.9647 | 11964.2011 | 9785.3875 | 12440.2852 | 11449.6196 | 13653.0987 | 5809.7836 | 8105.9893 | 6225.0473 | 8643.409 | 6640.3109 | 9180.8287 | 7057.4701 | 9643.4768 | 7474.6293 | 10106.1248 | 7962.9324 | 10589.9836 | 8438.1622 | 11009.5074 | 9056.0182 | 11538.122 | 9658.4823 | 11998.4731 | 11287.9814 | 13177.1249 | 5761.7233 | 7807.925 | 6168.474 | 8324.4968 | 6575.2247 | 8841.0686 | 6984.2665 | 9289.2293 | 7393.3083 | 9737.39 | 7869.9661 | 10194.3304 | 8337.6755 | 10610.3861 | 8941.0717 | 11112.0428 | 9533.9292 | 11569.1735 | 11131.2562 | 12713.3887 | 5715.2413 | 7516.4166 | 6113.6279 | 8014.707 | 6512.0145 | 8512.9974 | 6912.9623 | 8944.6306 | 7313.91 | 9376.2639 | 7776.9997 | 9798.6771 | 8240.0894 | 10221.0903 | 8826.1252 | 10685.9636 | 9412.161 | 11150.8369 | 10977.8272 | 12262.8054 | 5670.7413 | 7230.3735 | 6064.1145 | 7728.2758 | 6450.6579 | 8191.0025 | 6847.9643 | 8626.0668 | 7236.2401 | 9022.6593 | 7695.3099 | 9452.5132 | 8144.6655 | 9840.6277 | 8724.5251 | 10312.7003 | 9293.3659 | 10740.7102 | 10827.6048 | 11818.2333 | 5627.7956 | 6955.0379 | 6014.6011 | 7441.8446 | 6391.5804 | 7878.0359 | 6782.9663 | 8307.5029 | 7161.2774 | 8680.6815 | 7613.62 | 9106.3492 | 8051.5958 | 9472.5538 | 8622.925 | 9939.4371 | 9178.0054 | 10342.765 | 10681.1436 | 11389.1561 | 5505.6814 | 6173.0066 | 5866.0608 | 6582.551 | 6226.4402 | 6992.0953 | 6587.9723 | 7351.8113 | 6949.5043 | 7711.5273 | 7368.5505 | 8067.8575 | 7787.5968 | 8424.1876 | 8318.1247 | 8819.6472 | 8848.6527 | 9215.1069 | 10263.9604 | 10163.5532
| 32 | 7877.5072 | 20078.4757 | 8604.2433 | 21345.9748 | 9330.9794 | 22613.4739 | 10077.0582 | 23643.8397 | 10823.137 | 24674.2054 | 11702.757 | 25615.4477 | 12582.377 | 26556.6899 | 13714.678 | 27528.2478 | 14846.979 | 28499.8058 | 17923.958 | 30705.5222 | 7788.3149 | 19523.1486 | 8500.6413 | 20760.0327 | 9212.9677 | 21996.9168 | 9943.5271 | 23004.7342 | 10674.0865 | 24012.5517 | 11534.4395 | 24935.7697 | 12394.7925 | 25858.9877 |  |  | 14608.96 | 27769.8184 | 17615.4375 | 29944.5999 | 7699.1227 | 18967.8215 | 8397.0393 | 20174.0906 | 9094.9559 | 21380.3597 | 9809.996 | 22365.6288 | 10525.036 | 23350.898 | 11366.122 | 24256.0917 | 12207.208 | 25161.2855 | 13289.0745 | 26100.5583 | 14370.941 | 27039.8311 | 17306.917 | 29183.6775 | 7614.4983 | 18436.2348 | 8298.7501 | 19612.0687 | 8983.0019 | 20787.9026 | 9683.5381 | 21750.7219 | 10384.0743 | 22713.5412 |  |  | 12030.6143 | 24486.5075 |  |  | 14147.1923 | 26330.5956 | 17017.9683 | 28439.2146 | 7529.874 | 17904.6481 | 8200.4609 | 19050.0468 | 8871.0479 | 20195.4455 | 9557.0803 | 21135.815 | 10243.1127 | 22076.1844 |  |  | 11854.0207 | 23811.7296 |  |  | 13923.4437 | 25621.3601 | 16729.0197 | 27694.7517 | 7445.2496 | 17373.0614 | 8102.1717 | 18488.0249 | 8759.0939 | 19602.9884 | 9430.6224 | 20520.908 | 10102.151 | 21438.8277 | 10889.789 | 22287.8897 | 11677.427 | 23136.9517 | 12688.561 | 24024.5382 | 13699.695 | 24912.1246 | 16440.071 | 26950.2888 | 7367.4184 | 16881.7434 | 8012.0042 | 17967.607 | 8656.5899 | 19053.4706 | 9314.6124 | 19949.0408 | 9972.6348 | 20844.6109 |  |  | 11515.5962 | 22505.386 |  |  | 13495.5444 | 24244.635 | 16177.0592 | 26245.1672 | 7289.5873 | 16390.4254 | 7921.8366 | 17447.1891 | 8554.086 | 18503.9529 | 9198.6023 | 19377.1736 | 9843.1186 | 20250.3942 |  |  | 11353.7654 | 21873.8204 |  |  | 13291.3938 | 23577.1453 | 15914.0474 | 25540.0456 | 7056.0938 | 14916.4714 | 7651.334 | 15885.9355 | 8246.5741 | 16855.3996 | 8850.572 | 17661.5719 | 9454.57 | 18467.7441 | 10161.4215 | 19223.4338 | 10868.273 | 19979.1235 | 11773.6075 | 20776.8999 | 12678.942 | 21574.6764 | 15125.012 | 23424.681 | 6703.0735 | 12708.0101 | 7243.4914 | 13540.3924 | 7783.9094 | 14372.7747 | 8329.1875 | 15073.0338 | 8874.4656 | 15773.2929 | 9510.1283 | 16436.7027 | 10145.791 | 17100.1125 | 10956.8825 | 17808.7044 | 11767.974 | 18517.2962 | 13954.52 | 20173.8138 | 6507.2891 | 11497.4876 | 7017.2172 | 12253.0857 | 7527.1453 | 13008.6838 | 8041.3709 | 13648.1425 | 8555.5964 | 14287.6012 | 9151.9711 | 14897.9808 | 9748.3458 | 15508.3605 | 10509.5569 | 16164.0663 | 11270.768 | 16819.7722 | 13317.394 | 18358.4189 | 6382.2469 | 10739.1113 | 6873.6879 | 11445.884 | 7365.129 | 12152.6568 | 7859.0358 | 12753.4517 | 8352.9426 | 13354.2466 | 8926.2739 | 13930.1867 | 9499.6051 | 14506.1268 | 10228.5026 | 15127.7259 | 10957.4 | 15749.325 | 12918.894 | 17213.9393 | 6321.7466 | 10373.8462 | 6806.8581 | 11075.3801 | 7286.2993 | 11738.5646 | 7774.094 | 12342.2648 | 8254.9023 | 12902.2688 | 8821.2942 | 13484.5908 | 9378.6658 | 14020.2738 | 10098.3491 | 14649.3678 | 10806.762 | 15229.2252 | 12726.37 | 16658.5581 | 6262.8707 | 10015.8514 | 6740.0282 | 10704.876 | 7208.9797 | 11337.7864 | 7689.1521 | 11931.0779 | 8158.9754 | 12462.9986 | 8716.3146 | 13038.9948 | 9259.787 | 13547.9674 | 9968.1957 | 14171.0098 | 10659.302 | 14723.5881 | 12532.043 | 16112.3126 | 6204.9393 | 9670.3581 | 6673.1983 | 10334.372 | 7132.9216 | 10943.7672 | 7604.2103 | 11519.891 | 8065.3044 | 12034.3232 | 8611.3349 | 12593.3989 | 9143.5112 | 13087.0865 | 9838.0422 | 13692.6518 | 10515.356 | 14229.5532 | 12354.022 | 15581.6318 | 6148.4831 | 9332.0248 | 6606.3684 | 9963.868 | 7058.3444 | 10561.6049 | 7519.2684 | 11108.7041 | 7972.9731 | 11616.6506 | 8506.3553 | 12147.803 | 9030.7579 | 12637.3812 | 9707.8888 | 13214.2937 | 10374.227 | 13747.424 | 12175.304 | 15063.2054 | 6093.1853 | 8999.2422 | 6539.5385 | 9593.364 | 6985.8916 | 10187.4858 | 7434.3266 | 10697.5172 | 7882.7616 | 11207.5485 | 8401.3756 | 11702.2071 | 8919.9897 | 12196.8657 | 9577.7353 | 12735.9357 | 10235.481 | 13275.0057 | 12000.366 | 14554.5336 | 6039.0975 | 8678.0894 | 6480.3714 | 9267.8953 | 6914.8876 | 9822.607 | 7358.2192 | 10335.9396 | 7794.0209 | 10808.5794 | 8307.1375 | 11309.4595 | 8811.3766 | 11766.9802 | 9461.3699 | 12312.9654 | 10100.999 | 12816.0394 | 11829.658 | 14057.0123 | 5986.7605 | 8362.3891 | 6421.2043 | 8942.4266 | 6845.5162 | 9467.5646 | 7282.1117 | 9974.3621 | 7707.4412 | 10420.3871 | 8212.8994 | 10916.7119 | 8705.0252 | 11350.4476 | 9345.0045 | 11889.9951 | 9969.3256 | 12363.9367 | 11662.126 | 13572.2176 | 5936.1493 | 8056.817 | 6362.0373 | 8616.9578 | 6777.6625 | 9123.786 | 7206.0043 | 9612.7845 | 7623.1268 | 10042.5927 | 8118.6613 | 10523.9643 | 8600.8865 | 10940.959 | 9228.639 | 11467.0247 | 9841.0942 | 11925.8291 | 11498.499 | 13099.806 | 5887.303 | 7761.0251 | 6302.8702 | 8291.4891 | 6711.5718 | 8786.4205 | 7129.8968 | 9251.207 | 7540.7021 | 9676.866 | 8024.4231 | 10131.2167 | 8498.9665 | 10544.7829 | 9112.2736 | 11044.0544 | 9715.0488 | 11499.714 | 11340.181 | 12639.4517 | 5840.0324 | 7471.4424 | 6243.7032 | 7966.0204 | 6647.374 | 8460.5984 | 7053.7894 | 8889.6294 | 7460.2048 | 9318.6604 | 7930.185 | 9738.4691 | 8400.1652 | 10158.2778 | 8995.9081 | 10621.0841 | 9591.6511 | 11083.8904 | 11185.108 | 12192.6414 | 5794.8499 | 7186.9155 | 6193.4446 | 7681.4362 | 6585.0579 | 8140.7951 | 6987.8321 | 8573.1645 | 7381.5111 | 8967.1773 | 7847.3786 | 9394.6719 | 8303.5302 | 9780.5147 | 8893.0276 | 10250.4703 | 9471.2829 | 10677.1355 | 11033.283 | 11750.031 | 5751.2038 | 6913.6443 | 6143.1861 | 7396.852 | 6525.0756 | 7830.2241 | 6921.8747 | 8256.6996 | 7305.4546 | 8627.2149 | 7764.5722 | 9050.8746 | 8209.2776 | 9415.3812 | 8790.1472 | 9879.8566 | 9354.5641 | 10281.9426 | 10885.18 | 11325.0486 | 5627.3714 | 6136.4534 | 5992.4104 | 6543.0995 | 6357.4495 | 6949.7456 | 6724.0027 | 7307.305 | 7090.5559 | 7664.8643 | 7516.153 | 8019.4828 | 7941.7501 | 8374.1014 | 8481.5057 | 8768.0153 | 9021.2612 | 9161.9292 | 10462.897 | 10106.6677
| 33 | 8040.9681 | 19917.1397 | 8775.3253 | 21171.4826 | 9509.6825 | 22425.8254 | 10263.0884 | 23446.1523 | 11016.4943 | 24466.4791 | 11904.8883 | 25399.3359 | 12793.2822 | 26332.1926 | 13937.7684 | 27295.5338 | 15082.2547 | 28258.8749 | 18192.8517 | 30446.5948 | 7950.7534 | 19367.7002 | 8670.652 | 20591.8877 | 9390.5505 | 21816.0752 | 10128.4423 | 22814.1884 | 10866.3341 | 23812.3017 | 11735.5013 | 24727.3799 | 12604.6685 | 25642.458 |  |  | 12174.1333 | 23141.5154 | 14679.5312 | 24953.8332 | 7860.5387 | 18818.2606 | 8565.9786 | 20012.2927 | 9271.4186 | 21206.3249 | 9993.7962 | 22182.2246 | 10716.1738 | 23158.1243 | 11566.1143 | 24055.4239 | 12416.0548 | 24952.7234 | 13509.9748 | 25884.3927 | 14603.8948 | 26816.062 | 17574.013 | 28943.0689 | 7774.9688 | 18292.0774 | 8466.7105 | 19456.1206 | 9158.4522 | 20620.1639 | 9866.246 | 21573.9106 | 10574.0399 | 22527.6573 |  |  | 12238.2704 | 24285.3683 |  |  | 14378.8979 | 26114.7647 |  |  | 7689.3988 | 17765.8942 | 8367.4423 | 18899.9486 | 9045.4858 | 20034.0029 | 9738.6959 | 20965.5966 | 10431.9059 | 21897.1903 |  |  | 12060.4861 | 23618.0132 |  |  | 14153.9011 | 25413.4674 | 13940.8497 | 23078.9597 | 7603.8289 | 17239.711 | 8268.1742 | 18343.7765 | 8932.5194 | 19447.842 | 9611.1457 | 20357.2826 | 10289.772 | 21266.7233 | 11086.2368 | 22108.6907 | 11882.7017 | 22950.6581 | 12905.8029 | 23831.4141 | 13928.9042 | 24712.1701 | 16703.1982 | 26735.1889 | 7524.9806 | 16753.1037 | 8176.9222 | 17828.4256 | 8828.8639 | 18903.7475 | 9493.979 | 19791.1497 | 10159.094 | 20678.5519 |  |  | 11719.6068 | 22325.594 |  |  | 13723.3483 | 24051.6851 |  |  | 7446.1322 | 16266.4964 | 8085.6703 | 17313.0747 | 8725.2084 | 18359.6531 | 9376.8122 | 19225.0168 | 10028.4159 | 20090.3805 |  |  | 11556.5119 | 21700.5299 |  |  | 13517.7924 | 23391.2001 | 13261.7062 | 21283.3714 | 7209.5872 | 14806.6746 | 7811.9146 | 15767.0222 | 8414.242 | 16727.3697 | 9025.3119 | 17526.6181 | 9636.3818 | 18325.8664 | 10351.8045 | 19075.6021 | 11067.2272 | 19825.3377 | 11984.176 | 20617.5413 | 12901.1248 | 21409.745 | 15380.644 | 23247.2901 | 6851.4599 | 12617.8725 | 7398.6676 | 13442.7809 | 7945.8753 | 14267.6893 | 8497.9438 | 14962.1997 | 9050.0123 | 15656.7101 | 9693.9682 | 16315.324 | 10337.924 | 16973.9378 | 11160.4377 | 17677.954 | 11982.9513 | 18381.9703 | 14202.2682 | 20028.2989 | 6652.6146 | 11417.5425 | 7169.1814 | 12166.5194 | 7685.7483 | 12915.4963 | 8206.5145 | 13549.8921 | 8727.2807 | 14184.2879 |  |  | 9936.5715 | 15396.5608 |  |  | 11481.2957 | 16699.9431 | 13560.1137 | 18230.0488 | 6525.6843 | 10665.3441 | 7023.5464 | 11366.0384 | 7521.4086 | 12066.7327 | 8021.7975 | 12662.8728 | 8522.1864 | 13259.0129 | 9103.5504 | 13831.0613 | 9684.9144 | 14403.1097 | 10424.9728 | 15021.0058 | 11165.0312 | 15638.9018 | 13157.2153 | 17095.1216 | 6464.2932 | 10302.7032 | 6952.8531 | 10979.4002 | 7441.413 | 11656.0971 | 7932.175 | 12233.4784 | 8422.937 | 12810.8596 | 8796.9856 | 13375.933 | 9562.5317 | 13921.4245 | 10068.9297 | 14533.9079 | 11012.868 | 15123.2682 | 12963.7575 | 16544.8098 | 6404.4568 | 9947.798 | 6883.7245 | 10603.0571 | 7362.9923 | 11258.3162 | 7844.3635 | 11816.7886 | 8325.7347 | 12375.2611 | 8695.7015 | 12947.3036 | 9442.3328 | 13453.1109 | 9943.3218 | 14073.5072 | 10863.8213 | 14621.9284 | 12766.1665 | 16004.8396 | 6345.5903 | 9604.7411 | 6815.694 | 10236.2617 | 7285.7976 | 10867.7823 | 7758.2978 | 11408.9531 | 8230.7979 | 11950.1238 | 8594.4174 | 12518.6741 | 9324.8133 | 12996.0595 | 9817.7138 | 13613.1065 | 10718.2495 | 14132.0682 | 12588.1395 | 15477.5278 | 6288.2555 | 9268.9861 | 6749.2577 | 9878.8119 | 7210.2599 | 10488.6376 | 7673.7307 | 11012.2541 | 8137.2015 | 11535.8705 | 8493.1333 | 12090.0446 | 9210.6649 | 12550.3955 | 9692.1059 | 13152.7059 | 10575.5545 | 13653.9397 | 12407.7122 | 14963.4245 | 6232.1099 | 8939.2194 | 6684.423 | 9528.3345 | 7136.7361 | 10117.4497 | 7591.2332 | 10623.7663 | 8045.7303 | 11130.0829 | 8572.1184 | 11621.5984 | 9098.5066 | 12113.1139 | 9766.9854 | 12649.2474 | 10435.4642 | 13185.3809 | 12230.9945 | 14458.8538 | 6177.2376 | 8620.1768 | 6620.9653 | 9187.7944 | 7064.693 | 9755.4121 | 7510.2865 | 10244.8433 | 7955.8799 | 10734.2746 | 8299.5164 | 11276.8259 | 8988.5103 | 11686.7037 | 9452.3799 | 12278.061 | 10299.5357 | 12729.6649 | 12058.4665 | 13965.3744 | 6124.1477 | 8307.0232 | 6559.2262 | 8855.0584 | 6994.3046 | 9403.0937 | 7431.2488 | 9876.1006 | 7868.1929 | 10349.1074 | 8207.1835 | 10892.2367 | 8880.8554 | 11273.1321 | 9338.262 | 11863.8168 | 10166.3135 | 12281.576 | 11889.2528 | 13484.4641 | 6072.8321 | 8003.6332 | 6499.1459 | 8532.6578 | 6925.4597 | 9061.6824 | 7354.0908 | 9517.9597 | 7782.7219 | 9974.2369 | 8114.8507 | 10507.6475 | 8775.3747 | 10867.209 | 9224.144 | 11449.5725 | 10036.5458 | 11847.3012 | 11724.1405 | 13015.6704 | 6023.2874 | 7709.6977 | 6440.8768 | 8218.4996 | 6858.4662 | 8727.3014 | 7278.7916 | 9169.2902 | 7699.117 | 9611.2789 | 8022.5178 | 10123.0583 | 8672.308 | 10474.0578 | 9110.0261 | 11035.3283 | 9909.0292 | 11424.0926 | 11564.0462 | 12558.9196 | 5975.3357 | 7422.104 | 6384.3608 | 7912.8664 | 6793.386 | 8403.6288 | 7205.4647 | 8829.724 | 7617.5434 | 9255.8193 | 8094.8758 | 9673.3128 | 8572.2083 | 10090.8063 | 9178.1505 | 10551.0423 | 9784.0927 | 11011.2783 | 11407.2368 | 12115.0396 | 5929.4673 | 7139.7877 | 6193.4446 | 7681.4362 | 6730.2546 | 8085.9264 | 6987.8321 | 8573.1645 | 7537.8763 | 8907.1619 | 7847.3786 | 9394.6719 | 8474.3554 | 9715.8701 | 8893.0276 | 10250.4703 | 9662.4721 | 10607.8332 | 11253.7817 | 11676.2158 | 5885.1485 | 6868.1675 | 6143.1861 | 7396.852 | 6669.4718 | 7777.556 | 6921.8747 | 8256.6996 | 7460.7987 | 8569.6983 | 7764.5722 | 9050.8746 | 8378.8936 | 9352.8961 | 8790.1472 | 9879.8566 | 9544.3601 | 10215.5697 | 11104.0097 | 11253.98 | 5759.0803 | 6096.3506 | 6129.2856 | 6499.879 | 6499.4909 | 6903.4075 | 6871.3765 | 7258.5527 | 7243.2622 | 7613.6979 | 7675.6989 | 7966.5297 | 8108.1357 | 8319.3615 | 8657.6358 | 8711.4773 | 9207.1358 | 9103.5931 | 10677.0618 | 10044.7814
| 34 | 8204.429 | 19755.8038 | 8946.4073 | 20996.9904 | 9688.3856 | 22238.1769 | 10449.1186 | 23248.4649 | 11209.8517 | 24258.7528 | 12107.0195 | 25183.2241 | 13004.1873 | 26107.6954 | 14160.8588 | 27062.8197 | 15317.5303 | 28017.944 | 18461.7453 | 30187.6673 | 8113.1918 | 19212.2517 | 8840.6626 | 20423.7426 | 9568.1334 | 21635.2335 | 10313.3576 | 22623.6426 | 11058.5817 | 23612.0518 | 11936.5631 | 24518.9901 | 12814.5445 | 25425.9284 |  |  | 9739.3067 | 18513.2123 | 11743.625 | 19963.0666 | 8021.9547 | 18668.6996 | 8734.918 | 19850.4948 | 9447.8813 | 21032.2901 | 10177.5965 | 21998.8204 | 10907.3117 | 22965.3507 | 11766.1067 | 23854.7561 | 12624.9017 | 24744.1614 | 13730.8752 | 25668.2271 | 14836.8487 | 26592.2929 | 17841.109 | 28702.4604 | 7935.4392 | 18147.9199 | 8634.6708 | 19300.1726 | 9333.9025 | 20452.4252 | 10048.954 | 21397.0993 | 10764.0054 | 22341.7734 |  |  | 12445.9266 | 24084.2291 |  |  | 14610.6036 | 25898.9338 |  |  | 7848.9237 | 17627.1402 | 8534.4237 | 18749.8503 | 9219.9237 | 19872.5604 | 9920.3115 | 20795.3783 | 10620.6992 | 21718.1962 |  |  | 12266.9514 | 23424.2968 |  |  | 14384.3584 | 25205.5747 | 11152.6798 | 18463.1678 | 7762.4082 | 17106.3605 | 8434.1766 | 18199.528 | 9105.945 | 19292.6955 | 9791.669 | 20193.6572 | 10477.393 | 21094.6189 | 11282.6847 | 21929.4917 | 12087.9763 | 22764.3645 | 13123.0448 | 23638.2901 | 14158.1133 | 24512.2156 | 16966.3253 | 26520.0891 | 7682.5427 | 16624.464 | 8341.8403 | 17689.2442 | 9001.1379 | 18754.0244 | 9673.3455 | 19633.2586 | 10345.5531 | 20512.4929 |  |  | 11923.6173 | 22145.802 |  |  | 13951.1522 | 23858.7352 |  |  | 7602.6772 | 16142.5675 | 8249.504 | 17178.9604 | 8896.3309 | 18215.3533 | 9555.0221 | 19072.8601 | 10213.7133 | 19930.3669 |  |  | 11759.2583 | 21527.2395 |  |  | 13744.1911 | 23205.2548 | 10609.3649 | 17026.6971 | 7363.0806 | 14696.8778 | 7972.4952 | 15648.1088 | 8581.9098 | 16599.3398 | 9200.0517 | 17391.6643 | 9818.1937 | 18183.9888 | 10542.1875 | 18927.7704 | 11266.1813 | 19671.552 | 12194.7445 | 20458.1828 | 13123.3077 | 21244.8135 | 15636.276 | 23069.8992 | 6999.8463 | 12527.7349 | 7553.8438 | 13345.1694 | 8107.8413 | 14162.6039 | 8666.7002 | 14851.3656 | 9225.559 | 15540.1273 | 9877.808 | 16193.9452 | 10530.057 | 16847.7631 | 11363.9928 | 17547.2037 | 12197.9287 | 18246.6443 | 14450.0163 | 19882.784 | 6797.9401 | 11337.5974 | 7321.1457 | 12079.9531 | 7844.3513 | 12822.3087 | 8371.6581 | 13451.6417 | 8898.965 | 14080.9747 |  |  | 10124.7972 | 15284.7611 |  |  | 11691.8233 | 16580.114 | 13802.8333 | 18101.6786 | 6669.1217 | 10591.5769 | 7173.405 | 11286.1927 | 7677.6882 | 11980.8085 | 8184.5592 | 12572.2938 | 8691.4301 | 13163.7792 | 9280.8269 | 13731.9359 | 9870.2237 | 14300.0927 | 10621.443 | 14914.2857 | 11372.6623 | 15528.4786 | 13395.5367 | 16976.304 | 6606.8397 | 10231.5602 | 7101.6832 | 10902.5949 | 7596.5267 | 11573.6296 | 8093.7492 | 12146.54 | 8590.9716 | 12719.4504 | 8772.677 | 13267.2753 | 9746.3975 | 13822.5752 | 10039.5103 | 14418.4479 | 11218.974 | 15017.3111 | 13201.145 | 16431.0614 | 6546.0428 | 9879.7447 | 7031.5238 | 10529.2953 | 7517.0049 | 11178.846 | 8004.7494 | 11733.1848 | 8492.494 | 12287.5235 | 8675.0884 | 12855.6123 | 9624.8787 | 13358.2543 | 9918.4478 | 13976.0046 | 11068.3407 | 14520.2686 | 13000.29 | 15897.3665 | 6486.2413 | 9539.1241 | 6962.4575 | 10165.4608 | 7438.6736 | 10791.7975 | 7917.4826 | 11328.8609 | 8396.2915 | 11865.9244 | 8577.4999 | 12443.9492 | 9506.1155 | 12905.0325 | 9797.3854 | 13533.5613 | 10921.143 | 14034.5833 | 12822.257 | 15373.4239 | 6428.0278 | 9205.9474 | 6895.1017 | 9810.8089 | 7362.1755 | 10415.6704 | 7831.8027 | 10935.3805 | 8301.43 | 11455.0905 | 8479.9113 | 12032.2862 | 9390.5719 | 12463.4099 | 9676.3229 | 13091.118 | 10776.882 | 13560.4555 | 12640.1203 | 14863.6437 | 6371.0345 | 8879.1966 | 6829.3075 | 9463.305 | 7287.5806 | 10047.4135 | 7748.1398 | 10550.0154 | 8208.6989 | 11052.6174 | 8742.8612 | 11540.9898 | 9277.0235 | 12029.3622 | 9956.2354 | 12562.5591 | 10635.4473 | 13095.7561 | 12461.623 | 14363.1739 | 6315.3777 | 8562.2642 | 6764.9381 | 9125.2407 | 7214.4984 | 9688.2171 | 7666.1187 | 10174.0935 | 8117.739 | 10659.9698 | 8291.8952 | 11244.1924 | 9165.6441 | 11606.4272 | 9443.39 | 12243.1566 | 10498.0723 | 12643.2904 | 12287.275 | 13873.7365 | 6261.5349 | 8251.6572 | 6702.314 | 8795.1401 | 7143.0931 | 9338.6229 | 7586.0188 | 9808.2253 | 8028.9446 | 10277.8277 | 8201.4677 | 10867.7616 | 9056.6857 | 11195.8166 | 9331.5195 | 11837.6385 | 10363.3014 | 12199.2153 | 12116.3797 | 13396.7107 | 6209.5149 | 7950.4493 | 6641.3859 | 8475.014 | 7073.2569 | 8999.5788 | 7507.787 | 9452.73 | 7942.317 | 9905.8812 | 8111.0401 | 10491.3307 | 8949.8629 | 10793.459 | 9219.6491 | 11432.1204 | 10231.9975 | 11768.7732 | 11949.782 | 12931.5349 | 6159.2718 | 7658.3704 | 6582.3162 | 8163.2764 | 7005.3606 | 8668.1824 | 7431.4463 | 9106.9371 | 7857.532 | 9545.6918 | 8020.6126 | 10114.8999 | 8845.6495 | 10403.3327 | 9107.7786 | 11026.6022 | 10103.0095 | 11348.4713 | 11787.9113 | 12478.3875 | 6110.639 | 7372.7656 | 6525.0185 | 7859.7124 | 6939.398 | 8346.6592 | 7357.14 | 8769.8187 | 7774.8819 | 9192.9782 | 8259.5666 | 9608.1565 | 8744.2514 | 10023.3348 | 9360.3929 | 10481.0005 | 9976.5344 | 10938.6662 | 11629.3657 | 12037.4379 | 6064.0847 | 7092.6599 | 6193.4446 | 7681.4362 | 6875.4513 | 8031.0576 | 6987.8321 | 8573.1645 | 7694.2416 | 8847.1465 | 7847.3786 | 9394.6719 | 8645.1806 | 9651.2256 | 8893.0276 | 10250.4703 | 9853.6613 | 10538.5308 | 11474.2803 | 11602.4005 | 6019.0933 | 6822.6908 | 6143.1861 | 7396.852 | 6813.8679 | 7724.8878 | 6921.8747 | 8256.6996 | 7616.1428 | 8512.1818 | 7764.5722 | 9050.8746 | 8548.5097 | 9290.411 | 8790.1472 | 9879.8566 | 9734.1561 | 10149.1968 | 11322.8393 | 11182.9114 | 5890.7892 | 6056.2478 | 6266.1608 | 6456.6585 | 6641.5323 | 6857.0693 | 7018.7504 | 7209.8004 | 7395.9685 | 7562.5315 | 7835.2449 | 7913.5766 | 8274.5213 | 8264.6217 | 8833.7659 | 8654.9394 | 9393.0105 | 9045.257 | 10891.2267 | 9982.8951
| 35 | 8367.8898 | 19594.4678 | 9117.4893 | 20822.4981 | 9867.0887 | 22050.5285 | 10635.1489 | 23050.7775 | 11403.209 | 24051.0265 | 12309.1508 | 24967.1123 | 13215.0925 | 25883.1981 | 14383.9492 | 26830.1056 | 15552.806 | 27777.013 | 18730.639 | 29928.7399 | 8275.6303 | 19056.8032 | 9010.6733 | 20255.5975 | 9745.7163 | 21454.3919 | 10498.2728 | 22433.0968 | 11250.8293 | 23411.8018 | 12137.6249 | 24310.6003 | 13024.4205 | 25209.3987 |  |  | 7304.48 | 13884.9092 | 8807.7188 | 14972.2999 | 8183.3706 | 18519.1386 | 8903.8573 | 19688.697 | 9624.344 | 20858.2553 | 10361.3967 | 21815.4162 | 11098.4495 | 22772.5771 | 11966.099 | 23654.0882 | 12833.7485 | 24535.5993 | 13951.7755 | 25452.0615 | 15069.8025 | 26368.5237 | 18108.205 | 28461.8518 | 8095.9096 | 18003.7625 | 8802.6312 | 19144.2245 | 9509.3528 | 20284.6866 | 10231.6619 | 21220.2881 | 10953.971 | 22155.8896 |  |  | 12653.5827 | 23883.0899 |  |  | 14842.3092 | 25683.1029 |  |  | 8008.4485 | 17488.3863 | 8701.4051 | 18599.7521 | 9394.3616 | 19711.1178 | 10101.9271 | 20625.1599 | 10809.4925 | 21539.202 |  |  | 12473.4168 | 23230.5804 |  |  | 14614.8158 | 24997.682 | 8364.5098 | 13847.3758 | 7920.9875 | 16973.0101 | 8600.179 | 18055.2796 | 9279.3705 | 19137.5491 | 9972.1923 | 20030.0318 | 10665.014 | 20922.5145 | 11479.1325 | 21750.2927 | 12293.251 | 22578.0709 | 13340.2867 | 23445.166 | 14387.3225 | 24312.2611 | 17229.4525 | 26304.9893 | 7840.1048 | 16495.8243 | 8506.7584 | 17550.0628 | 9173.4119 | 18604.3013 | 9852.7121 | 19475.3676 | 10532.0123 | 20346.4338 |  |  | 12127.6279 | 21966.01 |  |  | 14178.9561 | 23665.7853 |  |  | 7759.2221 | 16018.6385 | 8413.3377 | 17044.846 | 9067.4534 | 18071.0534 | 9733.232 | 18920.7033 | 10399.0106 | 19770.3532 |  |  | 11962.0048 | 21353.9491 |  |  | 13970.5897 | 23019.3095 | 7957.0237 | 12770.0228 | 7516.574 | 14587.0811 | 8133.0759 | 15529.1955 | 8749.5777 | 16471.3099 | 9374.7916 | 17256.7105 | 10000.0055 | 18042.1112 | 10732.5705 | 18779.9387 | 11465.1355 | 19517.7662 | 12405.313 | 20298.8242 | 13345.4905 | 21079.8821 | 15891.908 | 22892.5084 | 7148.2326 | 12437.5972 | 7709.0199 | 13247.5578 | 8269.8072 | 14057.5184 | 8835.4565 | 14740.5315 | 9401.1057 | 15423.5445 | 10061.6479 | 16072.5664 | 10722.19 | 16721.5884 | 11567.548 | 17416.4533 | 12412.906 | 18111.3183 | 14697.7645 | 19737.2692 | 6943.2656 | 11257.6524 | 7473.1099 | 11993.3868 | 8002.9542 | 12729.1212 | 8536.8018 | 13353.3913 | 9070.6493 | 13977.6614 |  |  | 10313.0229 | 15172.9614 |  |  | 11902.351 | 16460.2848 | 14045.553 | 17973.3085 | 6812.5592 | 10517.8096 | 7323.2635 | 11206.347 | 7833.9677 | 11894.8844 | 8347.3208 | 12481.7149 | 8860.6739 | 13068.5455 | 9458.1035 | 13632.8106 | 10055.5331 | 14197.0757 | 10817.9133 | 14807.5655 | 11580.2935 | 15418.0554 | 13633.858 | 16857.4863 | 6749.3863 | 10160.4172 | 7250.5134 | 10825.7896 | 7751.6404 | 11491.1621 | 8255.3234 | 12059.6017 | 8759.0063 | 12628.0413 | 8748.3684 | 13158.6176 | 9930.2634 | 13723.726 | 10010.0909 | 14302.9879 | 11425.08 | 14911.3541 | 13438.5325 | 16317.313 | 6687.6289 | 9811.6913 | 7179.3232 | 10455.5336 | 7671.0174 | 11099.3758 | 8165.1353 | 11649.5809 | 8659.2532 | 12199.786 | 8654.4754 | 12763.921 | 9807.4245 | 13263.3977 | 9893.5739 | 13878.502 | 11272.86 | 14418.6088 | 13234.4135 | 15789.8935 | 6626.8924 | 9473.5072 | 7109.221 | 10094.6599 | 7591.5496 | 10715.8126 | 8076.6673 | 11248.7688 | 8561.785 | 11781.7251 | 8560.5824 | 12369.2244 | 9687.4176 | 12814.0056 | 9777.0569 | 13454.0161 | 11124.0365 | 13937.0983 | 13056.3745 | 15269.3199 | 6567.8002 | 9142.9088 | 7040.9456 | 9742.806 | 7514.091 | 10342.7032 | 7989.8747 | 10858.5068 | 8465.6585 | 11374.3105 | 8466.6893 | 11974.5278 | 9570.479 | 12376.4242 | 9660.54 | 13029.5302 | 10978.2095 | 13466.9712 | 12872.5285 | 14763.8629 | 6509.959 | 8819.1738 | 6974.1921 | 9398.2755 | 7438.4251 | 9977.3773 | 7905.0464 | 10476.2645 | 8371.6676 | 10975.1518 | 8913.604 | 11460.3811 | 9455.5403 | 11945.6104 | 10145.4854 | 12475.8708 | 10835.4305 | 13006.1313 | 12692.2515 | 14267.4941 | 6453.5179 | 8504.3517 | 6908.9109 | 9062.6869 | 7364.3039 | 9621.0222 | 7821.9509 | 10103.3436 | 8279.598 | 10585.665 | 8284.2741 | 11211.5588 | 9342.7778 | 11526.1507 | 9434.4 | 12208.2522 | 10696.609 | 12556.9159 | 12516.0835 | 13782.0986 | 6398.9222 | 8196.2913 | 6845.4018 | 8735.2217 | 7291.8815 | 9274.152 | 7740.7889 | 9740.35 | 8189.6963 | 10206.5481 | 8195.7518 | 10843.2864 | 9232.516 | 11118.5011 | 9324.7771 | 11811.4602 | 10560.2893 | 12116.8546 | 12343.5065 | 13308.9572 | 6346.1977 | 7897.2655 | 6783.6259 | 8417.3703 | 7221.0541 | 8937.4752 | 7661.4831 | 9387.5003 | 8101.9122 | 9837.5255 | 8107.2295 | 10475.014 | 9124.3511 | 10719.709 | 9215.1541 | 11414.6682 | 10427.4491 | 11690.2453 | 12175.4235 | 12847.3993 | 6295.2562 | 7607.043 | 6723.7556 | 8108.0532 | 7152.255 | 8609.0634 | 7584.1009 | 9044.584 | 8015.9469 | 9480.1047 | 8018.7073 | 10106.7415 | 9018.991 | 10332.6076 | 9105.5311 | 11017.8761 | 10296.9899 | 11272.8499 | 12011.7765 | 12397.8555 | 6245.9423 | 7323.4273 | 6665.6761 | 7806.5584 | 7085.41 | 8289.6896 | 7508.8152 | 8709.9133 | 7932.2205 | 9130.137 | 8424.2575 | 9543.0001 | 8916.2944 | 9955.8632 | 9542.6352 | 10410.9587 | 10168.976 | 10866.0542 | 11851.4945 | 11959.8361 | 6198.7021 | 7045.5321 | 6193.4446 | 7681.4362 | 7020.648 | 7976.1889 | 6987.8321 | 8573.1645 | 7850.6068 | 8787.1312 | 7847.3786 | 9394.6719 | 8816.0058 | 9586.5811 | 8893.0276 | 10250.4703 | 10044.8504 | 10469.2284 | 11694.779 | 11528.5852 | 6153.0381 | 6777.2141 | 6143.1861 | 7396.852 | 6958.264 | 7672.2197 | 6921.8747 | 8256.6996 | 7771.4868 | 8454.6653 | 7764.5722 | 9050.8746 | 8718.1257 | 9227.9259 | 8790.1472 | 9879.8566 | 9923.952 | 10082.8238 | 11541.669 | 11111.8428 | 6022.4981 | 6016.1449 | 6403.0359 | 6413.438 | 6783.5737 | 6810.7312 | 7166.1242 | 7161.0481 | 7548.6748 | 7511.3651 | 7994.7908 | 7860.6235 | 8440.9068 | 8209.8819 | 9009.896 | 8598.4014 | 9578.8851 | 8986.9209 | 11105.3915 | 9921.0089
| 36 | 8531.3507 | 19433.1318 | 9288.5713 | 20648.0059 | 10045.7918 | 21862.88 | 10821.1791 | 22853.0901 | 11596.5663 | 23843.3002 | 12511.282 | 24751.0005 | 13425.9977 | 25658.7009 | 14607.0397 | 26597.3915 | 15788.0817 | 27536.0821 | 18999.5327 | 29669.8124 | 8438.0687 | 18901.3547 | 9180.6839 | 20087.4525 | 9923.2992 | 21273.5502 | 10683.188 | 22242.551 | 11443.0768 | 23211.5518 | 12338.6867 | 24102.2105 | 13234.2965 | 24992.8691 |  |  | 4869.6533 | 9256.6061 | 5871.8125 | 9981.5333 | 8344.7866 | 18369.5777 | 9072.7966 | 19526.8991 | 9800.8066 | 20684.2205 | 10545.197 | 21632.012 | 11289.5873 | 22579.8035 | 12166.0913 | 23453.4204 | 13042.5953 | 24327.0373 | 14172.6758 | 25235.896 | 15302.7563 | 26144.7546 | 18375.301 | 28221.2432 | 8256.38 | 17859.605 | 8970.5916 | 18988.2764 | 9684.8031 | 20116.9479 | 10414.3698 | 21043.4768 | 11143.9366 | 21970.0057 |  |  | 12861.2388 | 23681.9507 |  |  | 15074.0148 | 25467.272 |  |  | 8167.9734 | 17349.6323 | 8868.3865 | 18449.6538 | 9568.7996 | 19549.6753 | 10283.5427 | 20454.9416 | 10998.2858 | 21360.2079 |  |  | 12679.8822 | 23036.864 |  |  | 14845.2732 | 24789.7893 | 5576.3399 | 9231.5839 | 8079.5667 | 16839.6597 | 8766.1814 | 17911.0312 | 9452.796 | 18982.4027 | 10152.7155 | 19866.4064 | 10852.635 | 20750.4101 | 11675.5803 | 21571.0937 | 12498.5257 | 22391.7774 | 13557.5287 | 23252.042 | 14616.5317 | 24112.3066 | 17492.5797 | 26089.8895 | 7997.6669 | 16367.1846 | 8671.6764 | 17410.8814 | 9345.6859 | 18454.5782 | 10032.0787 | 19317.4765 | 10718.4715 | 20180.3748 |  |  | 12331.6385 | 21786.218 |  |  | 14406.76 | 23472.8354 |  |  | 7915.767 | 15894.7095 | 8577.1714 | 16910.7316 | 9238.5758 | 17926.7536 | 9911.4419 | 18768.5466 | 10584.3079 | 19610.3395 |  |  | 12164.7513 | 21180.6586 |  |  | 14196.9883 | 22833.3643 | 5304.6825 | 8513.3485 | 7670.0675 | 14477.2843 | 8293.6565 | 15410.2821 | 8917.2456 | 16343.28 | 9549.5315 | 17121.7568 | 10181.8173 | 17900.2336 | 10922.9535 | 18632.107 | 11664.0897 | 19363.9805 | 12615.8815 | 20139.4656 | 13567.6733 | 20914.9507 | 16147.54 | 22715.1175 | 7296.619 | 12347.4596 | 7864.1961 | 13149.9463 | 8431.7732 | 13952.433 | 9004.2128 | 14629.6974 | 9576.6525 | 15306.9617 | 10245.4877 | 15951.1877 | 10914.323 | 16595.4136 | 11771.1032 | 17285.703 | 12627.8833 | 17975.9924 | 14945.5127 | 19591.7543 | 7088.591 | 11177.7073 | 7625.0741 | 11906.8205 | 8161.5572 | 12635.9337 | 8701.9454 | 13255.1409 | 9242.3336 | 13874.3481 |  |  | 10501.2486 | 15061.1617 |  |  | 12112.8787 | 16340.4557 | 14288.2727 | 17844.9384 | 6955.9966 | 10444.0424 | 7473.122 | 11126.5013 | 7990.2473 | 11808.9602 | 8510.0825 | 12391.136 | 9029.9177 | 12973.3118 | 9635.38 | 13533.6852 | 10240.8424 | 14094.0586 | 11014.3835 | 14700.8454 | 11787.9247 | 15307.6323 | 13872.1793 | 16738.6686 | 6891.9329 | 10089.2742 | 7399.3435 | 10748.9844 | 7906.7542 | 11408.6945 | 8416.8976 | 11972.6633 | 8927.041 | 12536.6321 | 8724.0598 | 13049.9598 | 10114.1293 | 13624.8767 | 9980.6715 | 14187.5279 | 11631.186 | 14805.3971 | 13675.92 | 16203.5647 | 6829.2149 | 9743.638 | 7327.1225 | 10381.7718 | 7825.03 | 11019.9056 | 8325.5213 | 11565.9771 | 8826.0125 | 12112.0485 | 8633.8623 | 12672.2297 | 9989.9703 | 13168.5412 | 9868.7 | 13780.9994 | 11477.3793 | 14316.9491 | 13468.537 | 15682.4205 | 6767.5434 | 9407.8902 | 7255.9845 | 10023.859 | 7744.4257 | 10639.8277 | 8235.8521 | 11168.6767 | 8727.2785 | 11697.5257 | 8543.6648 | 12294.4996 | 9868.7197 | 12722.9786 | 9756.7285 | 13374.4708 | 11326.93 | 13839.6133 | 13290.492 | 15165.216 | 6707.5726 | 9079.8701 | 7186.7895 | 9674.803 | 7666.0065 | 10269.7359 | 8147.9467 | 10781.6332 | 8629.8869 | 11293.5305 | 8453.4674 | 11916.7694 | 9750.386 | 12289.4386 | 9644.757 | 12967.9423 | 11179.537 | 13373.487 | 13104.9367 | 14664.082 | 6648.8836 | 8759.151 | 7119.0766 | 9333.246 | 7589.2696 | 9907.3411 | 8061.9529 | 10402.5137 | 8534.6363 | 10897.6862 | 9084.3468 | 11379.7724 | 9634.0572 | 11861.8587 | 10334.7354 | 12389.1826 | 11035.4137 | 12916.5065 | 12922.88 | 14171.8142 | 6591.658 | 8446.4391 | 7052.8836 | 9000.1332 | 7514.1093 | 9553.8272 | 7977.7832 | 10032.5937 | 8441.457 | 10511.3602 | 8276.6529 | 11178.9252 | 9519.9115 | 11445.8741 | 9425.4101 | 12173.3479 | 10895.1457 | 12470.5414 | 12744.892 | 13690.4606 | 6536.3094 | 8140.9254 | 6988.4897 | 8675.3033 | 7440.6699 | 9209.6812 | 7895.5589 | 9672.4748 | 8350.4479 | 10135.2684 | 8190.0359 | 10818.8112 | 9408.3462 | 11041.1855 | 9318.0346 | 11785.2819 | 10757.2772 | 12034.494 | 12570.6333 | 13221.2038 | 6482.8804 | 7844.0816 | 6925.8659 | 8359.7266 | 7368.8513 | 8875.3715 | 7815.1793 | 9322.2707 | 8261.5073 | 9769.1698 | 8103.419 | 10458.6972 | 9298.8392 | 10645.9589 | 9210.6591 | 11397.216 | 10622.9007 | 11611.7173 | 12401.065 | 12763.2637 | 6431.2406 | 7555.7157 | 6865.195 | 8052.83 | 7299.1493 | 8549.9443 | 7736.7556 | 8982.2309 | 8174.3618 | 9414.5175 | 8016.802 | 10098.5831 | 9192.3325 | 10261.8825 | 9103.2836 | 11009.15 | 10490.9703 | 11197.2285 | 12235.6417 | 12317.3234 | 6381.2455 | 7274.0889 | 6806.3338 | 7753.4044 | 7231.422 | 8232.72 | 7660.4905 | 8650.0079 | 8089.5591 | 9067.2959 | 8588.9483 | 9477.8438 | 9088.3375 | 9888.3917 | 9724.8776 | 10340.9169 | 10361.4177 | 10793.4421 | 12073.6233 | 11882.2343 | 6333.3195 | 6998.4043 | 6193.4446 | 7681.4362 | 7165.8446 | 7921.3202 | 6987.8321 | 8573.1645 | 8006.972 | 8727.1158 | 7847.3786 | 9394.6719 | 8986.831 | 9521.9365 | 8893.0276 | 10250.4703 | 10236.0396 | 10399.926 | 11915.2777 | 11454.7699 | 6286.9828 | 6731.7374 | 6143.1861 | 7396.852 | 7102.6602 | 7619.5515 | 6921.8747 | 8256.6996 | 7926.8309 | 8397.1488 | 7764.5722 | 9050.8746 | 8887.7417 | 9165.4408 | 8790.1472 | 9879.8566 | 10113.748 | 10016.4509 | 11760.4987 | 11040.7742 | 6154.2071 | 5976.0421 | 6539.911 | 6370.2176 | 6925.615 | 6764.393 | 7313.498 | 7112.2959 | 7701.381 | 7460.1987 | 8154.3367 | 7807.6704 | 8607.2924 | 8155.1421 | 9186.0261 | 8541.8635 | 9764.7597 | 8928.5849 | 11319.5563 | 9859.1226
| 37 | 8694.8116 | 19271.7958 | 9459.6533 | 20473.5136 | 10224.4949 | 21675.2315 | 11007.2093 | 22655.4027 | 11789.9237 | 23635.5739 | 12713.4132 | 24534.8888 | 13636.9028 | 25434.2036 | 14830.1301 | 26364.6774 | 16023.3573 | 27295.1512 | 19268.4263 | 29410.885 | 8600.5071 | 18745.9063 | 9350.6946 | 19919.3074 | 10100.8821 | 21092.7086 | 10868.1033 | 22052.0052 | 11635.3244 | 23011.3019 | 12539.7485 | 23893.8207 | 13444.1725 | 24776.3395 |  |  | 2434.8267 | 4628.3031 | 2935.9062 | 4990.7666 | 8506.2026 | 18220.0167 | 9241.736 | 19365.1012 | 9977.2693 | 20510.1857 | 10728.9972 | 21448.6078 | 11480.7252 | 22387.0299 | 12366.0837 | 23252.7526 | 13251.4422 | 24118.4753 | 14393.5762 | 25019.7304 | 15535.7102 | 25920.9855 | 18642.397 | 27980.6346 | 8416.8504 | 17715.4475 | 9138.5519 | 18832.3284 | 9860.2534 | 19949.2092 | 10597.0778 | 20866.6655 | 11333.9021 | 21784.1218 |  |  | 13068.8949 | 23480.8114 |  |  | 15305.7204 | 25251.4411 |  |  | 8327.4982 | 17210.8784 | 9035.3679 | 18299.5556 | 9743.2375 | 19388.2328 | 10465.1583 | 20284.7233 | 11187.0791 | 21181.2138 |  |  | 12886.3476 | 22843.1476 |  |  | 15075.7306 | 24581.8966 | 2788.1699 | 4615.7919 | 8238.146 | 16706.3092 | 8932.1838 | 17766.7828 | 9626.2216 | 18827.2563 | 10333.2388 | 19702.781 | 11040.256 | 20578.3057 | 11872.0282 | 21391.8947 | 12703.8003 | 22205.4838 | 13774.7706 | 23058.918 | 14845.7408 | 23912.3521 | 17755.7068 | 25874.7896 | 8155.229 | 16238.5449 | 8836.5945 | 17271.7 | 9517.9599 | 18304.855 | 10211.4453 | 19159.5854 | 10904.9306 | 20014.3158 |  |  | 12535.649 | 21606.426 |  |  | 14634.5639 | 23279.8856 |  |  | 8072.312 | 15770.7805 | 8741.0051 | 16776.6172 | 9409.6983 | 17782.4538 | 10089.6518 | 18616.3898 | 10769.6053 | 19450.3258 |  |  | 12367.4977 | 21007.3682 |  |  | 14423.387 | 22647.419 | 2652.3412 | 4256.6743 | 7823.5609 | 14367.4875 | 8454.2372 | 15291.3688 | 9084.9134 | 16215.2501 | 9724.2713 | 16986.803 | 10363.6292 | 17758.3559 | 11113.3365 | 18484.2754 | 11863.0438 | 19210.1948 | 12826.45 | 19980.107 | 13789.8562 | 20750.0192 | 16403.172 | 22537.7267 | 7445.0054 | 12257.322 | 8019.3723 | 13052.3348 | 8593.7391 | 13847.3476 | 9172.9692 | 14518.8632 | 9752.1992 | 15190.3789 | 10429.3276 | 15829.8089 | 11106.456 | 16469.2389 | 11974.6583 | 17154.9526 | 12842.8607 | 17840.6664 | 15193.2608 | 19446.2394 | 7233.9165 | 11097.7623 | 7777.0384 | 11820.2542 | 8320.1602 | 12542.7462 | 8867.0891 | 13156.8905 | 9414.0179 | 13771.0348 |  |  | 10689.4743 | 14949.362 |  |  | 12323.4063 | 16220.6266 | 14530.9923 | 17716.5683 | 7099.434 | 10370.2752 | 7622.9805 | 11046.6556 | 8146.5269 | 11723.0361 | 8672.8442 | 12300.5571 | 9199.1614 | 12878.0781 | 9812.6566 | 13434.5598 | 10426.1517 | 13991.0416 | 11210.8538 | 14594.1253 | 11995.5558 | 15197.2091 | 14110.5007 | 16619.851 | 7034.4794 | 10018.1312 | 7548.1737 | 10672.1791 | 8061.8679 | 11326.227 | 8578.4718 | 11885.725 | 9095.0756 | 12445.2229 | 8699.7512 | 12941.3021 | 10297.9951 | 13526.0274 | 9951.2521 | 14072.0679 | 11837.292 | 14699.4401 | 13913.3075 | 16089.8163 | 6970.8009 | 9675.5846 | 7474.9218 | 10308.01 | 7979.0426 | 10940.4355 | 8485.9072 | 11482.3732 | 8992.7718 | 12024.311 | 8613.2493 | 12580.5384 | 10172.5162 | 13073.6846 | 9843.8261 | 13683.4967 | 11681.8987 | 14215.2893 | 13702.6605 | 15574.9474 | 6908.1944 | 9342.2733 | 7402.748 | 9953.058 | 7897.3017 | 10563.8428 | 8395.0369 | 11088.5846 | 8892.7721 | 11613.3263 | 8526.7473 | 12219.7747 | 10050.0219 | 12631.9517 | 9736.4001 | 13294.9256 | 11529.8235 | 13742.1284 | 13524.6095 | 15061.1121 | 6847.3449 | 9016.8314 | 7332.6335 | 9606.8001 | 7817.9221 | 10196.7687 | 8306.0187 | 10704.7596 | 8794.1154 | 11212.7505 | 8440.2454 | 11859.011 | 9930.293 | 12202.4529 | 9628.9741 | 12906.3545 | 11380.8645 | 13280.0027 | 13337.3448 | 14564.3012 | 6787.8082 | 8699.1282 | 7263.9612 | 9268.2165 | 7740.1141 | 9837.3049 | 8218.8595 | 10328.7628 | 8697.6049 | 10820.2206 | 9255.0895 | 11299.1638 | 9812.5741 | 11778.1069 | 10523.9855 | 12302.4943 | 11235.3968 | 12826.8817 | 13153.5085 | 14076.1344 | 6729.7981 | 8388.5266 | 7196.8564 | 8937.5794 | 7663.9147 | 9486.6323 | 8133.6154 | 9961.8438 | 8603.3161 | 10437.0554 | 8269.0318 | 11146.2917 | 9697.0453 | 11365.5976 | 9416.4201 | 12138.4435 | 11093.6823 | 12384.1669 | 12973.7005 | 13598.8227 | 6673.6966 | 8085.5595 | 7131.5775 | 8615.3849 | 7589.4584 | 9145.2103 | 8050.329 | 9604.5995 | 8511.1996 | 10063.9887 | 8184.3201 | 10794.336 | 9584.1764 | 10963.87 | 9311.2921 | 11759.1036 | 10954.2651 | 11952.1333 | 12797.7602 | 13133.4504 | 6619.5632 | 7790.8977 | 7068.1059 | 8302.0828 | 7516.6485 | 8813.2679 | 7968.8754 | 9257.041 | 8421.1024 | 9700.8141 | 8099.6084 | 10442.3804 | 9473.3274 | 10572.2089 | 9206.1641 | 11379.7638 | 10818.3524 | 11533.1893 | 12626.7065 | 12679.1281 | 6567.225 | 7504.3883 | 7006.6344 | 7997.6068 | 7446.0437 | 8490.8253 | 7889.4102 | 8919.8779 | 8332.7768 | 9348.9304 | 8014.8967 | 10090.4248 | 9365.674 | 10191.1574 | 9101.0361 | 11000.4239 | 10684.9506 | 11121.6071 | 12459.5068 | 12236.7913 | 6516.5488 | 7224.7505 | 6946.9914 | 7700.2504 | 7377.434 | 8175.7504 | 7812.1658 | 8590.1026 | 8246.8976 | 9004.4548 | 8753.6391 | 9412.6875 | 9260.3806 | 9820.9202 | 9907.12 | 10270.8751 | 10553.8593 | 10720.83 | 12295.7522 | 11804.6326 | 6467.9369 | 6951.2765 | 6193.4446 | 7681.4362 | 7311.0413 | 7866.4515 | 6987.8321 | 8573.1645 | 8163.3373 | 8667.1004 | 7847.3786 | 9394.6719 | 9157.6562 | 9457.292 | 8893.0276 | 10250.4703 | 10427.2288 | 10330.6237 | 12135.7763 | 11380.9546 | 6420.9276 | 6686.2606 | 6143.1861 | 7396.852 | 7247.0564 | 7566.8834 | 6921.8747 | 8256.6996 | 8082.175 | 8339.6322 | 7764.5722 | 9050.8746 | 9057.3578 | 9102.9557 | 8790.1472 | 9879.8566 | 10303.544 | 9950.078 | 11979.3283 | 10969.7055 | 6285.916 | 5935.9393 | 6676.7862 | 6326.9971 | 7067.6564 | 6718.0549 | 7460.8719 | 7063.5436 | 7854.0873 | 7409.0323 | 8313.8827 | 7754.7173 | 8773.678 | 8100.4023 | 9362.1562 | 8485.3255 | 9950.6344 | 8870.2488 | 11533.7212 | 9797.2364
| 38 | 8858.2725 | 19110.4598 | 9630.7352 | 20299.0214 | 10403.198 | 21487.583 | 11193.2395 | 22457.7153 | 11983.281 | 23427.8476 | 12915.5445 | 24318.777 | 13847.808 | 25209.7064 | 15053.2205 | 26131.9633 | 16258.633 | 27054.2203 | 19537.32 | 29151.9576 | 8762.9456 | 18590.4578 | 9520.7053 | 19751.1624 | 10278.465 | 20911.8669 | 11053.0185 | 21861.4594 | 11827.572 | 22811.0519 | 12740.8103 | 23685.4309 | 13654.0485 | 24559.8098 | [6 empty] | 8667.6186 | 18070.4557 | 9410.6753 | 19203.3033 | 10153.732 | 20336.1509 | 10912.7975 | 21265.2036 | 11671.863 | 22194.2562 | 12566.076 | 23052.0847 | 13460.289 | 23909.9132 | 14614.4765 | 24803.5648 | 15768.664 | 25697.2164 | 18909.493 | 27740.026 | 8577.3208 | 17571.2901 | 9306.5123 | 18676.3803 | 10035.7037 | 19781.4705 | 10779.7857 | 20689.8542 | 11523.8677 | 21598.2379 |  |  | 13276.551 | 23279.6722 |  |  | 15537.426 | 25035.6101 |  |  | 8487.0231 | 17072.1244 | 9202.3492 | 18149.4573 | 9917.6754 | 19226.7902 | 10646.7739 | 20114.5049 | 11375.8723 | 21002.2196 |  |  | 13092.813 | 22649.4312 |  |  | 15306.188 | 24374.0039 |  |  | 8396.7253 | 16572.9588 | 9098.1862 | 17622.5343 | 9799.6471 | 18672.1099 | 10513.7621 | 19539.1556 | 11227.877 | 20406.2013 | 12068.476 | 21212.6958 | 12909.075 | 22019.1902 | 13992.0125 | 22865.7939 | 15074.95 | 23712.3976 | 18018.834 | 25659.6898 | 8312.7911 | 16109.9052 | 9001.5125 | 17132.5186 | 9690.2339 | 18155.1319 | 10390.8119 | 19001.6943 | 11091.3898 | 19848.2567 |  |  | 12739.6596 | 21426.634 |  |  | 14862.3678 | 23086.9357 |  |  | 8228.8569 | 15646.8516 | 8904.8388 | 16642.5028 | 9580.8208 | 17638.154 | 10267.8617 | 18464.233 | 10954.9026 | 19290.3121 |  |  | 12570.2442 | 20834.0777 |  |  | 14649.7856 | 22461.4737 |  |  | 7977.0543 | 14257.6907 | 8614.8178 | 15172.4554 | 9252.5813 | 16087.2201 | 9899.0112 | 16851.8492 | 10545.441 | 17616.4783 | 11303.7195 | 18336.4437 | 12061.998 | 19056.409 | 13037.0185 | 19820.7484 | 14012.039 | 20585.0878 | 16658.804 | 22360.3358 | 7593.3918 | 12167.1843 | 8174.5485 | 12954.7232 | 8755.7051 | 13742.2621 | 9341.7255 | 14408.0291 | 9927.7459 | 15073.7961 | 10613.1675 | 15708.4301 | 11298.589 | 16343.0642 | 12178.2135 | 17024.2023 | 13057.838 | 17705.3404 | 15441.009 | 19300.7245 | 7379.242 | 11017.8172 | 7929.0026 | 11733.6879 | 8478.7632 | 12449.5586 | 9032.2327 | 13058.6401 | 9585.7022 | 13667.7216 | 10231.7011 | 14252.6419 | 10877.7 | 14837.5623 | 11705.817 | 15469.1799 | 12533.934 | 16100.7975 | 14773.712 | 17588.1981 | 7242.8714 | 10296.508 | 7772.839 | 10966.8099 | 8302.8065 | 11637.1119 | 8835.6058 | 12209.9781 | 9368.4052 | 12782.8444 | 9989.9331 | 13335.4345 | 10611.461 | 13888.0246 | 11407.324 | 14487.4052 | 12203.187 | 15086.7859 | 14348.822 | 16501.0333 | 7177.026 | 9946.9882 | 6696.0302 | 10527.2779 | 8216.9816 | 11243.7595 | 7647.4055 | 11737.8134 | 9263.1103 | 12353.8138 | 8675.4426 | 12832.6444 | 10481.861 | 13427.1782 | 9921.8326 | 13956.6079 | 12043.398 | 14593.483 | 14150.695 | 15976.0679 | 7112.387 | 9607.5312 | 6645.7716 | 10242.6937 | 8133.0552 | 10860.9653 | 7581.4481 | 11421.3485 | 9159.5311 | 11936.5734 | 8592.6362 | 12488.8471 | 10355.062 | 12978.828 | 9818.9521 | 13585.9941 | 11886.418 | 14113.6295 | 13936.784 | 15467.4744 | 7048.8454 | 9276.6563 | 6595.5131 | 9958.1096 | 8050.1777 | 10487.8579 | 7515.4908 | 11104.8836 | 9058.2656 | 11529.1269 | 8509.8298 | 12145.0499 | 10231.324 | 12540.9247 | 9716.0716 | 13215.3804 | 11732.717 | 13644.6434 | 13758.727 | 14957.0081 | 6987.1173 | 8953.7928 | 6545.2545 | 9673.5254 | 7969.8376 | 10123.8015 | 7449.5334 | 10788.4187 | 8958.3438 | 11131.9705 | 8427.0234 | 11801.2526 | 10110.2 | 12115.4672 | 9613.1911 | 12844.7666 | 11582.192 | 13186.5184 | 13569.753 | 14464.5203 | 6926.7328 | 8639.1053 | 7408.8457 | 9203.1871 | 7890.9586 | 9767.2688 | 8375.7661 | 10255.0119 | 8860.5736 | 10742.755 | 9425.8323 | 11218.5551 | 9991.091 | 11694.3551 | 10713.2355 | 12215.806 | 11435.38 | 12737.2569 | 13384.137 | 13980.4545 | 6867.9382 | 8330.614 | 6444.7374 | 9104.3571 | 7813.7201 | 9419.4373 | 7317.6188 | 10155.4889 | 8765.1751 | 10362.7506 | 8261.4106 | 11113.6581 | 9874.179 | 11285.3211 | 9407.4301 | 12103.5391 | 11292.219 | 12297.7923 | 13202.509 | 13507.1848 | 6811.0838 | 8030.1936 | 6394.4789 | 8819.7729 | 7738.2468 | 9080.7395 | 7251.6614 | 9839.0241 | 8671.9513 | 9992.709 | 8178.6042 | 10769.8609 | 9760.0067 | 10886.5545 | 9304.5496 | 11732.9254 | 11151.253 | 11869.7726 | 13024.887 | 13045.6969 | 6756.246 | 7737.7139 | 6344.2203 | 8535.1887 | 7664.4457 | 8751.1643 | 7185.7041 | 9522.5592 | 8580.6975 | 9632.4584 | 8095.7978 | 10426.0636 | 9647.8156 | 10498.4589 | 9201.6691 | 11362.3116 | 11013.804 | 11454.6614 | 12852.348 | 12594.9925 | 6703.2094 | 7453.061 | 6293.9618 | 8250.6045 | 7592.9381 | 8431.7062 | 7119.7467 | 9206.0943 | 8491.1917 | 9283.3433 | 8012.9914 | 10082.2664 | 9539.0155 | 10120.4323 | 9098.7886 | 10991.6978 | 10878.931 | 11045.9857 | 12683.372 | 12156.2592 | 6651.8521 | 7175.4121 | 7087.649 | 7647.0964 | 7523.446 | 8118.7808 | 7963.8411 | 8530.1972 | 8404.2362 | 8941.6136 | 8918.3299 | 9347.5312 | 9432.4237 | 9753.4487 | 10089.3623 | 10200.8333 | 10746.301 | 10648.2179 | 12517.881 | 11727.0308 | 6602.5543 | 6904.1488 | 6193.4446 | 7681.4362 | 7456.238 | 7811.5827 | 6987.8321 | 8573.1645 | 8319.7025 | 8607.085 | 7847.3786 | 9394.6719 | 9328.4814 | 9392.6474 | 8893.0276 | 10250.4703 | 10618.418 | 10261.3213 | 12356.275 | 11307.1393 | 6554.8723 | 6640.7839 | 6143.1861 | 7396.852 | 7391.4525 | 7514.2152 | 6921.8747 | 8256.6996 | 8237.5191 | 8282.1157 | 7764.5722 | 9050.8746 | 9226.9738 | 9040.4706 | 8790.1472 | 9879.8566 | 10493.34 | 9883.705 | 12198.158 | 10898.6369 | 6417.6249 | 5895.8365 | 6813.6614 | 6283.7766 | 7209.6978 | 6671.7167 | 7608.2457 | 7014.7913 | 8006.7936 | 7357.8659 | 8473.4286 | 7701.7642 | 8940.0636 | 8045.6624 | 9538.2863 | 8428.7876 | 10136.509 | 8811.9127 | 11747.886 | 9735.3501
| 39 | 9031.0713 | 18939.4301 | 9810.6728 | 20114.8632 | 10590.2742 | 21290.2963 | 11387.0732 | 22250.3139 | 12183.8722 | 23210.3315 | 13123.9298 | 24093.834 | 14063.9874 | 24977.3364 | 15281.1284 | 25889.6911 | 16498.2694 | 26802.0458 | 19809.896 | 28880.6406 | 8934.7482 | 18425.5094 | 9699.6782 | 19573.8349 | 10464.6082 | 20722.1604 | 9963.3329 | 19485.501 | 9462.0576 | 18248.8415 | 6561.9649 | 12046.917 | 10923.2388 | 19647.8478 | [6 empty] | 8838.425 | 17911.5887 | 9588.6836 | 19032.8066 | 10338.9422 | 20154.0245 | [14 empty] | 8747.1833 | 17418.017 | 9483.6941 | 18511.6175 | 10220.2048 | 19605.218 | 10971.7504 | 20503.8824 | 11723.296 | 21402.5467 |  |  | 10621.2408 | 18623.7378 |  |  | 12429.9408 | 20028.4881 |  |  | 8655.9415 | 16924.4453 | 9378.7045 | 17990.4284 | 10101.4675 | 19056.4115 | 10838.0622 | 19934.8789 | 11574.657 | 20813.3463 |  |  | 10474.2504 | 18119.545 |  |  | 12244.9504 | 19499.2031 | 0 | 0 | 8564.6998 | 16430.8735 | 9273.7149 | 17469.2393 | 9982.7301 | 18507.605 | 10704.374 | 19365.8754 | 11426.018 | 20224.1459 |  |  | 13124.1874 | 21822.971 |  |  | 15312.4044 | 23501.865 |  |  | 8479.8167 | 15972.7096 | 9176.0358 | 16984.4929 | 9872.255 | 17996.2762 | 10580.3046 | 18834.3561 | 11288.3541 | 19672.436 | [10 empty] | 8394.9336 | 15514.5457 | 9078.3567 | 16499.7466 | 9761.7799 | 17484.9475 | 10456.2351 | 18302.8368 | 11150.6902 | 19120.7262 | [10 empty] | 8140.2843 | 14140.054 | 8785.3195 | 15045.5077 | 9430.3546 | 15950.9613 | 10084.0266 | 16708.2789 | 10737.6986 | 17465.5965 | [10 empty] | 7751.7904 | 12070.1195 | 8339.8784 | 12849.9694 | 8927.9665 | 13629.8193 | 9521.0462 | 14289.5868 | 10114.1259 | 14949.3544 |  |  | 11502.289 | 16208.3502 | [6 empty] | 7534.8349 | 10931.4846 | 8091.2922 | 11640.5311 | 8647.7495 | 12349.5775 | 9208.0606 | 12953.3382 | 9768.3718 | 13557.0989 |  |  | 11077.4878 | 14717.7717 |  |  | 12757.2244 | 15972.1298 | 15030.799 | 17449.4219 | 7396.5458 | 10216.674 | 7933.1106 | 10880.6861 | 8469.6753 | 11544.6983 | 9009.1842 | 12112.6522 | 9548.6932 | 12680.606 | 10178.6484 | 13228.9902 | 10808.6036 | 13777.3743 | 11616.1536 | 14372.6502 | 12423.7036 | 14967.9262 | 14603.722 | 16373.2052 | 7329.7963 | 9870.2391 | 7856.3159 | 10512.5657 | 8382.8356 | 11154.8923 | 8912.5277 | 11705.2554 | 9442.2198 | 12255.6184 | 9103.2612 | 12745.9206 | 10677.7284 | 13320.9082 | 10398.6075 | 13861.2706 | 12262.4504 | 14479.7693 | 14401.333 | 15852.4976 | 7264.3208 | 9534.0187 | 7781.0519 | 10154.8219 | 8297.783 | 10775.6251 | 8817.6312 | 11308.913 | 9337.4795 | 11842.2009 | 9013.2212 | 12390.0454 | 10549.5584 | 12876.769 | 10287.15 | 13478.0379 | 12104.075 | 14004.3731 | 14189.0102 | 15347.4667 | 7200.0363 | 9205.6317 | 7706.9895 | 9805.7338 | 8213.9427 | 10405.8359 | 8724.4797 | 10922.1604 | 9235.0166 | 11438.485 | 8923.1813 | 12034.1701 | 10424.6042 | 12442.8393 | 10175.6925 | 13094.8052 | 11948.9328 | 13539.7661 | 14006.1752 | 14842.9761 | 7137.495 | 8885.378 | 7634.9691 | 9465.2153 | 8132.4431 | 10045.0526 | 8633.2287 | 10544.9564 | 9134.0143 | 11044.8602 | 8833.1414 | 11678.2948 | 10302.1142 | 12020.878 | 10064.2351 | 12711.5725 | 11796.906 | 13085.8784 | 13817.0592 | 14355.5404 | 7076.4338 | 8573.1543 | 7564.5344 | 9132.3776 | 8052.635 | 9691.601 | 8543.8719 | 10175.3648 | 9035.1088 | 10659.1287 | 9608.3937 | 11131.2994 | 10181.6786 | 11603.47 | 10915.1175 | 12121.6622 | 11648.5564 | 12639.8544 | 13629.8244 | 13875.8547 | 7017.029 | 8267.1532 | 7495.7619 | 8806.9372 | 7974.4949 | 9346.7212 | 8456.4878 | 9814.6087 | 8938.4807 | 10282.4963 | 8655.4197 | 10975.7718 | 10063.6336 | 11198.5321 | 9844.2463 | 11954.8579 | 11504.0556 | 12205.079 | 13446.4776 | 13406.8555 | 6959.5864 | 7969.1228 | 7428.8646 | 8490.1228 | 7898.1427 | 9011.1228 | 8371.1317 | 9463.3963 | 8844.1207 | 9915.6698 | 8567.738 | 10629.1239 | 9948.1632 | 10803.3048 | 9735.715 | 11581.376 | 11361.7742 | 11780.7616 | 13267.2936 | 12949.457 | 6904.1072 | 7678.9342 | 7363.8175 | 8181.5956 | 7823.5277 | 8684.2569 | 8287.6851 | 9121.5057 | 8751.8425 | 9558.7545 | 8480.0563 | 10282.4761 | 9834.7721 | 10418.5563 | 9627.1837 | 11207.8941 | 11222.8734 | 11368.8438 | 13093.1652 | 12502.7031 | 6850.4648 | 7396.7359 | 7300.8576 | 7881.8059 | 7751.2504 | 8366.876 | 8206.3164 | 8789.4502 | 8661.3825 | 9212.0245 | 8392.3745 | 9935.8283 | 9724.6448 | 10043.7846 | 9518.6523 | 10834.4122 | 11086.6586 | 10964.1258 | 12922.5968 | 12067.6878 | 6798.5161 | 7121.2539 | 7239.7803 | 7588.973 | 7681.0444 | 8056.6921 | 8127.2565 | 8465.0156 | 8573.4686 | 8873.3391 | 9095.2088 | 9276.4301 | 9616.949 | 9679.5212 | 10284.8844 | 10124.7297 | 10952.8198 | 10569.9382 | 12755.5866 | 11642.1765 | 6748.5565 | 6852.0945 | 6512.7116 | 7564.0452 | 7613.1672 | 7752.1337 | 7331.4635 | 8441.1769 | 8488.0459 | 8541.537 | 8219.7755 | 9250.9816 | 9511.9163 | 9322.0045 | 9304.671 | 10096.38 | 10823.3836 | 10186.0201 | 12592.4188 | 11225.7333 | 6700.1486 | 6590.7926 | 6460.7997 | 7283.9782 | 7547.6559 | 7457.0857 | 7263.7118 | 8129.7925 | 8405.084 | 8218.8962 | 8134.8583 | 8912.7828 | 9409.4032 | 8972.9626 | 9199.2211 | 9731.8298 | 10697.0318 | 9811.5016 | 12432.7742 | 10820.5999 | 6560.4584 | 5851.7025 | 6962.0646 | 6236.319 | 7363.6708 | 6620.9356 | 7767.8513 | 6961.6283 | 8172.0317 | 7302.3211 | 8645.9269 | 7644.0113 | 9119.8221 | 7985.7014 | 9728.2957 | 8366.7967 | 10336.7692 | 8747.892 | 11978.023 | 9666.6793
| 40 | 9203.8702 | 18768.4004 | 9990.6103 | 19930.705 | 10777.3504 | 21093.0096 | 11580.9069 | 22042.9125 | 12384.4634 | 22992.8154 | 13332.3151 | 23868.8909 | 14280.1668 | 24744.9664 | 15509.0363 | 25647.4189 | 16737.9058 | 26549.8713 | 20082.472 | 28609.3235 | 9106.5508 | 18260.5611 | 9878.6511 | 19396.5075 | 10650.7514 | 20532.4539 | 8873.6473 | 17109.5425 | 7096.5432 | 13686.6311 | 6666.1575 | 11934.4455 | 8192.4291 | 14735.8859 | [6 empty] | 9009.2315 | 17752.7217 | 9766.6919 | 18862.31 | 10524.1524 | 19971.8982 | [14 empty] | 8917.0457 | 17264.7439 | 9660.8758 | 18346.8547 | 10404.706 | 19428.9655 | 11163.7151 | 20317.9105 | 11922.7243 | 21206.8555 |  |  | 7965.9306 | 13967.8033 |  |  | 9322.4556 | 15021.3661 |  |  | 8824.86 | 16776.7661 | 9555.0597 | 17831.3994 | 10285.2595 | 18886.0328 | 11029.3506 | 19755.2529 | 11773.4417 | 20624.473 |  |  | 7855.6878 | 13589.6587 |  |  | 9183.7128 | 14624.4023 | 0 | 0 | 8732.6742 | 16288.7883 | 9449.2436 | 17315.9442 | 10165.8131 | 18343.1001 | 10894.986 | 19192.5953 | 11624.159 | 20042.0905 |  |  | 13339.2998 | 21626.7518 |  |  | 15549.8588 | 23291.3323 |  |  | 8646.8422 | 15835.5141 | 9350.5591 | 16836.4673 | 10054.276 | 17837.4205 | 10769.7972 | 18667.0179 | 11485.3184 | 19496.6153 | [10 empty] | 8561.0103 | 15382.2399 | 9251.8746 | 16356.9905 | 9942.739 | 17331.741 | 10644.6085 | 18141.4406 | 11346.4779 | 18951.1402 | [10 empty] | 8303.5143 | 14022.4174 | 8955.8212 | 14918.5599 | 9608.128 | 15814.7025 | 10269.0421 | 16564.7086 | 10929.9562 | 17314.7147 | [10 empty] | 7910.1889 | 11973.0547 | 8505.2084 | 12745.2156 | 9100.2279 | 13517.3764 | 9700.3669 | 14171.1446 | 10300.5059 | 14824.9127 |  |  | 11705.989 | 16073.6362 | [6 empty] | 7690.4278 | 10845.152 | 8253.5818 | 11547.3742 | 8816.7357 | 12249.5965 | 9383.8885 | 12848.0364 | 9951.0413 | 13446.4763 |  |  | 11277.2756 | 14597.981 |  |  | 12980.5148 | 15843.4621 | 15287.886 | 17310.6456 | 7550.2202 | 10136.8399 | 8093.3822 | 10794.5623 | 8636.5442 | 11452.2847 | 9182.7627 | 12015.3262 | 9728.9811 | 12578.3677 | 10367.3637 | 13122.5459 | 11005.7462 | 13666.724 | 11824.9832 | 14257.8952 | 12644.2202 | 14849.0664 | 14858.622 | 16245.3771 | 7482.5666 | 9793.49 | 8015.6281 | 10429.7575 | 8548.6895 | 11066.0251 | 9085.0094 | 11611.7241 | 9621.3294 | 12157.4231 | 9531.0797 | 12659.1969 | 10873.5958 | 13214.6383 | 10875.3823 | 13765.9334 | 12481.5028 | 14366.0555 | 14651.971 | 15728.9272 | 7416.2547 | 9460.5061 | 7939.3827 | 10075.3955 | 8462.5108 | 10690.2849 | 8988.9693 | 11219.0566 | 9515.4279 | 11747.8284 | 9433.8063 | 12291.2436 | 10744.0548 | 12774.71 | 10755.3479 | 13370.0817 | 12321.732 | 13895.1167 | 14441.2364 | 15227.4589 | 7351.2271 | 9134.6071 | 7864.4675 | 9729.2105 | 8377.7078 | 10323.8138 | 8894.7376 | 10835.8285 | 9411.7675 | 11347.8431 | 9336.5328 | 11923.2903 | 10617.8844 | 12344.7539 | 10635.3134 | 12974.23 | 12165.1486 | 13434.8889 | 14253.6234 | 14728.944 | 7287.8727 | 8816.9632 | 7791.4607 | 9391.6335 | 8295.0486 | 9966.3038 | 8802.3668 | 10462.0268 | 9309.6849 | 10957.7499 | 9239.2594 | 11555.3371 | 10494.0284 | 11926.2887 | 10515.279 | 12578.3783 | 12011.62 | 12985.2384 | 14064.3654 | 14246.5605 | 7226.1348 | 8507.2032 | 7720.2231 | 9061.5682 | 8214.3114 | 9615.9332 | 8711.9777 | 10095.7177 | 9209.644 | 10575.5023 | 9790.9551 | 11044.0436 | 10372.2662 | 11512.5849 | 11116.9995 | 12027.5185 | 11861.7328 | 12542.452 | 13875.5118 | 13771.255 | 7166.1198 | 8203.6923 | 7650.6947 | 8738.8487 | 8135.2696 | 9274.005 | 8623.528 | 9738.1235 | 9111.7864 | 10202.242 | 9049.4288 | 10837.8854 | 10253.0882 | 11111.7432 | 10281.0624 | 11806.1766 | 11715.8922 | 12112.3657 | 13690.4462 | 13306.5261 | 7108.089 | 7908.0521 | 7583.0638 | 8424.7791 | 8058.0387 | 8941.5062 | 8537.1644 | 9390.0684 | 9016.2901 | 9838.6305 | 8956.8718 | 10488.387 | 10136.3196 | 10720.0552 | 10166.8803 | 11429.8266 | 11572.2954 | 11691.7507 | 13509.7002 | 12853.2172 | 7051.9684 | 7620.1545 | 7517.2891 | 8118.752 | 7982.6097 | 8617.3496 | 8452.7986 | 9051.2001 | 8922.9875 | 9485.0507 | 8864.3147 | 10138.8886 | 10021.7286 | 10338.6538 | 10052.6982 | 11053.4766 | 11431.9428 | 11283.0263 | 13333.9824 | 12410.4138 | 6997.7202 | 7340.4108 | 7453.6414 | 7821.2282 | 7909.5627 | 8302.0457 | 8370.5679 | 8721.3757 | 8831.5732 | 9140.7056 | 8771.7577 | 9789.3902 | 9910.2741 | 9967.1369 | 9938.516 | 10677.1266 | 11294.3862 | 10882.2658 | 13161.8216 | 11979.1163 | 6945.1801 | 7067.0958 | 7391.9115 | 7530.8496 | 7838.6429 | 7994.6034 | 8290.6719 | 8399.8339 | 8742.701 | 8805.0645 | 9272.0876 | 9205.3291 | 9801.4742 | 9605.5936 | 10480.4064 | 10048.6261 | 11159.3386 | 10491.6585 | 12993.2922 | 11557.3221 | 6894.5587 | 6800.0402 | 6831.9786 | 7446.6542 | 7770.0965 | 7692.6847 | 7675.0949 | 8309.1893 | 8656.3894 | 8475.989 | 8592.1725 | 9107.2914 | 9695.3512 | 9251.3616 | 9716.3144 | 9942.2897 | 11028.3492 | 10110.719 | 12828.5626 | 11144.3272 | 6845.425 | 6540.8012 | 6778.4133 | 7171.1045 | 7703.8593 | 7399.9562 | 7605.549 | 8002.8854 | 8572.6489 | 8155.6766 | 8505.1443 | 8774.6909 | 9591.8327 | 8905.4546 | 9608.295 | 9583.803 | 10900.7236 | 9739.2981 | 12667.3904 | 10742.5628 | 6703.2919 | 5807.5686 | 7110.4679 | 6188.8615 | 7517.6438 | 6570.1544 | 7927.4568 | 6908.4654 | 8337.2698 | 7246.7764 | 8818.4252 | 7586.2584 | 9299.5806 | 7925.7404 | 9918.305 | 8304.8059 | 10537.0294 | 8683.8714 | 12208.16 | 9598.0085
| 41 | 9376.669 | 18597.3706 | 10170.5478 | 19746.5468 | 10964.4266 | 20895.723 | 11774.7406 | 21835.5112 | 12585.0546 | 22775.2993 | 13540.7004 | 23643.9479 | 14496.3462 | 24512.5965 | 15736.9442 | 25405.1466 | 16977.5422 | 26297.6968 | 20355.048 | 28338.0065 | 9278.3535 | 18095.6127 | 10057.624 | 19219.1801 | 10836.8946 | 20342.7474 | 7783.9617 | 14733.5841 | 4731.0288 | 9124.4208 | 6770.3502 | 11821.974 | 5461.6194 | 9823.9239 | [6 empty] | 9180.0379 | 17593.8548 | 9944.7003 | 18691.8133 | 10709.3626 | 19789.7719 | [14 empty] | 9086.9082 | 17111.4708 | 9838.0576 | 18182.0919 | 10589.2071 | 19252.713 | 11355.6799 | 20131.9387 | 12122.1527 | 21011.1643 |  |  | 5310.6204 | 9311.8689 |  |  | 6214.9704 | 10014.2441 |  |  | 8993.7784 | 16629.0869 | 9731.415 | 17672.3705 | 10469.0516 | 18715.654 | 11220.6389 | 19575.6269 | 11972.2263 | 20435.5997 |  |  | 5237.1252 | 9059.7725 |  |  | 6122.4752 | 9749.6016 | 0 | 0 | 8900.6487 | 16146.703 | 9624.7724 | 17162.6491 | 10348.896 | 18178.5951 | 11085.598 | 19019.3151 | 11822.3 | 19860.0351 |  |  | 13554.4122 | 21430.5326 |  |  | 15787.3132 | 23080.7997 |  |  | 8813.8678 | 15698.3186 | 9525.0825 | 16688.4417 | 10236.2971 | 17678.5648 | 10959.2899 | 18499.6797 | 11682.2828 | 19320.7946 | [10 empty] | 8727.087 | 15249.9341 | 9425.3926 | 16214.2343 | 10123.6982 | 17178.5345 | 10832.9818 | 17980.0444 | 11542.2655 | 18781.5542 | [10 empty] | 8466.7444 | 13904.7808 | 9126.3228 | 14791.6122 | 9785.9013 | 15678.4436 | 10454.0576 | 16421.1383 | 11122.2138 | 17163.8329 | [10 empty] | 8068.5875 | 11875.9899 | 8670.5384 | 12640.4617 | 9272.4894 | 13404.9335 | 9879.6877 | 14052.7023 | 10486.886 | 14700.4711 |  |  | 11909.689 | 15938.9222 | [6 empty] | 7846.0207 | 10758.8194 | 8415.8713 | 11454.2174 | 8985.722 | 12149.6154 | 9559.7164 | 12742.7345 | 10133.7109 | 13335.8537 |  |  | 11477.0634 | 14478.1904 |  |  | 13203.8052 | 15714.7944 | 15544.973 | 17171.8694 | 7703.8945 | 10057.0059 | 8253.6538 | 10708.4385 | 8803.413 | 11359.8712 | 9356.341 | 11918.0003 | 9909.2691 | 12476.1294 | 10556.0789 | 13016.1016 | 11202.8888 | 13556.0737 | 12033.8128 | 14143.1402 | 12864.7368 | 14730.2067 | 15113.522 | 16117.549 | 7635.337 | 9716.7408 | 8174.9402 | 10346.9494 | 8714.5435 | 10977.1579 | 9257.4912 | 11518.1928 | 9800.4389 | 12059.2277 | 9958.8983 | 12572.4731 | 11069.4632 | 13108.3684 | 11352.1571 | 13670.5961 | 12700.5552 | 14252.3418 | 14902.609 | 15605.3568 | 7568.1885 | 9386.9936 | 8097.7135 | 9995.9691 | 8627.2385 | 10604.9447 | 9160.3074 | 11129.2003 | 9693.3762 | 11653.4558 | 9854.3913 | 12192.4419 | 10938.5512 | 12672.651 | 11223.5457 | 13262.1255 | 12539.389 | 13785.8602 | 14693.4626 | 15107.4512 | 7502.418 | 9063.5825 | 8021.9454 | 9652.6871 | 8541.4728 | 10241.7918 | 9064.9957 | 10749.4965 | 9588.5185 | 11257.2012 | 9749.8843 | 11812.4106 | 10811.1646 | 12246.6686 | 11094.9343 | 12853.6548 | 12381.3644 | 13330.0116 | 14501.0716 | 14614.9119 | 7438.2504 | 8748.5483 | 7947.9523 | 9318.0516 | 8457.6542 | 9887.5549 | 8971.5048 | 10379.0973 | 9485.3554 | 10870.6396 | 9645.3773 | 11432.3793 | 10685.9426 | 11831.6994 | 10966.3229 | 12445.1841 | 12226.334 | 12884.5984 | 14311.6716 | 14137.5806 | 7375.8358 | 8441.2521 | 7875.9118 | 8990.7587 | 8375.9879 | 9540.2654 | 8880.0835 | 10016.0707 | 9384.1791 | 10491.8759 | 9973.5165 | 10956.7879 | 10562.8538 | 11421.6998 | 11318.8815 | 11933.3747 | 12074.9092 | 12445.0496 | 14121.1992 | 13666.6552 | 7315.2106 | 8140.2314 | 7805.6275 | 8670.7602 | 8296.0444 | 9201.2889 | 8790.5682 | 9661.6383 | 9285.092 | 10121.9877 | 9443.438 | 10699.999 | 10442.5428 | 11024.9542 | 10717.8786 | 11657.4953 | 11927.7288 | 12019.6523 | 13934.4148 | 13206.1967 | 7256.5916 | 7846.9813 | 7737.2631 | 8359.4354 | 8217.9346 | 8871.8895 | 8703.197 | 9316.7404 | 9188.4594 | 9761.5913 | 9346.0056 | 10347.6501 | 10324.4761 | 10636.8055 | 10598.0456 | 11278.2772 | 11782.8166 | 11602.7398 | 13752.1068 | 12756.9773 | 7199.8297 | 7561.3748 | 7670.7607 | 8055.9085 | 8141.6918 | 8550.4422 | 8617.9121 | 8980.8945 | 9094.1325 | 9411.3468 | 9248.5732 | 9995.3011 | 10208.685 | 10258.7512 | 10478.2127 | 10899.059 | 11641.0122 | 11197.2087 | 13574.7996 | 12318.1244 | 7144.9755 | 7284.0857 | 7606.4252 | 7760.6506 | 8067.8749 | 8237.2155 | 8534.8195 | 8653.3011 | 9001.764 | 9069.3868 | 9151.1408 | 9642.9522 | 10095.9034 | 9890.4892 | 10358.3797 | 10519.8409 | 11502.1138 | 10800.4058 | 13401.0464 | 11890.5448 | 7091.844 | 7012.9376 | 7544.0427 | 7472.7261 | 7996.2413 | 7932.5147 | 8454.0874 | 8334.6523 | 8911.9334 | 8736.79 | 9448.9664 | 9134.228 | 9985.9995 | 9531.6661 | 10675.9284 | 9972.5225 | 11365.8574 | 10413.3788 | 13230.9978 | 11472.4678 | 7040.5609 | 6747.9859 | 7151.2456 | 7329.2632 | 7927.0257 | 7633.2357 | 8018.7264 | 8177.2018 | 8824.7328 | 8410.441 | 8964.5694 | 8963.6012 | 9878.7862 | 9180.7187 | 10127.9578 | 9788.1995 | 11233.3148 | 10035.4178 | 13064.7064 | 11062.9212 | 6990.7013 | 6490.8098 | 7096.0269 | 7058.2307 | 7860.0628 | 7342.8267 | 7947.3861 | 7875.9783 | 8740.2138 | 8092.4571 | 8875.4304 | 8636.5991 | 9774.2621 | 8837.9466 | 10017.3689 | 9435.7761 | 11104.4154 | 9667.0947 | 12902.0066 | 10664.5258 | 6846.1255 | 5763.4347 | 7258.8712 | 6141.404 | 7671.6169 | 6519.3733 | 8087.0624 | 6855.3024 | 8502.5079 | 7191.2316 | 8990.9235 | 7528.5055 | 9479.3392 | 7865.7794 | 10108.3144 | 8242.8151 | 10737.2896 | 8619.8508 | 12438.297 | 9529.3378
| 42 | 9549.4679 | 18426.3409 | 10350.4853 | 19562.3886 | 11151.5028 | 20698.4363 | 11968.5743 | 21628.1098 | 12785.6458 | 22557.7833 | 13749.0857 | 23419.0049 | 14712.5256 | 24280.2265 | 15964.8521 | 25162.8744 | 17217.1786 | 26045.5223 | 20627.624 | 28066.6895 | 9450.1561 | 17930.6643 | 10236.597 | 19041.8526 | 11023.0378 | 20153.0409 | 6694.2761 | 12357.6256 | 2365.5144 | 4562.2104 | 6874.5428 | 11709.5024 | 2730.8097 | 4911.962 | [6 empty] | 9350.8444 | 17434.9878 | 10122.7086 | 18521.3166 | 10894.5728 | 19607.6455 | [14 empty] | 9256.7706 | 16958.1978 | 10015.2394 | 18017.3291 | 10773.7082 | 19076.4604 | 11547.6446 | 19945.9668 | 12321.581 | 20815.4732 |  |  | 2655.3102 | 4655.9344 |  |  | 3107.4852 | 5007.122 |  |  | 9162.6969 | 16481.4078 | 9907.7702 | 17513.3415 | 10652.8436 | 18545.2753 | 11411.9273 | 19396.0009 | 12171.011 | 20246.7264 |  |  | 2618.5626 | 4529.8862 |  |  | 3061.2376 | 4874.8008 | 0 | 0 | 9068.6231 | 16004.6178 | 9800.3011 | 17009.354 | 10531.979 | 18014.0902 | 11276.21 | 18846.0349 | 12020.441 | 19677.9797 |  |  | 13769.5246 | 21234.3135 |  |  | 16024.7676 | 22870.267 |  |  | 8980.8934 | 15561.123 | 9699.6058 | 16540.4161 | 10418.3181 | 17519.7091 | 11148.7826 | 18332.3415 | 11879.2471 | 19144.974 | [10 empty] | 8893.1636 | 15117.6283 | 9598.9105 | 16071.4782 | 10304.6573 | 17025.3281 | 11021.3552 | 17818.6482 | 11738.0532 | 18611.9683 | [10 empty] | 8629.9744 | 13787.1442 | 9296.8245 | 14664.6645 | 9963.6747 | 15542.1848 | 10639.073 | 16277.568 | 11314.4714 | 17012.9511 | [10 empty] | 8226.986 | 11778.9251 | 8835.8684 | 12535.7079 | 9444.7508 | 13292.4906 | 10059.0084 | 13934.26 | 10673.266 | 14576.0294 |  |  | 12113.389 | 15804.2082 | [6 empty] | 8001.6136 | 10672.4868 | 8578.1609 | 11361.0606 | 9154.7082 | 12049.6343 | 9735.5443 | 12637.4327 | 10316.3804 | 13225.2311 |  |  | 11676.8512 | 14358.3998 |  |  | 13427.0956 | 15586.1267 | 15802.06 | 17033.0931 | 7857.5689 | 9977.1719 | 8413.9254 | 10622.3147 | 8970.2819 | 11267.4576 | 9529.9195 | 11820.6743 | 10089.557 | 12373.8911 | 10744.7942 | 12909.6573 | 11400.0314 | 13445.4234 | 12242.6424 | 14028.3852 | 13085.2534 | 14611.347 | 15368.422 | 15989.7208 | 7788.1073 | 9639.9917 | 8334.2524 | 10264.1412 | 8880.3974 | 10888.2907 | 9429.9729 | 11424.6616 | 9979.5485 | 11961.0324 | 10386.7169 | 12485.7494 | 11265.3306 | 13002.0985 | 11828.9319 | 13575.2589 | 12919.6076 | 14138.628 | 15153.247 | 15481.7864 | 7720.1224 | 9313.481 | 8256.0443 | 9916.5428 | 8791.9663 | 10519.6045 | 9331.6455 | 11039.3439 | 9871.3246 | 11559.0833 | 10274.9764 | 12093.6401 | 11133.0476 | 12570.592 | 11691.7436 | 13154.1692 | 12757.046 | 13676.6038 | 14945.6888 | 14987.4434 | 7653.6088 | 8992.5579 | 8179.4233 | 9576.1638 | 8705.2379 | 10159.7697 | 9235.2536 | 10663.1645 | 9765.2694 | 11166.5593 | 10163.2358 | 11701.5308 | 11004.4448 | 12148.5832 | 11554.5552 | 12733.0796 | 12597.5802 | 13225.1344 | 14748.5198 | 14500.8798 | 7588.6281 | 8680.1335 | 8104.4439 | 9244.4698 | 8620.2597 | 9808.8061 | 9140.6428 | 10296.1677 | 9661.026 | 10783.5293 | 10051.4953 | 11309.4215 | 10877.8568 | 11737.1101 | 11417.3669 | 12311.99 | 12441.048 | 12783.9583 | 14558.9778 | 14028.6007 | 7525.5368 | 8375.301 | 8031.6005 | 8919.9493 | 8537.6643 | 9464.5976 | 9048.1893 | 9936.4236 | 9558.7143 | 10408.2495 | 10156.0779 | 10869.5321 | 10753.4414 | 11330.8147 | 11520.7635 | 11839.231 | 12288.0856 | 12347.6472 | 14366.8866 | 13562.0554 | 7464.3014 | 8076.7706 | 7960.5603 | 8602.6716 | 8456.8191 | 9128.5727 | 8957.6084 | 9585.153 | 9458.3977 | 10041.7334 | 9837.4471 | 10562.1127 | 10631.9974 | 10938.1652 | 11154.6948 | 11508.8141 | 12139.5654 | 11926.939 | 14178.3834 | 13105.8673 | 7405.0942 | 7785.9106 | 7891.4624 | 8294.0918 | 8377.8306 | 8802.2729 | 8869.2297 | 9243.4125 | 9360.6288 | 9684.552 | 9735.1394 | 10206.9132 | 10512.6325 | 10553.5558 | 11029.211 | 11126.7278 | 11993.3378 | 11513.7289 | 13994.5134 | 12660.7375 | 7347.6909 | 7502.5951 | 7824.2323 | 7993.065 | 8300.7738 | 8483.5348 | 8783.0256 | 8910.5889 | 9265.2775 | 9337.6429 | 9632.8317 | 9851.7136 | 10395.6415 | 10178.8487 | 10903.7272 | 10744.6415 | 11850.0816 | 11111.3912 | 13815.6168 | 12225.835 | 7292.2309 | 7227.7606 | 7759.2091 | 7700.0729 | 8226.1872 | 8172.3852 | 8699.071 | 8585.2266 | 9171.9547 | 8998.0679 | 9530.524 | 9496.5141 | 10281.5327 | 9813.8415 | 10778.2434 | 10362.5553 | 11709.8414 | 10718.5458 | 13640.2712 | 11801.9733 | 7238.508 | 6958.7794 | 7696.1739 | 7414.6027 | 8153.8398 | 7870.426 | 8617.5028 | 8269.4707 | 9081.1658 | 8668.5154 | 9625.8453 | 9063.127 | 10170.5247 | 9457.7386 | 10871.4505 | 9896.4188 | 11572.3762 | 10335.0991 | 13468.7034 | 11387.6134 | 7186.5631 | 6695.9316 | 7470.5126 | 7211.8722 | 8083.955 | 7573.7867 | 8362.3578 | 8045.2142 | 8993.0763 | 8344.893 | 9336.9664 | 8819.9109 | 10062.2211 | 9110.0758 | 10539.6012 | 9634.1092 | 11438.2804 | 9960.1166 | 13300.8502 | 10981.5151 | 7135.9777 | 6440.8185 | 7413.6405 | 6945.3569 | 8016.2662 | 7285.6971 | 8289.2232 | 7749.0712 | 8907.7787 | 8029.2376 | 9245.7165 | 8498.5073 | 9956.6916 | 8770.4386 | 10426.4428 | 9287.7493 | 11308.1072 | 9594.8912 | 13136.6228 | 10586.4888 | 6988.959 | 5719.3007 | 7407.2744 | 6093.9465 | 7825.5899 | 6468.5922 | 8246.6679 | 6802.1395 | 8667.746 | 7135.6868 | 9163.4218 | 7470.7526 | 9659.0977 | 7805.8184 | 10298.3237 | 8180.8243 | 10937.5498 | 8555.8302 | 12668.434 | 9460.667
| 43 | 9722.2667 | 18255.3112 | 10530.4228 | 19378.2304 | 11338.579 | 20501.1496 | 12162.408 | 21420.7084 | 12986.237 | 22340.2672 | 13957.471 | 23194.0618 | 14928.705 | 24047.8565 | 16192.76 | 24920.6022 | 17456.815 | 25793.3478 | 20900.2 | 27795.3725 | 9621.9587 | 17765.716 | 10415.5699 | 18864.5252 | 11209.181 | 19963.3344 | 5604.5905 | 9981.6672 | [12 empty] | 9521.6508 | 17276.1208 | 10300.7169 | 18350.82 | 11079.783 | 19425.5192 | 11876.003 | 20303.615 | 12672.223 | 21181.7108 | 13607.5155 | 21999.4888 | 14542.808 | 22817.2668 | 15752.598 | 23670.2918 | 16962.388 | 24523.3169 | 20270.221 | 26472.0029 | 9426.6331 | 16804.9247 | 10192.4212 | 17852.5663 | 10958.2093 | 18900.2079 | 11739.6093 | 19759.9949 | 12521.0093 | 20619.782 | [10 empty] | 9331.6153 | 16333.7286 | 10084.1255 | 17354.3126 | 10836.6357 | 18374.8966 | 11603.2157 | 19216.3749 | 12369.7957 | 20057.8531 | [10 empty] | 9236.5976 | 15862.5325 | 9975.8298 | 16856.0589 | 10715.062 | 17849.5853 | 11466.822 | 18672.7548 | 12218.582 | 19495.9242 | 13101.6095 | 20267.0092 | 13984.637 | 21038.0943 | 15123.4295 | 21848.9143 | 16262.222 | 22659.7343 | 19360.012 | 24535.5462 | 9147.919 | 15423.9275 | 9874.1291 | 16392.3905 | 10600.3392 | 17360.8534 | 11338.2753 | 18165.0034 | 12076.2114 | 18969.1533 | [10 empty] | 9059.2403 | 14985.3225 | 9772.4284 | 15928.722 | 10485.6164 | 16872.1216 | 11209.7286 | 17657.2519 | 11933.8408 | 18442.3823 | [10 empty] | 8793.2044 | 13669.5075 | 9467.3262 | 14537.7167 | 10141.448 | 15405.926 | 10824.0885 | 16133.9977 | 11506.729 | 16862.0694 | 12309.442 | 17550.9841 | 13112.155 | 18239.8989 | 14148.585 | 18973.7212 | 15185.015 | 19707.5436 | 17998.323 | 21417.2714 | 8385.3846 | 11681.8604 | 9001.1984 | 12430.954 | 9617.0122 | 13180.0477 | 10238.3291 | 13815.8177 | 10859.646 | 14451.5877 | 11588.3675 | 15060.5409 | 12317.089 | 15669.4942 | 13256.8465 | 16325.3425 | 14196.604 | 16981.1907 | 16749.982 | 18519.8987 | 8157.2065 | 10586.1543 | 8740.4505 | 11267.9037 | 9323.6945 | 11949.6532 | 9911.3723 | 12532.1308 | 10499.05 | 13114.6085 | 11187.8445 | 13676.6088 | 11876.639 | 14238.6091 | 12763.5125 | 14848.0341 | 13650.386 | 15457.459 | 16059.147 | 16894.3168 | 8011.2433 | 9897.3378 | 8574.197 | 10536.1909 | 9137.1507 | 11175.044 | 9703.4978 | 11723.3484 | 10269.845 | 12271.6528 | 10933.5095 | 12803.213 | 11597.174 | 13334.7731 | 12451.472 | 13913.6302 | 13305.77 | 14492.4872 | 15623.322 | 15861.8927 | 7940.8776 | 9563.2426 | 8496.8155 | 10198.7807 | 9046.2514 | 10799.4236 | 9606.0573 | 11350.034 | 10158.658 | 11862.837 | 10814.5355 | 12399.0257 | 11461.198 | 12895.8285 | 12305.7067 | 13479.9216 | 13138.66 | 14024.9143 | 15403.885 | 15358.216 | 7872.0562 | 9239.9685 | 8419.4339 | 9861.3705 | 8956.6941 | 10434.2643 | 9508.6168 | 10976.7196 | 10049.273 | 11464.7108 | 10695.5614 | 11994.8383 | 11327.544 | 12468.5329 | 12159.9414 | 13046.213 | 12974.703 | 13567.3473 | 15197.915 | 14867.4357 | 7804.7997 | 8921.5333 | 8342.0524 | 9523.9603 | 8869.0029 | 10077.7477 | 9411.1762 | 10603.4053 | 9942.0204 | 11075.9174 | 10576.5874 | 11590.651 | 11197.725 | 12050.4978 | 12014.1761 | 12612.5044 | 12813.796 | 13120.2571 | 14995.968 | 14386.8477 | 7739.0058 | 8611.7187 | 8264.6708 | 9186.5501 | 8782.8652 | 9730.0572 | 9313.7357 | 10230.0909 | 9836.6965 | 10696.419 | 10457.6133 | 11186.4637 | 11069.771 | 11642.5208 | 11868.4108 | 12178.7958 | 12655.762 | 12683.3183 | 14806.284 | 13919.6209 | 7675.2378 | 8309.3499 | 8187.2892 | 8849.1399 | 8699.3407 | 9388.9298 | 9216.2951 | 9856.7765 | 9733.2495 | 10324.6232 | 10338.6393 | 10782.2764 | 10944.029 | 11239.9296 | 11722.6455 | 11745.0872 | 12501.262 | 12250.2448 | 14612.574 | 13457.4556 | 7613.3922 | 8013.3097 | 8119.4924 | 8550.6077 | 8617.5939 | 9055.8565 | 9129.2197 | 9526.279 | 9631.7033 | 9961.4791 | 10231.4562 | 10424.2263 | 10821.452 | 10851.3763 | 11591.5109 | 11360.1328 | 12351.402 | 11834.2257 | 14422.352 | 13005.538 | 7553.5968 | 7724.8399 | 8051.6956 | 8252.0756 | 8537.7265 | 8732.6563 | 9042.1443 | 9195.7815 | 9532.7982 | 9607.5128 | 10124.2732 | 10066.1762 | 10700.789 | 10470.3062 | 11460.3763 | 10975.1784 | 12203.859 | 11424.718 | 14236.92 | 12564.4976 | 7495.5521 | 7443.8154 | 7983.8988 | 7953.5435 | 8459.8558 | 8416.6274 | 8955.069 | 8865.284 | 9436.4225 | 9263.9391 | 10017.0902 | 9708.1261 | 10582.598 | 10098.9461 | 11329.2417 | 10590.224 | 12059.151 | 11025.5736 | 14056.434 | 12133.5456 | 7439.4863 | 7171.4355 | 7916.1019 | 7655.0114 | 8384.4995 | 8107.555 | 8867.9936 | 8534.7866 | 9342.1455 | 8926.7491 | 9909.9071 | 9350.076 | 10467.162 | 9737.1938 | 11198.1071 | 10205.2696 | 11917.569 | 10636.6859 | 13879.496 | 11713.4018 | 7385.172 | 6904.6212 | 7848.3051 | 7356.4792 | 8311.4382 | 7808.3373 | 8780.9182 | 8204.2891 | 9250.3982 | 8600.2409 | 9802.7241 | 8992.026 | 10355.05 | 9383.811 | 11066.9725 | 9820.3152 | 11778.895 | 10256.8194 | 13706.409 | 11302.7591 | 7332.5653 | 6643.8773 | 7789.7796 | 7094.4812 | 8240.8842 | 7514.3377 | 8705.9893 | 7913.2266 | 9161.4197 | 8279.345 | 9709.3633 | 8676.2207 | 10245.656 | 9039.4328 | 10951.2446 | 9480.0189 | 11643.246 | 9884.8155 | 13536.994 | 10900.109 | 7281.254 | 6390.8271 | 7731.2541 | 6832.4831 | 8172.4696 | 7228.5676 | 8631.0603 | 7622.1641 | 9075.3436 | 7966.018 | 9616.0025 | 8360.4155 | 10139.121 | 8702.9307 | 10835.5167 | 9139.7225 | 11511.799 | 9522.6877 | 13371.239 | 10508.4517 | 7131.7925 | 5675.1668 | 7555.6777 | 6046.4889 | 7979.5629 | 6417.811 | 8406.2735 | 6748.9765 | 8832.9841 | 7080.1421 | 9335.9201 | 7412.9998 | 9838.8562 | 7745.8575 | 10488.3331 | 8118.8335 | 11137.81 | 8491.8096 | 12898.571 | 9391.9962
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 100
|  |  | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W) | P(W) | C(W)
|  | -5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | -6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
|  | -7 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
|  | -8 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
|  | -9 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101
|  | -10 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121
|  | -11 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141
|  | -12 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161
|  | -15 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181
|  | -20 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201
|  | -23 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221
|  | -25 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241
|  | -26 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261
|  | -27 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281
|  | -28 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301
|  | -29 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321
|  | -30 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341
|  | -31 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361
|  | -32 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381
|  | -33 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401
|  | -34 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421
|  | -35 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441
|  | -36 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461
|  | -37 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481
|  | -40 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501
|  | 散热 | 正常 |  |  | 一般 |  |  |  |  | 差
|  | 转速 | min rps | max rps | 余量 | min rps | max rps | 判断 |  | 余量 | min rps | max rps | 判断 |  | 余量
|  | 2.5 | 50 | 90 | 0% | 50 | 80 | 80 | 0% | 0% | 50 | 70 | 70 | 0% | 0%
|  | 3.5 | 50 | 90 | 0% | 50 | 80 | 80 | 0% | 0% | 50 | 70 | 70 | 0% | 0%
|  | 5 | 50 | 75 | 0% | 50 | 65 | 65 | 0% | 0% | 50 | 55 | 55 | 0% | 0%
|  | 7 | 50 | 75 | 0% | 50 | 65 | 65 | 0% | 0% | 50 | 55 | 55 | 0% | 0%
|  | 10 | 50 | 55 | 0% | 50 | 45 | 50 | 2.5% | 0% | 50 | 35 | 50 | 7.5% | 0%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
转速
|  | 10HP | 27-32 |  | 50 | 90 |  |  | 50 | 2 | 3
|  |  | 33-38 | -5~-14 | 50 | 70 | 70 |  | 55 | 4 | 5
|  |  |  | -15~-19 | 50 | 80 |  |  | 60 | 6 | 7
|  |  |  | -20~-22 | 50 | 85 |  |  | 65 | 8 | 9
|  |  |  | -23~-40 | 50 | 90 |  |  | 70 | 10 | 11
|  |  | 43 | -5~-9 | 50 | 50 | 55 |  | 75 | 12 | 13
|  |  |  | -10~-14 | 50 | 55 |  |  | 80 | 14 | 15
|  |  |  | -15~-19 | 50 | 70 |  |  | 85 | 16 | 17
|  |  |  | -20~-22 | 50 | 85 |  |  | 90 | 18 | 19
|  |  |  | -23~--40 | 50 | 90 |  |  | 100 | 20 | 21
5HP
|  |  | 27 | -25 | 50 | 85 | 90
|  |  |  | -26~-30 | 50 | 90
|  |  | 32 | -25~-27 | 50 | 85 | 85
|  |  |  | -28~-30 | 50 | 90
|  |  | 38 | -25~-28 | 50 | 80 | 80
|  |  |  | -29 -30 | 50 | 85
|  |  | 43 |  | 50 | 75 | 75

## 中1.5—10HP (hidden)
型号 | 环境温度 C | 蒸发温度 C
|  | -10 | [12 empty] | -9 | [12 empty] | -8 | [12 empty] | -7 | [12 empty] | -6 | [12 empty] | -5 | [12 empty] | -4 | [12 empty] | -3 | [12 empty] | -2 | [12 empty] | -1 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | -12 | [12 empty] | -11
|  | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170
1.5HP | 27 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 4.2 | 1.8 | 4.2 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 2.8333 | 0.9 | 3.4333 | 1.2 | 3.8667 | 1.4667 | 4.4 | 1.8 | 4.4 | 4.9 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 2.9667 | 0.9 | 3.5667 | 1.2 | 4.0333 | 1.4333 | 4.6 | 1.8 | 4.6 | 5.1 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 3.1 | 0.9 | 3.7 | 1.2 | 4.2 | 1.4 | 4.8 | 1.8 | 4.8 | 5.3 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 3.25 | 0.95 | 3.85 | 1.2 | 4.35 | 1.4 | 4.95 | 1.8 | 4.95 | 5.5 | 2.2 | 2.8 | 0.7 | 3.4 | 1 | 4 | 1.2 | 4.5 | 1.4 | 5.1 | 1.8 | 5.1 | 5.7 | 2.2 | 2.94 | 0.72 | 3.54 | 1 | 4.2 | 1.22 | 4.72 | 1.42 | 5.34 | 1.84 | 5.34 | 5.96 | 2.24 | 3.08 | 0.74 | 3.68 | 1 | 4.4 | 1.24 | 4.94 | 1.44 | 5.58 | 1.88 | 5.58 | 6.22 | 2.28 | 3.22 | 0.76 | 3.82 | 1 | 4.6 | 1.26 | 5.16 | 1.46 | 5.82 | 1.92 | 5.82 | 6.48 | 2.32 | 3.36 | 0.78 | 3.96 | 1 | 4.8 | 1.28 | 5.38 | 1.48 | 6.06 | 1.96 | 6.06 | 6.74 | 2.36 | 3.5 | 0.8 | 4.1 | 1 | 5 | 1.3 | 5.6 | 1.5 | 6.3 | 2 | 6.3 | 7 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 3 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 4.2 | 2 | 2.2 | 0.7 | 2.55 | 0.9 | 3.15 | 1.15 | 3.5 | 1.45 | 4 | 1.75 | 4 | 4.45 | 2.1
1.5HP | 28 | 2.26 | 0.72 | 2.7 | 0.92 | 3.28 | 1.22 | 3.68 | 1.52 | 4.18 | 1.82 | 4.18 | 4.68 | 2.22 | 2.3667 | 0.72 | 2.8267 | 0.92 | 3.4067 | 1.22 | 3.8467 | 1.4867 | 4.3733 | 1.82 | 4.3733 | 4.8733 | 2.22 | 2.4733 | 0.72 | 2.9533 | 0.92 | 3.5333 | 1.22 | 4.0133 | 1.4533 | 4.5667 | 1.82 | 4.5667 | 5.0667 | 2.22 | 2.58 | 0.72 | 3.08 | 0.92 | 3.66 | 1.22 | 4.18 | 1.42 | 4.76 | 1.82 | 4.76 | 5.26 | 2.22 | 2.69 | 0.72 | 3.22 | 0.97 | 3.82 | 1.22 | 4.34 | 1.43 | 4.92 | 1.83 | 4.92 | 5.47 | 2.23 | 2.8 | 0.72 | 3.36 | 1.02 | 3.98 | 1.22 | 4.5 | 1.44 | 5.08 | 1.84 | 5.08 | 5.68 | 2.24 | 2.928 | 0.736 | 3.504 | 1.02 | 4.176 | 1.24 | 4.712 | 1.46 | 5.312 | 1.876 | 5.312 | 5.932 | 2.28 | 3.056 | 0.752 | 3.648 | 1.02 | 4.372 | 1.26 | 4.924 | 1.48 | 5.544 | 1.912 | 5.544 | 6.184 | 2.32 | 3.184 | 0.768 | 3.792 | 1.02 | 4.568 | 1.28 | 5.136 | 1.5 | 5.776 | 1.948 | 5.776 | 6.436 | 2.36 | 3.312 | 0.784 | 3.936 | 1.02 | 4.764 | 1.3 | 5.348 | 1.52 | 6.008 | 1.984 | 6.008 | 6.688 | 2.4 | 3.44 | 0.8 | 4.08 | 1.02 | 4.96 | 1.32 | 5.56 | 1.54 | 6.24 | 2.02 | 6.24 | 6.94 | 2.44 | 2.06 | 0.72 | 2.4 | 0.92 | 2.96 | 1.14 | 3.28 | 1.42 | 3.78 | 1.72 | 3.78 | 4.16 | 2.02 | 2.16 | 0.72 | 2.55 | 0.92 | 3.12 | 1.18 | 3.48 | 1.47 | 3.98 | 1.77 | 3.98 | 4.42 | 2.12
1.5HP | 29 | 2.22 | 0.74 | 2.7 | 0.94 | 3.26 | 1.24 | 3.66 | 1.54 | 4.16 | 1.84 | 4.16 | 4.66 | 2.24 | 2.3333 | 0.74 | 2.82 | 0.94 | 3.38 | 1.24 | 3.8267 | 1.5067 | 4.3467 | 1.84 | 4.3467 | 4.8467 | 2.24 | 2.4467 | 0.74 | 2.94 | 0.94 | 3.5 | 1.24 | 3.9933 | 1.4733 | 4.5333 | 1.84 | 4.5333 | 5.0333 | 2.24 | 2.56 | 0.74 | 3.06 | 0.94 | 3.62 | 1.24 | 4.16 | 1.44 | 4.72 | 1.84 | 4.72 | 5.22 | 2.24 | 2.68 | 0.74 | 3.19 | 0.99 | 3.79 | 1.24 | 4.33 | 1.46 | 4.89 | 1.86 | 4.89 | 5.44 | 2.26 | 2.8 | 0.74 | 3.32 | 1.04 | 3.96 | 1.24 | 4.5 | 1.48 | 5.06 | 1.88 | 5.06 | 5.66 | 2.28 | 2.916 | 0.752 | 3.468 | 1.04 | 4.152 | 1.26 | 4.704 | 1.5 | 5.284 | 1.912 | 5.284 | 5.904 | 2.32 | 3.032 | 0.764 | 3.616 | 1.04 | 4.344 | 1.28 | 4.908 | 1.52 | 5.508 | 1.944 | 5.508 | 6.148 | 2.36 | 3.148 | 0.776 | 3.764 | 1.04 | 4.536 | 1.3 | 5.112 | 1.54 | 5.732 | 1.976 | 5.732 | 6.392 | 2.4 | 3.264 | 0.788 | 3.912 | 1.04 | 4.728 | 1.32 | 5.316 | 1.56 | 5.956 | 2.008 | 5.956 | 6.636 | 2.44 | 3.38 | 0.8 | 4.06 | 1.04 | 4.92 | 1.34 | 5.52 | 1.58 | 6.18 | 2.04 | 6.18 | 6.88 | 2.48 | 2.02 | 0.74 | 2.4 | 0.94 | 2.92 | 1.18 | 3.26 | 1.44 | 3.76 | 1.74 | 3.76 | 4.12 | 2.04 | 2.12 | 0.74 | 2.55 | 0.94 | 3.09 | 1.21 | 3.46 | 1.49 | 3.96 | 1.79 | 3.96 | 4.39 | 2.14
1.5HP | 30 | 2.18 | 0.76 | 2.7 | 0.96 | 3.24 | 1.26 | 3.64 | 1.56 | 4.14 | 1.86 | 4.14 | 4.64 | 2.26 | 2.3 | 0.76 | 2.8133 | 0.96 | 3.3533 | 1.26 | 3.8067 | 1.5267 | 4.32 | 1.86 | 4.32 | 4.82 | 2.26 | 2.42 | 0.76 | 2.9267 | 0.96 | 3.4667 | 1.26 | 3.9733 | 1.4933 | 4.5 | 1.86 | 4.5 | 5 | 2.26 | 2.54 | 0.76 | 3.04 | 0.96 | 3.58 | 1.26 | 4.14 | 1.46 | 4.68 | 1.86 | 4.68 | 5.18 | 2.26 | 2.67 | 0.76 | 3.16 | 1.01 | 3.76 | 1.26 | 4.32 | 1.49 | 4.86 | 1.89 | 4.86 | 5.41 | 2.29 | 2.8 | 0.76 | 3.28 | 1.06 | 3.94 | 1.26 | 4.5 | 1.52 | 5.04 | 1.92 | 5.04 | 5.64 | 2.32 | 2.904 | 0.768 | 3.432 | 1.06 | 4.128 | 1.28 | 4.696 | 1.54 | 5.256 | 1.948 | 5.256 | 5.876 | 2.36 | 3.008 | 0.776 | 3.584 | 1.06 | 4.316 | 1.3 | 4.892 | 1.56 | 5.472 | 1.976 | 5.472 | 6.112 | 2.4 | 3.112 | 0.784 | 3.736 | 1.06 | 4.504 | 1.32 | 5.088 | 1.58 | 5.688 | 2.004 | 5.688 | 6.348 | 2.44 | 3.216 | 0.792 | 3.888 | 1.06 | 4.692 | 1.34 | 5.284 | 1.6 | 5.904 | 2.032 | 5.904 | 6.584 | 2.48 | 3.32 | 0.8 | 4.04 | 1.06 | 4.88 | 1.36 | 5.48 | 1.62 | 6.12 | 2.06 | 6.12 | 6.82 | 2.52 | 1.98 | 0.76 | 2.4 | 0.96 | 2.88 | 1.22 | 3.24 | 1.46 | 3.74 | 1.76 | 3.74 | 4.08 | 2.06 | 2.08 | 0.76 | 2.55 | 0.96 | 3.06 | 1.24 | 3.44 | 1.51 | 3.94 | 1.81 | 3.94 | 4.36 | 2.16
1.5HP | 31 | 2.14 | 0.78 | 2.7 | 0.98 | 3.22 | 1.28 | 3.62 | 1.58 | 4.12 | 1.88 | 4.12 | 4.62 | 2.28 | 2.2667 | 0.78 | 2.8067 | 0.98 | 3.3267 | 1.28 | 3.7867 | 1.5467 | 4.2933 | 1.88 | 4.2933 | 4.7933 | 2.28 | 2.3933 | 0.78 | 2.9133 | 0.98 | 3.4333 | 1.28 | 3.9533 | 1.5133 | 4.4667 | 1.88 | 4.4667 | 4.9667 | 2.28 | 2.52 | 0.78 | 3.02 | 0.98 | 3.54 | 1.28 | 4.12 | 1.48 | 4.64 | 1.88 | 4.64 | 5.14 | 2.28 | 2.66 | 0.78 | 3.13 | 1.03 | 3.73 | 1.28 | 4.31 | 1.52 | 4.83 | 1.92 | 4.83 | 5.38 | 2.32 | 2.8 | 0.78 | 3.24 | 1.08 | 3.92 | 1.28 | 4.5 | 1.56 | 5.02 | 1.96 | 5.02 | 5.62 | 2.36 | 2.892 | 0.784 | 3.396 | 1.08 | 4.104 | 1.3 | 4.688 | 1.58 | 5.228 | 1.984 | 5.228 | 5.848 | 2.4 | 2.984 | 0.788 | 3.552 | 1.08 | 4.288 | 1.32 | 4.876 | 1.6 | 5.436 | 2.008 | 5.436 | 6.076 | 2.44 | 3.076 | 0.792 | 3.708 | 1.08 | 4.472 | 1.34 | 5.064 | 1.62 | 5.644 | 2.032 | 5.644 | 6.304 | 2.48 | 3.168 | 0.796 | 3.864 | 1.08 | 4.656 | 1.36 | 5.252 | 1.64 | 5.852 | 2.056 | 5.852 | 6.532 | 2.52 | 3.26 | 0.8 | 4.02 | 1.08 | 4.84 | 1.38 | 5.44 | 1.66 | 6.06 | 2.08 | 6.06 | 6.76 | 2.56 | 1.94 | 0.78 | 2.4 | 0.98 | 2.84 | 1.26 | 3.22 | 1.48 | 3.72 | 1.78 | 3.72 | 4.04 | 2.08 | 2.04 | 0.78 | 2.55 | 0.98 | 3.03 | 1.27 | 3.42 | 1.53 | 3.92 | 1.83 | 3.92 | 4.33 | 2.18
1.5HP | 32 | 2.1 | 0.8 | 2.7 | 1 | 3.2 | 1.3 | 3.6 | 1.6 | 4.1 | 1.9 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 2.2333 | 0.8 | 2.8 | 1 | 3.3 | 1.3 | 3.7667 | 1.5667 | 4.2667 | 1.9 | 4.2667 | 4.7667 | 2.3 | 2.3667 | 0.8 | 2.9 | 1 | 3.4 | 1.3 | 3.9333 | 1.5333 | 4.4333 | 1.9 | 4.4333 | 4.9333 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 3 | 1 | 3.5 | 1.3 | 4.1 | 1.5 | 4.6 | 1.9 | 4.6 | 5.1 | 2.3 | 2.65 | 0.8 | 3.1 | 1.05 | 3.7 | 1.3 | 4.3 | 1.55 | 4.8 | 1.95 | 4.8 | 5.35 | 2.35 | 2.8 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 3.9 | 1.3 | 4.5 | 1.6 | 5 | 2 | 5 | 5.6 | 2.4 | 2.88 | 0.8 | 3.36 | 1.1 | 4.08 | 1.32 | 4.68 | 1.62 | 5.2 | 2.02 | 5.2 | 5.82 | 2.44 | 2.96 | 0.8 | 3.52 | 1.1 | 4.26 | 1.34 | 4.86 | 1.64 | 5.4 | 2.04 | 5.4 | 6.04 | 2.48 | 3.04 | 0.8 | 3.68 | 1.1 | 4.44 | 1.36 | 5.04 | 1.66 | 5.6 | 2.06 | 5.6 | 6.26 | 2.52 | 3.12 | 0.8 | 3.84 | 1.1 | 4.62 | 1.38 | 5.22 | 1.68 | 5.8 | 2.08 | 5.8 | 6.48 | 2.56 | 3.2 | 0.8 | 4 | 1.1 | 4.8 | 1.4 | 5.4 | 1.7 | 6 | 2.1 | 6 | 6.7 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 1 | 2.8 | 1.3 | 3.2 | 1.5 | 3.7 | 1.8 | 3.7 | 4 | 2.1 | 2 | 0.8 | 2.55 | 1 | 3 | 1.3 | 3.4 | 1.55 | 3.9 | 1.85 | 3.9 | 4.3 | 2.2
1.5HP | 33 | 2.0833 | 0.8 | 2.65 | 1.0167 | 3.15 | 1.3 | 3.55 | 1.5833 | 4.0333 | 1.9 | 4.0333 | 4.5167 | 2.3 | 2.2111 | 0.80556 | 2.75 | 1.0167 | 3.2556 | 1.3056 | 3.7167 | 1.5611 | 4.2 | 1.9056 | 4.2 | 4.6889 | 2.3111 | 2.3389 | 0.81111 | 2.85 | 1.0167 | 3.3611 | 1.3111 | 3.8833 | 1.5389 | 4.3667 | 1.9111 | 4.3667 | 4.8611 | 2.3222 | 2.4667 | 0.81667 | 2.95 | 1.0167 | 3.4667 | 1.3167 | 4.05 | 1.5167 | 4.5333 | 1.9167 | 4.5333 | 5.0333 | 2.3333 | 2.6 | 0.81667 | 3.05 | 1.0667 | 3.65 | 1.3167 | 4.2417 | 1.5667 | 4.7333 | 1.9583 | 4.7333 | 5.2667 | 2.375 | 2.7333 | 0.81667 | 3.15 | 1.1167 | 3.8333 | 1.3167 | 4.4333 | 1.6167 | 4.9333 | 2 | 4.9333 | 5.5 | 2.4167 | 2.82 | 0.81667 | 3.31 | 1.1167 | 4.01 | 1.3333 | 4.61 | 1.6367 | 5.13 | 2.0233 | 5.13 | 5.72 | 2.4567 | 2.9067 | 0.81667 | 3.47 | 1.1167 | 4.1867 | 1.35 | 4.7867 | 1.6567 | 5.3267 | 2.0467 | 5.3267 | 5.94 | 2.4967 | 2.9933 | 0.81667 | 3.63 | 1.1167 | 4.3633 | 1.3667 | 4.9633 | 1.6767 | 5.5233 | 2.07 | 5.5233 | 6.16 | 2.5367 | 3.08 | 0.81667 | 3.79 | 1.1167 | 4.54 | 1.3833 | 5.14 | 1.6967 | 5.72 | 2.0933 | 5.72 | 6.38 | 2.5767 | 3.1667 | 0.81667 | 3.95 | 1.1167 | 4.7167 | 1.4 | 5.3167 | 1.7167 | 5.9167 | 2.1167 | 5.9167 | 6.6 | 2.6167 | 1.8833 | 0.78333 | 2.3667 | 1.0167 | 2.7833 | 1.3 | 3.15 | 1.4833 | 3.6333 | 1.8 | 3.6333 | 3.95 | 2.1 | 1.9833 | 0.79167 | 2.5083 | 1.0167 | 2.9667 | 1.3 | 3.35 | 1.5333 | 3.8333 | 1.85 | 3.8333 | 4.2333 | 2.2
1.5HP | 34 | 2.0667 | 0.8 | 2.6 | 1.0333 | 3.1 | 1.3 | 3.5 | 1.5667 | 3.9667 | 1.9 | 3.9667 | 4.4333 | 2.3 | 2.1889 | 0.81111 | 2.7 | 1.0333 | 3.2111 | 1.3111 | 3.6667 | 1.5556 | 4.1333 | 1.9111 | 4.1333 | 4.6111 | 2.3222 | 2.3111 | 0.82222 | 2.8 | 1.0333 | 3.3222 | 1.3222 | 3.8333 | 1.5444 | 4.3 | 1.9222 | 4.3 | 4.7889 | 2.3444 | 2.4333 | 0.83333 | 2.9 | 1.0333 | 3.4333 | 1.3333 | 4 | 1.5333 | 4.4667 | 1.9333 | 4.4667 | 4.9667 | 2.3667 | 2.55 | 0.83333 | 3 | 1.0833 | 3.6 | 1.3333 | 4.1833 | 1.5833 | 4.6667 | 1.9667 | 4.6667 | 5.1833 | 2.4 | 2.6667 | 0.83333 | 3.1 | 1.1333 | 3.7667 | 1.3333 | 4.3667 | 1.6333 | 4.8667 | 2 | 4.8667 | 5.4 | 2.4333 | 2.76 | 0.83333 | 3.26 | 1.1333 | 3.94 | 1.3467 | 4.54 | 1.6533 | 5.06 | 2.0267 | 5.06 | 5.62 | 2.4733 | 2.8533 | 0.83333 | 3.42 | 1.1333 | 4.1133 | 1.36 | 4.7133 | 1.6733 | 5.2533 | 2.0533 | 5.2533 | 5.84 | 2.5133 | 2.9467 | 0.83333 | 3.58 | 1.1333 | 4.2867 | 1.3733 | 4.8867 | 1.6933 | 5.4467 | 2.08 | 5.4467 | 6.06 | 2.5533 | 3.04 | 0.83333 | 3.74 | 1.1333 | 4.46 | 1.3867 | 5.06 | 1.7133 | 5.64 | 2.1067 | 5.64 | 6.28 | 2.5933 | 3.1333 | 0.83333 | 3.9 | 1.1333 | 4.6333 | 1.4 | 5.2333 | 1.7333 | 5.8333 | 2.1333 | 5.8333 | 6.5 | 2.6333 | 1.8667 | 0.76667 | 2.3333 | 1.0333 | 2.7667 | 1.3 | 3.1 | 1.4667 | 3.5667 | 1.8 | 3.5667 | 3.9 | 2.1 | 1.9667 | 0.78333 | 2.4667 | 1.0333 | 2.9333 | 1.3 | 3.3 | 1.5167 | 3.7667 | 1.85 | 3.7667 | 4.1667 | 2.2
1.5HP | 35 | 2.05 | 0.8 | 2.55 | 1.05 | 3.05 | 1.3 | 3.45 | 1.55 | 3.9 | 1.9 | 3.9 | 4.35 | 2.3 | 2.1667 | 0.81667 | 2.65 | 1.05 | 3.1667 | 1.3167 | 3.6167 | 1.55 | 4.0667 | 1.9167 | 4.0667 | 4.5333 | 2.3333 | 2.2833 | 0.83333 | 2.75 | 1.05 | 3.2833 | 1.3333 | 3.7833 | 1.55 | 4.2333 | 1.9333 | 4.2333 | 4.7167 | 2.3667 | 2.4 | 0.85 | 2.85 | 1.05 | 3.4 | 1.35 | 3.95 | 1.55 | 4.4 | 1.95 | 4.4 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | 0.85 | 2.95 | 1.1 | 3.55 | 1.35 | 4.125 | 1.6 | 4.6 | 1.975 | 4.6 | 5.1 | 2.425 | 2.6 | 0.85 | 3.05 | 1.15 | 3.7 | 1.35 | 4.3 | 1.65 | 4.8 | 2 | 4.8 | 5.3 | 2.45 | 2.7 | 0.85 | 3.21 | 1.15 | 3.87 | 1.36 | 4.47 | 1.67 | 4.99 | 2.03 | 4.99 | 5.52 | 2.49 | 2.8 | 0.85 | 3.37 | 1.15 | 4.04 | 1.37 | 4.64 | 1.69 | 5.18 | 2.06 | 5.18 | 5.74 | 2.53 | 2.9 | 0.85 | 3.53 | 1.15 | 4.21 | 1.38 | 4.81 | 1.71 | 5.37 | 2.09 | 5.37 | 5.96 | 2.57 | 3 | 0.85 | 3.69 | 1.15 | 4.38 | 1.39 | 4.98 | 1.73 | 5.56 | 2.12 | 5.56 | 6.18 | 2.61 | 3.1 | 0.85 | 3.85 | 1.15 | 4.55 | 1.4 | 5.15 | 1.75 | 5.75 | 2.15 | 5.75 | 6.4 | 2.65 | 1.85 | 0.75 | 2.3 | 1.05 | 2.75 | 1.3 | 3.05 | 1.45 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 3.85 | 2.1 | 1.95 | 0.775 | 2.425 | 1.05 | 2.9 | 1.3 | 3.25 | 1.5 | 3.7 | 1.85 | 3.7 | 4.1 | 2.2
1.5HP | 36 | 2.0333 | 0.8 | 2.5 | 1.0667 | 3 | 1.3 | 3.4 | 1.5333 | 3.8333 | 1.9 | 3.8333 | 4.2667 | 2.3 | 2.1444 | 0.82222 | 2.6 | 1.0667 | 3.1222 | 1.3222 | 3.5667 | 1.5444 | 4 | 1.9222 | 4 | 4.4556 | 2.3444 | 2.2556 | 0.84444 | 2.7 | 1.0667 | 3.2444 | 1.3444 | 3.7333 | 1.5556 | 4.1667 | 1.9444 | 4.1667 | 4.6444 | 2.3889 | 2.3667 | 0.86667 | 2.8 | 1.0667 | 3.3667 | 1.3667 | 3.9 | 1.5667 | 4.3333 | 1.9667 | 4.3333 | 4.8333 | 2.4333 | 2.45 | 0.86667 | 2.9 | 1.1167 | 3.5 | 1.3667 | 4.0667 | 1.6167 | 4.5333 | 1.9833 | 4.5333 | 5.0167 | 2.45 | 2.5333 | 0.86667 | 3 | 1.1667 | 3.6333 | 1.3667 | 4.2333 | 1.6667 | 4.7333 | 2 | 4.7333 | 5.2 | 2.4667 | 2.64 | 0.86667 | 3.16 | 1.1667 | 3.8 | 1.3733 | 4.4 | 1.6867 | 4.92 | 2.0333 | 4.92 | 5.42 | 2.5067 | 2.7467 | 0.86667 | 3.32 | 1.1667 | 3.9667 | 1.38 | 4.5667 | 1.7067 | 5.1067 | 2.0667 | 5.1067 | 5.64 | 2.5467 | 2.8533 | 0.86667 | 3.48 | 1.1667 | 4.1333 | 1.3867 | 4.7333 | 1.7267 | 5.2933 | 2.1 | 5.2933 | 5.86 | 2.5867 | 2.96 | 0.86667 | 3.64 | 1.1667 | 4.3 | 1.3933 | 4.9 | 1.7467 | 5.48 | 2.1333 | 5.48 | 6.08 | 2.6267 | 3.0667 | 0.86667 | 3.8 | 1.1667 | 4.4667 | 1.4 | 5.0667 | 1.7667 | 5.6667 | 2.1667 | 5.6667 | 6.3 | 2.6667 | 1.8333 | 0.73333 | 2.2667 | 1.0667 | 2.7333 | 1.3 | 3 | 1.4333 | 3.4333 | 1.8 | 3.4333 | 3.8 | 2.1 | 1.9333 | 0.76667 | 2.3833 | 1.0667 | 2.8667 | 1.3 | 3.2 | 1.4833 | 3.6333 | 1.85 | 3.6333 | 4.0333 | 2.2
1.5HP | 37 | 2.0167 | 0.8 | 2.45 | 1.0833 | 2.95 | 1.3 | 3.35 | 1.5167 | 3.7667 | 1.9 | 3.7667 | 4.1833 | 2.3 | 2.1222 | 0.82778 | 2.55 | 1.0833 | 3.0778 | 1.3278 | 3.5167 | 1.5389 | 3.9333 | 1.9278 | 3.9333 | 4.3778 | 2.3556 | 2.2278 | 0.85556 | 2.65 | 1.0833 | 3.2056 | 1.3556 | 3.6833 | 1.5611 | 4.1 | 1.9556 | 4.1 | 4.5722 | 2.4111 | 2.3333 | 0.88333 | 2.75 | 1.0833 | 3.3333 | 1.3833 | 3.85 | 1.5833 | 4.2667 | 1.9833 | 4.2667 | 4.7667 | 2.4667 | 2.4 | 0.88333 | 2.85 | 1.1333 | 3.45 | 1.3833 | 4.0083 | 1.6333 | 4.4667 | 1.9917 | 4.4667 | 4.9333 | 2.475 | 2.4667 | 0.88333 | 2.95 | 1.1833 | 3.5667 | 1.3833 | 4.1667 | 1.6833 | 4.6667 | 2 | 4.6667 | 5.1 | 2.4833 | 2.58 | 0.88333 | 3.11 | 1.1833 | 3.73 | 1.3867 | 4.33 | 1.7033 | 4.85 | 2.0367 | 4.85 | 5.32 | 2.5233 | 2.6933 | 0.88333 | 3.27 | 1.1833 | 3.8933 | 1.39 | 4.4933 | 1.7233 | 5.0333 | 2.0733 | 5.0333 | 5.54 | 2.5633 | 2.8067 | 0.88333 | 3.43 | 1.1833 | 4.0567 | 1.3933 | 4.6567 | 1.7433 | 5.2167 | 2.11 | 5.2167 | 5.76 | 2.6033 | 2.92 | 0.88333 | 3.59 | 1.1833 | 4.22 | 1.3967 | 4.82 | 1.7633 | 5.4 | 2.1467 | 5.4 | 5.98 | 2.6433 | 3.0333 | 0.88333 | 3.75 | 1.1833 | 4.3833 | 1.4 | 4.9833 | 1.7833 | 5.5833 | 2.1833 | 5.5833 | 6.2 | 2.6833 | 1.8167 | 0.71667 | 2.2333 | 1.0833 | 2.7167 | 1.3 | 2.95 | 1.4167 | 3.3667 | 1.8 | 3.3667 | 3.75 | 2.1 | 1.9167 | 0.75833 | 2.3417 | 1.0833 | 2.8333 | 1.3 | 3.15 | 1.4667 | 3.5667 | 1.85 | 3.5667 | 3.9667 | 2.2
1.5HP | 38 | 2 | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 3.3 | 1.5 | 3.7 | 1.9 | 3.7 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 0.83333 | 2.5 | 1.1 | 3.0333 | 1.3333 | 3.4667 | 1.5333 | 3.8667 | 1.9333 | 3.8667 | 4.3 | 2.3667 | 2.2 | 0.86667 | 2.6 | 1.1 | 3.1667 | 1.3667 | 3.6333 | 1.5667 | 4.0333 | 1.9667 | 4.0333 | 4.5 | 2.4333 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 3.8 | 1.6 | 4.2 | 2 | 4.2 | 4.7 | 2.5 | 2.35 | 0.9 | 2.8 | 1.15 | 3.4 | 1.4 | 3.95 | 1.65 | 4.4 | 2 | 4.4 | 4.85 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 2.9 | 1.2 | 3.5 | 1.4 | 4.1 | 1.7 | 4.6 | 2 | 4.6 | 5 | 2.5 | 2.52 | 0.9 | 3.06 | 1.2 | 3.66 | 1.4 | 4.26 | 1.72 | 4.78 | 2.04 | 4.78 | 5.22 | 2.54 | 2.64 | 0.9 | 3.22 | 1.2 | 3.82 | 1.4 | 4.42 | 1.74 | 4.96 | 2.08 | 4.96 | 5.44 | 2.58 | 2.76 | 0.9 | 3.38 | 1.2 | 3.98 | 1.4 | 4.58 | 1.76 | 5.14 | 2.12 | 5.14 | 5.66 | 2.62 | 2.88 | 0.9 | 3.54 | 1.2 | 4.14 | 1.4 | 4.74 | 1.78 | 5.32 | 2.16 | 5.32 | 5.88 | 2.66 | 3 | 0.9 | 3.7 | 1.2 | 4.3 | 1.4 | 4.9 | 1.8 | 5.5 | 2.2 | 5.5 | 6.1 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 2.9 | 1.4 | 3.3 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | 0.75 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 1.3 | 3.1 | 1.45 | 3.5 | 1.85 | 3.5 | 3.9 | 2.2
1.5HP | 39 | 1.96 | 0.82 | 2.36 | 1.1 | 2.86 | 1.32 | 3.22 | 1.54 | 3.58 | 1.92 | 3.58 | 3.92 | 2.32 | 2.06 | 0.85333 | 2.46 | 1.1067 | 2.9933 | 1.3467 | 3.38 | 1.5733 | 3.7467 | 1.96 | 3.7467 | 4.1133 | 2.38 | 2.16 | 0.88667 | 2.56 | 1.1133 | 3.1267 | 1.3733 | 3.54 | 1.6067 | 3.9133 | 2 | 3.9133 | 4.3067 | 2.44 | 2.26 | 0.92 | 2.66 | 1.12 | 3.26 | 1.4 | 3.7 | 1.64 | 4.08 | 2.04 | 4.08 | 4.5 | 2.5 | 2.32 | 0.92 | 2.76 | 1.16 | 3.37 | 1.4 | 3.85 | 1.68 | 4.27 | 2.03 | 4.27 | 4.67 | 2.5 | 2.38 | 0.92 | 2.86 | 1.2 | 3.48 | 1.4 | 4 | 1.72 | 4.46 | 2.02 | 4.46 | 4.84 | 2.5 | 2.496 | 0.916 | 3.012 | 1.2 | 3.628 | 1.4 | 4.16 | 1.736 | 4.64 | 2.056 | 4.64 | 5.056 | 2.536 | 2.612 | 0.912 | 3.164 | 1.2 | 3.776 | 1.4 | 4.32 | 1.752 | 4.82 | 2.092 | 4.82 | 5.272 | 2.572 | 2.728 | 0.908 | 3.316 | 1.2 | 3.924 | 1.4 | 4.48 | 1.768 | 5 | 2.128 | 5 | 5.488 | 2.608 | 2.844 | 0.904 | 3.468 | 1.2 | 4.072 | 1.4 | 4.64 | 1.784 | 5.18 | 2.164 | 5.18 | 5.704 | 2.644 | 2.96 | 0.9 | 3.62 | 1.2 | 4.22 | 1.4 | 4.8 | 1.8 | 5.36 | 2.2 | 5.36 | 5.92 | 2.68 | 1.76 | 0.74 | 2.16 | 1.1 | 2.62 | 1.32 | 2.86 | 1.44 | 3.2 | 1.82 | 3.2 | 3.52 | 2.14 | 1.86 | 0.78 | 2.26 | 1.1 | 2.74 | 1.32 | 3.04 | 1.49 | 3.39 | 1.87 | 3.39 | 3.72 | 2.23
1.5HP | 40 | 1.92 | 0.84 | 2.32 | 1.1 | 2.82 | 1.34 | 3.14 | 1.58 | 3.46 | 1.94 | 3.46 | 3.74 | 2.34 | 2.02 | 0.87333 | 2.42 | 1.1133 | 2.9533 | 1.36 | 3.2933 | 1.6133 | 3.6267 | 1.9867 | 3.6267 | 3.9267 | 2.3933 | 2.12 | 0.90667 | 2.52 | 1.1267 | 3.0867 | 1.38 | 3.4467 | 1.6467 | 3.7933 | 2.0333 | 3.7933 | 4.1133 | 2.4467 | 2.22 | 0.94 | 2.62 | 1.14 | 3.22 | 1.4 | 3.6 | 1.68 | 3.96 | 2.08 | 3.96 | 4.3 | 2.5 | 2.29 | 0.94 | 2.72 | 1.17 | 3.34 | 1.4 | 3.75 | 1.71 | 4.14 | 2.06 | 4.14 | 4.49 | 2.5 | 2.36 | 0.94 | 2.82 | 1.2 | 3.46 | 1.4 | 3.9 | 1.74 | 4.32 | 2.04 | 4.32 | 4.68 | 2.5 | 2.472 | 0.932 | 2.964 | 1.2 | 3.596 | 1.4 | 4.06 | 1.752 | 4.5 | 2.072 | 4.5 | 4.892 | 2.532 | 2.584 | 0.924 | 3.108 | 1.2 | 3.732 | 1.4 | 4.22 | 1.764 | 4.68 | 2.104 | 4.68 | 5.104 | 2.564 | 2.696 | 0.916 | 3.252 | 1.2 | 3.868 | 1.4 | 4.38 | 1.776 | 4.86 | 2.136 | 4.86 | 5.316 | 2.596 | 2.808 | 0.908 | 3.396 | 1.2 | 4.004 | 1.4 | 4.54 | 1.788 | 5.04 | 2.168 | 5.04 | 5.528 | 2.628 | 2.92 | 0.9 | 3.54 | 1.2 | 4.14 | 1.4 | 4.7 | 1.8 | 5.22 | 2.2 | 5.22 | 5.74 | 2.66 | 1.72 | 0.78 | 2.12 | 1.1 | 2.54 | 1.34 | 2.82 | 1.48 | 3.1 | 1.84 | 3.1 | 3.34 | 2.18 | 1.82 | 0.81 | 2.22 | 1.1 | 2.68 | 1.34 | 2.98 | 1.53 | 3.28 | 1.89 | 3.28 | 3.54 | 2.26
1.5HP | 41 | 1.88 | 0.86 | 2.28 | 1.1 | 2.78 | 1.36 | 3.06 | 1.62 | 3.34 | 1.96 | 3.34 | 3.56 | 2.36 | 1.98 | 0.89333 | 2.38 | 1.12 | 2.9133 | 1.3733 | 3.2067 | 1.6533 | 3.5067 | 2.0133 | 3.5067 | 3.74 | 2.4067 | 2.08 | 0.92667 | 2.48 | 1.14 | 3.0467 | 1.3867 | 3.3533 | 1.6867 | 3.6733 | 2.0667 | 3.6733 | 3.92 | 2.4533 | 2.18 | 0.96 | 2.58 | 1.16 | 3.18 | 1.4 | 3.5 | 1.72 | 3.84 | 2.12 | 3.84 | 4.1 | 2.5 | 2.26 | 0.96 | 2.68 | 1.18 | 3.31 | 1.4 | 3.65 | 1.74 | 4.01 | 2.09 | 4.01 | 4.31 | 2.5 | 2.34 | 0.96 | 2.78 | 1.2 | 3.44 | 1.4 | 3.8 | 1.76 | 4.18 | 2.06 | 4.18 | 4.52 | 2.5 | 2.448 | 0.948 | 2.916 | 1.2 | 3.564 | 1.4 | 3.96 | 1.768 | 4.36 | 2.088 | 4.36 | 4.728 | 2.528 | 2.556 | 0.936 | 3.052 | 1.2 | 3.688 | 1.4 | 4.12 | 1.776 | 4.54 | 2.116 | 4.54 | 4.936 | 2.556 | 2.664 | 0.924 | 3.188 | 1.2 | 3.812 | 1.4 | 4.28 | 1.784 | 4.72 | 2.144 | 4.72 | 5.144 | 2.584 | 2.772 | 0.912 | 3.324 | 1.2 | 3.936 | 1.4 | 4.44 | 1.792 | 4.9 | 2.172 | 4.9 | 5.352 | 2.612 | 2.88 | 0.9 | 3.46 | 1.2 | 4.06 | 1.4 | 4.6 | 1.8 | 5.08 | 2.2 | 5.08 | 5.56 | 2.64 | 1.68 | 0.82 | 2.08 | 1.1 | 2.46 | 1.36 | 2.78 | 1.52 | 3 | 1.86 | 3 | 3.16 | 2.22 | 1.78 | 0.84 | 2.18 | 1.1 | 2.62 | 1.36 | 2.92 | 1.57 | 3.17 | 1.91 | 3.17 | 3.36 | 2.29
1.5HP | 42 | 1.84 | 0.88 | 2.24 | 1.1 | 2.74 | 1.38 | 2.98 | 1.66 | 3.22 | 1.98 | 3.22 | 3.38 | 2.38 | 1.94 | 0.91333 | 2.34 | 1.1267 | 2.8733 | 1.3867 | 3.12 | 1.6933 | 3.3867 | 2.04 | 3.3867 | 3.5533 | 2.42 | 2.04 | 0.94667 | 2.44 | 1.1533 | 3.0067 | 1.3933 | 3.26 | 1.7267 | 3.5533 | 2.1 | 3.5533 | 3.7267 | 2.46 | 2.14 | 0.98 | 2.54 | 1.18 | 3.14 | 1.4 | 3.4 | 1.76 | 3.72 | 2.16 | 3.72 | 3.9 | 2.5 | 2.23 | 0.98 | 2.64 | 1.19 | 3.28 | 1.4 | 3.55 | 1.77 | 3.88 | 2.12 | 3.88 | 4.13 | 2.5 | 2.32 | 0.98 | 2.74 | 1.2 | 3.42 | 1.4 | 3.7 | 1.78 | 4.04 | 2.08 | 4.04 | 4.36 | 2.5 | 2.424 | 0.964 | 2.868 | 1.2 | 3.532 | 1.4 | 3.86 | 1.784 | 4.22 | 2.104 | 4.22 | 4.564 | 2.524 | 2.528 | 0.948 | 2.996 | 1.2 | 3.644 | 1.4 | 4.02 | 1.788 | 4.4 | 2.128 | 4.4 | 4.768 | 2.548 | 2.632 | 0.932 | 3.124 | 1.2 | 3.756 | 1.4 | 4.18 | 1.792 | 4.58 | 2.152 | 4.58 | 4.972 | 2.572 | 2.736 | 0.916 | 3.252 | 1.2 | 3.868 | 1.4 | 4.34 | 1.796 | 4.76 | 2.176 | 4.76 | 5.176 | 2.596 | 2.84 | 0.9 | 3.38 | 1.2 | 3.98 | 1.4 | 4.5 | 1.8 | 4.94 | 2.2 | 4.94 | 5.38 | 2.62 | 1.64 | 0.86 | 2.04 | 1.1 | 2.38 | 1.38 | 2.74 | 1.56 | 2.9 | 1.88 | 2.9 | 2.98 | 2.26 | 1.74 | 0.87 | 2.14 | 1.1 | 2.56 | 1.38 | 2.86 | 1.61 | 3.06 | 1.93 | 3.06 | 3.18 | 2.32
1.5HP | 43 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | 1.7 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 0.93333 | 2.3 | 1.1333 | 2.8333 | 1.4 | 3.0333 | 1.7333 | 3.2667 | 2.0667 | 3.2667 | 3.3667 | 2.4333 | 2 | 0.96667 | 2.4 | 1.1667 | 2.9667 | 1.4 | 3.1667 | 1.7667 | 3.4333 | 2.1333 | 3.4333 | 3.5333 | 2.4667 | 2.1 | 1 | 2.5 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 1.8 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 1 | 2.6 | 1.2 | 3.25 | 1.4 | 3.45 | 1.8 | 3.75 | 2.15 | 3.75 | 3.95 | 2.5 | 2.3 | 1 | 2.7 | 1.2 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 1.8 | 3.9 | 2.1 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 0.98 | 2.82 | 1.2 | 3.5 | 1.4 | 3.76 | 1.8 | 4.08 | 2.12 | 4.08 | 4.4 | 2.52 | 2.5 | 0.96 | 2.94 | 1.2 | 3.6 | 1.4 | 3.92 | 1.8 | 4.26 | 2.14 | 4.26 | 4.6 | 2.54 | 2.6 | 0.94 | 3.06 | 1.2 | 3.7 | 1.4 | 4.08 | 1.8 | 4.44 | 2.16 | 4.44 | 4.8 | 2.56 | 2.7 | 0.92 | 3.18 | 1.2 | 3.8 | 1.4 | 4.24 | 1.8 | 4.62 | 2.18 | 4.62 | 5 | 2.58 | 2.8 | 0.9 | 3.3 | 1.2 | 3.9 | 1.4 | 4.4 | 1.8 | 4.8 | 2.2 | 4.8 | 5.2 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 2 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 1.1 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 1.65 | 2.95 | 1.95 | 2.95 | 3 | 2.35
2.5HP | 27 | 3 | 1.1 | 4.6 | 1.5 | 5.5 | 1.8 | 6.3 | 2.2 | 7.1 | 2.7 | 7.1 | 8.1 | 3.3 | 3.2667 | 1.1 | 4.8 | 1.5 | 5.7 | 1.8 | 6.5667 | 2.2 | 7.4 | 2.7 | 7.4 | 8.4 | 3.3667 | 3.5333 | 1.1 | 5 | 1.5 | 5.9 | 1.8 | 6.8333 | 2.2 | 7.7 | 2.7 | 7.7 | 8.7 | 3.4333 | 3.8 | 1.1 | 5.2 | 1.5 | 6.1 | 1.8 | 7.1 | 2.2 | 8 | 2.7 | 8 | 9 | 3.5 | 3.95 | 1.1 | 5.4 | 1.5 | 6.35 | 1.85 | 7.35 | 2.25 | 8.25 | 2.8 | 8.25 | 9.3 | 3.55 | 4.1 | 1.1 | 5.6 | 1.5 | 6.6 | 1.9 | 7.6 | 2.3 | 8.5 | 2.9 | 8.5 | 9.6 | 3.6 | 4.26 | 1.12 | 5.82 | 1.52 | 6.9 | 1.92 | 7.94 | 2.34 | 8.9 | 2.92 | 8.9 | 10.04 | 3.64 | 4.42 | 1.14 | 6.04 | 1.54 | 7.2 | 1.94 | 8.28 | 2.38 | 9.3 | 2.94 | 9.3 | 10.48 | 3.68 | 4.58 | 1.16 | 6.26 | 1.56 | 7.5 | 1.96 | 8.62 | 2.42 | 9.7 | 2.96 | 9.7 | 10.92 | 3.72 | 4.74 | 1.18 | 6.48 | 1.58 | 7.8 | 1.98 | 8.96 | 2.46 | 10.1 | 2.98 | 10.1 | 11.36 | 3.76 | 4.9 | 1.2 | 6.7 | 1.6 | 8.1 | 2 | 9.3 | 2.5 | 10.5 | 3 | 10.5 | 11.8 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | 4.1 | 1.5 | 4.9 | 1.7 | 5.7 | 2 | 6.4 | 2.6 | 6.4 | 7.2 | 3.1 | 2.85 | 1.1 | 4.35 | 1.5 | 5.2 | 1.75 | 6 | 2.1 | 6.75 | 2.65 | 6.75 | 7.65 | 3.2
2.5HP | 28 | 2.96 | 1.12 | 4.56 | 1.52 | 5.46 | 1.84 | 6.24 | 2.24 | 7.04 | 2.74 | 7.04 | 8.02 | 3.36 | 3.2267 | 1.12 | 4.7533 | 1.5267 | 5.6533 | 1.8467 | 6.5 | 2.2533 | 7.3333 | 2.76 | 7.3333 | 8.3133 | 3.4333 | 3.4933 | 1.12 | 4.9467 | 1.5333 | 5.8467 | 1.8533 | 6.76 | 2.2667 | 7.6267 | 2.78 | 7.6267 | 8.6067 | 3.5067 | 3.76 | 1.12 | 5.14 | 1.54 | 6.04 | 1.86 | 7.02 | 2.28 | 7.92 | 2.8 | 7.92 | 8.9 | 3.58 | 3.91 | 1.13 | 5.34 | 1.54 | 6.29 | 1.9 | 7.27 | 2.31 | 8.18 | 2.87 | 8.18 | 9.21 | 3.62 | 4.06 | 1.14 | 5.54 | 1.54 | 6.54 | 1.94 | 7.52 | 2.34 | 8.44 | 2.94 | 8.44 | 9.52 | 3.66 | 4.22 | 1.152 | 5.756 | 1.56 | 6.828 | 1.96 | 7.848 | 2.38 | 8.82 | 2.964 | 8.82 | 9.936 | 3.704 | 4.38 | 1.164 | 5.972 | 1.58 | 7.116 | 1.98 | 8.176 | 2.42 | 9.2 | 2.988 | 9.2 | 10.352 | 3.748 | 4.54 | 1.176 | 6.188 | 1.6 | 7.404 | 2 | 8.504 | 2.46 | 9.58 | 3.012 | 9.58 | 10.768 | 3.792 | 4.7 | 1.188 | 6.404 | 1.62 | 7.692 | 2.02 | 8.832 | 2.5 | 9.96 | 3.036 | 9.96 | 11.184 | 3.836 | 4.86 | 1.2 | 6.62 | 1.64 | 7.98 | 2.04 | 9.16 | 2.54 | 10.34 | 3.06 | 10.34 | 11.6 | 3.88 | 2.68 | 1.1 | 4.06 | 1.5 | 4.86 | 1.74 | 5.64 | 2.06 | 6.34 | 2.62 | 6.34 | 7.1 | 3.14 | 2.82 | 1.11 | 4.31 | 1.51 | 5.16 | 1.79 | 5.94 | 2.15 | 6.69 | 2.68 | 6.69 | 7.56 | 3.25
2.5HP | 29 | 2.92 | 1.14 | 4.52 | 1.54 | 5.42 | 1.88 | 6.18 | 2.28 | 6.98 | 2.78 | 6.98 | 7.94 | 3.42 | 3.1867 | 1.14 | 4.7067 | 1.5533 | 5.6067 | 1.8933 | 6.4333 | 2.3067 | 7.2667 | 2.82 | 7.2667 | 8.2267 | 3.5 | 3.4533 | 1.14 | 4.8933 | 1.5667 | 5.7933 | 1.9067 | 6.6867 | 2.3333 | 7.5533 | 2.86 | 7.5533 | 8.5133 | 3.58 | 3.72 | 1.14 | 5.08 | 1.58 | 5.98 | 1.92 | 6.94 | 2.36 | 7.84 | 2.9 | 7.84 | 8.8 | 3.66 | 3.87 | 1.16 | 5.28 | 1.58 | 6.23 | 1.95 | 7.19 | 2.37 | 8.11 | 2.94 | 8.11 | 9.12 | 3.69 | 4.02 | 1.18 | 5.48 | 1.58 | 6.48 | 1.98 | 7.44 | 2.38 | 8.38 | 2.98 | 8.38 | 9.44 | 3.72 | 4.18 | 1.184 | 5.692 | 1.6 | 6.756 | 2 | 7.756 | 2.42 | 8.74 | 3.008 | 8.74 | 9.832 | 3.768 | 4.34 | 1.188 | 5.904 | 1.62 | 7.032 | 2.02 | 8.072 | 2.46 | 9.1 | 3.036 | 9.1 | 10.224 | 3.816 | 4.5 | 1.192 | 6.116 | 1.64 | 7.308 | 2.04 | 8.388 | 2.5 | 9.46 | 3.064 | 9.46 | 10.616 | 3.864 | 4.66 | 1.196 | 6.328 | 1.66 | 7.584 | 2.06 | 8.704 | 2.54 | 9.82 | 3.092 | 9.82 | 11.008 | 3.912 | 4.82 | 1.2 | 6.54 | 1.68 | 7.86 | 2.08 | 9.02 | 2.58 | 10.18 | 3.12 | 10.18 | 11.4 | 3.96 | 2.66 | 1.1 | 4.02 | 1.5 | 4.82 | 1.78 | 5.58 | 2.12 | 6.28 | 2.64 | 6.28 | 7 | 3.18 | 2.79 | 1.12 | 4.27 | 1.52 | 5.12 | 1.83 | 5.88 | 2.2 | 6.63 | 2.71 | 6.63 | 7.47 | 3.3
2.5HP | 30 | 2.88 | 1.16 | 4.48 | 1.56 | 5.38 | 1.92 | 6.12 | 2.32 | 6.92 | 2.82 | 6.92 | 7.86 | 3.48 | 3.1467 | 1.16 | 4.66 | 1.58 | 5.56 | 1.94 | 6.3667 | 2.36 | 7.2 | 2.88 | 7.2 | 8.14 | 3.5667 | 3.4133 | 1.16 | 4.84 | 1.6 | 5.74 | 1.96 | 6.6133 | 2.4 | 7.48 | 2.94 | 7.48 | 8.42 | 3.6533 | 3.68 | 1.16 | 5.02 | 1.62 | 5.92 | 1.98 | 6.86 | 2.44 | 7.76 | 3 | 7.76 | 8.7 | 3.74 | 3.83 | 1.19 | 5.22 | 1.62 | 6.17 | 2 | 7.11 | 2.43 | 8.04 | 3.01 | 8.04 | 9.03 | 3.76 | 3.98 | 1.22 | 5.42 | 1.62 | 6.42 | 2.02 | 7.36 | 2.42 | 8.32 | 3.02 | 8.32 | 9.36 | 3.78 | 4.14 | 1.216 | 5.628 | 1.64 | 6.684 | 2.04 | 7.664 | 2.46 | 8.66 | 3.052 | 8.66 | 9.728 | 3.832 | 4.3 | 1.212 | 5.836 | 1.66 | 6.948 | 2.06 | 7.968 | 2.5 | 9 | 3.084 | 9 | 10.096 | 3.884 | 4.46 | 1.208 | 6.044 | 1.68 | 7.212 | 2.08 | 8.272 | 2.54 | 9.34 | 3.116 | 9.34 | 10.464 | 3.936 | 4.62 | 1.204 | 6.252 | 1.7 | 7.476 | 2.1 | 8.576 | 2.58 | 9.68 | 3.148 | 9.68 | 10.832 | 3.988 | 4.78 | 1.2 | 6.46 | 1.72 | 7.74 | 2.12 | 8.88 | 2.62 | 10.02 | 3.18 | 10.02 | 11.2 | 4.04 | 2.64 | 1.1 | 3.98 | 1.5 | 4.78 | 1.82 | 5.52 | 2.18 | 6.22 | 2.66 | 6.22 | 6.9 | 3.22 | 2.76 | 1.13 | 4.23 | 1.53 | 5.08 | 1.87 | 5.82 | 2.25 | 6.57 | 2.74 | 6.57 | 7.38 | 3.35
2.5HP | 31 | 2.84 | 1.18 | 4.44 | 1.58 | 5.34 | 1.96 | 6.06 | 2.36 | 6.86 | 2.86 | 6.86 | 7.78 | 3.54 | 3.1067 | 1.18 | 4.6133 | 1.6067 | 5.5133 | 1.9867 | 6.3 | 2.4133 | 7.1333 | 2.94 | 7.1333 | 8.0533 | 3.6333 | 3.3733 | 1.18 | 4.7867 | 1.6333 | 5.6867 | 2.0133 | 6.54 | 2.4667 | 7.4067 | 3.02 | 7.4067 | 8.3267 | 3.7267 | 3.64 | 1.18 | 4.96 | 1.66 | 5.86 | 2.04 | 6.78 | 2.52 | 7.68 | 3.1 | 7.68 | 8.6 | 3.82 | 3.79 | 1.22 | 5.16 | 1.66 | 6.11 | 2.05 | 7.03 | 2.49 | 7.97 | 3.08 | 7.97 | 8.94 | 3.83 | 3.94 | 1.26 | 5.36 | 1.66 | 6.36 | 2.06 | 7.28 | 2.46 | 8.26 | 3.06 | 8.26 | 9.28 | 3.84 | 4.1 | 1.248 | 5.564 | 1.68 | 6.612 | 2.08 | 7.572 | 2.5 | 8.58 | 3.096 | 8.58 | 9.624 | 3.896 | 4.26 | 1.236 | 5.768 | 1.7 | 6.864 | 2.1 | 7.864 | 2.54 | 8.9 | 3.132 | 8.9 | 9.968 | 3.952 | 4.42 | 1.224 | 5.972 | 1.72 | 7.116 | 2.12 | 8.156 | 2.58 | 9.22 | 3.168 | 9.22 | 10.312 | 4.008 | 4.58 | 1.212 | 6.176 | 1.74 | 7.368 | 2.14 | 8.448 | 2.62 | 9.54 | 3.204 | 9.54 | 10.656 | 4.064 | 4.74 | 1.2 | 6.38 | 1.76 | 7.62 | 2.16 | 8.74 | 2.66 | 9.86 | 3.24 | 9.86 | 11 | 4.12 | 2.62 | 1.1 | 3.94 | 1.5 | 4.74 | 1.86 | 5.46 | 2.24 | 6.16 | 2.68 | 6.16 | 6.8 | 3.26 | 2.73 | 1.14 | 4.19 | 1.54 | 5.04 | 1.91 | 5.76 | 2.3 | 6.51 | 2.77 | 6.51 | 7.29 | 3.4
2.5HP | 32 | 2.8 | 1.2 | 4.4 | 1.6 | 5.3 | 2 | 6 | 2.4 | 6.8 | 2.9 | 6.8 | 7.7 | 3.6 | 3.0667 | 1.2 | 4.5667 | 1.6333 | 5.4667 | 2.0333 | 6.2333 | 2.4667 | 7.0667 | 3 | 7.0667 | 7.9667 | 3.7 | 3.3333 | 1.2 | 4.7333 | 1.6667 | 5.6333 | 2.0667 | 6.4667 | 2.5333 | 7.3333 | 3.1 | 7.3333 | 8.2333 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 4.9 | 1.7 | 5.8 | 2.1 | 6.7 | 2.6 | 7.6 | 3.2 | 7.6 | 8.5 | 3.9 | 3.75 | 1.25 | 5.1 | 1.7 | 6.05 | 2.1 | 6.95 | 2.55 | 7.9 | 3.15 | 7.9 | 8.85 | 3.9 | 3.9 | 1.3 | 5.3 | 1.7 | 6.3 | 2.1 | 7.2 | 2.5 | 8.2 | 3.1 | 8.2 | 9.2 | 3.9 | 4.06 | 1.28 | 5.5 | 1.72 | 6.54 | 2.12 | 7.48 | 2.54 | 8.5 | 3.14 | 8.5 | 9.52 | 3.96 | 4.22 | 1.26 | 5.7 | 1.74 | 6.78 | 2.14 | 7.76 | 2.58 | 8.8 | 3.18 | 8.8 | 9.84 | 4.02 | 4.38 | 1.24 | 5.9 | 1.76 | 7.02 | 2.16 | 8.04 | 2.62 | 9.1 | 3.22 | 9.1 | 10.16 | 4.08 | 4.54 | 1.22 | 6.1 | 1.78 | 7.26 | 2.18 | 8.32 | 2.66 | 9.4 | 3.26 | 9.4 | 10.48 | 4.14 | 4.7 | 1.2 | 6.3 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 8.6 | 2.7 | 9.7 | 3.3 | 9.7 | 10.8 | 4.2 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 1.5 | 4.7 | 1.9 | 5.4 | 2.3 | 6.1 | 2.7 | 6.1 | 6.7 | 3.3 | 2.7 | 1.15 | 4.15 | 1.55 | 5 | 1.95 | 5.7 | 2.35 | 6.45 | 2.8 | 6.45 | 7.2 | 3.45
2.5HP | 33 | 2.8 | 1.2167 | 4.35 | 1.6333 | 5.2167 | 2.0333 | 5.9333 | 2.4333 | 6.7333 | 2.9333 | 6.7333 | 7.65 | 3.6333 | 3.0556 | 1.2167 | 4.5167 | 1.6667 | 5.3889 | 2.0667 | 6.1556 | 2.5 | 6.9889 | 3.0333 | 6.9889 | 7.8944 | 3.7278 | 3.3111 | 1.2167 | 4.6833 | 1.7 | 5.5611 | 2.1 | 6.3778 | 2.5667 | 7.2444 | 3.1333 | 7.2444 | 8.1389 | 3.8222 | 3.5667 | 1.2167 | 4.85 | 1.7333 | 5.7333 | 2.1333 | 6.6 | 2.6333 | 7.5 | 3.2333 | 7.5 | 8.3833 | 3.9167 | 3.7083 | 1.2583 | 5.0417 | 1.7333 | 5.9833 | 2.1417 | 6.8583 | 2.5917 | 7.8 | 3.2 | 7.8 | 8.7333 | 3.9583 | 3.85 | 1.3 | 5.2333 | 1.7333 | 6.2333 | 2.15 | 7.1167 | 2.55 | 8.1 | 3.1667 | 8.1 | 9.0833 | 4 | 4.0133 | 1.2833 | 5.4333 | 1.7533 | 6.4733 | 2.1667 | 7.3967 | 2.59 | 8.4 | 3.2067 | 8.4 | 9.4033 | 4.0533 | 4.1767 | 1.2667 | 5.6333 | 1.7733 | 6.7133 | 2.1833 | 7.6767 | 2.63 | 8.7 | 3.2467 | 8.7 | 9.7233 | 4.1067 | 4.34 | 1.25 | 5.8333 | 1.7933 | 6.9533 | 2.2 | 7.9567 | 2.67 | 9 | 3.2867 | 9 | 10.0433 | 4.16 | 4.5033 | 1.2333 | 6.0333 | 1.8133 | 7.1933 | 2.2167 | 8.2367 | 2.71 | 9.3 | 3.3267 | 9.3 | 10.3633 | 4.2133 | 4.6667 | 1.2167 | 6.2333 | 1.8333 | 7.4333 | 2.2333 | 8.5167 | 2.75 | 9.6 | 3.3667 | 9.6 | 10.6833 | 4.2667 | 2.6 | 1.1167 | 3.8667 | 1.5333 | 4.65 | 1.9333 | 5.3333 | 2.3333 | 6.0333 | 2.7333 | 6.0333 | 6.7167 | 3.3167 | 2.7 | 1.1667 | 4.1083 | 1.5833 | 4.9333 | 1.9833 | 5.6333 | 2.3833 | 6.3833 | 2.8333 | 6.3833 | 7.1833 | 3.475
2.5HP | 34 | 2.8 | 1.2333 | 4.3 | 1.6667 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8667 | 2.4667 | 6.6667 | 2.9667 | 6.6667 | 7.6 | 3.6667 | 3.0444 | 1.2333 | 4.4667 | 1.7 | 5.3111 | 2.1 | 6.0778 | 2.5333 | 6.9111 | 3.0667 | 6.9111 | 7.8222 | 3.7556 | 3.2889 | 1.2333 | 4.6333 | 1.7333 | 5.4889 | 2.1333 | 6.2889 | 2.6 | 7.1556 | 3.1667 | 7.1556 | 8.0444 | 3.8444 | 3.5333 | 1.2333 | 4.8 | 1.7667 | 5.6667 | 2.1667 | 6.5 | 2.6667 | 7.4 | 3.2667 | 7.4 | 8.2667 | 3.9333 | 3.6667 | 1.2667 | 4.9833 | 1.7667 | 5.9167 | 2.1833 | 6.7667 | 2.6333 | 7.7 | 3.25 | 7.7 | 8.6167 | 4.0167 | 3.8 | 1.3 | 5.1667 | 1.7667 | 6.1667 | 2.2 | 7.0333 | 2.6 | 8 | 3.2333 | 8 | 8.9667 | 4.1 | 3.9667 | 1.2867 | 5.3667 | 1.7867 | 6.4067 | 2.2133 | 7.3133 | 2.64 | 8.3 | 3.2733 | 8.3 | 9.2867 | 4.1467 | 4.1333 | 1.2733 | 5.5667 | 1.8067 | 6.6467 | 2.2267 | 7.5933 | 2.68 | 8.6 | 3.3133 | 8.6 | 9.6067 | 4.1933 | 4.3 | 1.26 | 5.7667 | 1.8267 | 6.8867 | 2.24 | 7.8733 | 2.72 | 8.9 | 3.3533 | 8.9 | 9.9267 | 4.24 | 4.4667 | 1.2467 | 5.9667 | 1.8467 | 7.1267 | 2.2533 | 8.1533 | 2.76 | 9.2 | 3.3933 | 9.2 | 10.2467 | 4.2867 | 4.6333 | 1.2333 | 6.1667 | 1.8667 | 7.3667 | 2.2667 | 8.4333 | 2.8 | 9.5 | 3.4333 | 9.5 | 10.5667 | 4.3333 | 2.6 | 1.1333 | 3.8333 | 1.5667 | 4.6 | 1.9667 | 5.2667 | 2.3667 | 5.9667 | 2.7667 | 5.9667 | 6.7333 | 3.3333 | 2.7 | 1.1833 | 4.0667 | 1.6167 | 4.8667 | 2.0167 | 5.5667 | 2.4167 | 6.3167 | 2.8667 | 6.3167 | 7.1667 | 3.5
2.5HP | 35 | 2.8 | 1.25 | 4.25 | 1.7 | 5.05 | 2.1 | 5.8 | 2.5 | 6.6 | 3 | 6.6 | 7.55 | 3.7 | 3.0333 | 1.25 | 4.4167 | 1.7333 | 5.2333 | 2.1333 | 6 | 2.5667 | 6.8333 | 3.1 | 6.8333 | 7.75 | 3.7833 | 3.2667 | 1.25 | 4.5833 | 1.7667 | 5.4167 | 2.1667 | 6.2 | 2.6333 | 7.0667 | 3.2 | 7.0667 | 7.95 | 3.8667 | 3.5 | 1.25 | 4.75 | 1.8 | 5.6 | 2.2 | 6.4 | 2.7 | 7.3 | 3.3 | 7.3 | 8.15 | 3.95 | 3.625 | 1.275 | 4.925 | 1.8 | 5.85 | 2.225 | 6.675 | 2.675 | 7.6 | 3.3 | 7.6 | 8.5 | 4.075 | 3.75 | 1.3 | 5.1 | 1.8 | 6.1 | 2.25 | 6.95 | 2.65 | 7.9 | 3.3 | 7.9 | 8.85 | 4.2 | 3.92 | 1.29 | 5.3 | 1.82 | 6.34 | 2.26 | 7.23 | 2.69 | 8.2 | 3.34 | 8.2 | 9.17 | 4.24 | 4.09 | 1.28 | 5.5 | 1.84 | 6.58 | 2.27 | 7.51 | 2.73 | 8.5 | 3.38 | 8.5 | 9.49 | 4.28 | 4.26 | 1.27 | 5.7 | 1.86 | 6.82 | 2.28 | 7.79 | 2.77 | 8.8 | 3.42 | 8.8 | 9.81 | 4.32 | 4.43 | 1.26 | 5.9 | 1.88 | 7.06 | 2.29 | 8.07 | 2.81 | 9.1 | 3.46 | 9.1 | 10.13 | 4.36 | 4.6 | 1.25 | 6.1 | 1.9 | 7.3 | 2.3 | 8.35 | 2.85 | 9.4 | 3.5 | 9.4 | 10.45 | 4.4 | 2.6 | 1.15 | 3.8 | 1.6 | 4.55 | 2 | 5.2 | 2.4 | 5.9 | 2.8 | 5.9 | 6.75 | 3.35 | 2.7 | 1.2 | 4.025 | 1.65 | 4.8 | 2.05 | 5.5 | 2.45 | 6.25 | 2.9 | 6.25 | 7.15 | 3.525
2.5HP | 36 | 2.8 | 1.2667 | 4.2 | 1.7333 | 4.9667 | 2.1333 | 5.7333 | 2.5333 | 6.5333 | 3.0333 | 6.5333 | 7.5 | 3.7333 | 3.0222 | 1.2667 | 4.3667 | 1.7667 | 5.1556 | 2.1667 | 5.9222 | 2.6 | 6.7556 | 3.1333 | 6.7556 | 7.6778 | 3.8111 | 3.2444 | 1.2667 | 4.5333 | 1.8 | 5.3444 | 2.2 | 6.1111 | 2.6667 | 6.9778 | 3.2333 | 6.9778 | 7.8556 | 3.8889 | 3.4667 | 1.2667 | 4.7 | 1.8333 | 5.5333 | 2.2333 | 6.3 | 2.7333 | 7.2 | 3.3333 | 7.2 | 8.0333 | 3.9667 | 3.5833 | 1.2833 | 4.8667 | 1.8333 | 5.7833 | 2.2667 | 6.5833 | 2.7167 | 7.5 | 3.35 | 7.5 | 8.3833 | 4.1333 | 3.7 | 1.3 | 5.0333 | 1.8333 | 6.0333 | 2.3 | 6.8667 | 2.7 | 7.8 | 3.3667 | 7.8 | 8.7333 | 4.3 | 3.8733 | 1.2933 | 5.2333 | 1.8533 | 6.2733 | 2.3067 | 7.1467 | 2.74 | 8.1 | 3.4067 | 8.1 | 9.0533 | 4.3333 | 4.0467 | 1.2867 | 5.4333 | 1.8733 | 6.5133 | 2.3133 | 7.4267 | 2.78 | 8.4 | 3.4467 | 8.4 | 9.3733 | 4.3667 | 4.22 | 1.28 | 5.6333 | 1.8933 | 6.7533 | 2.32 | 7.7067 | 2.82 | 8.7 | 3.4867 | 8.7 | 9.6933 | 4.4 | 4.3933 | 1.2733 | 5.8333 | 1.9133 | 6.9933 | 2.3267 | 7.9867 | 2.86 | 9 | 3.5267 | 9 | 10.0133 | 4.4333 | 4.5667 | 1.2667 | 6.0333 | 1.9333 | 7.2333 | 2.3333 | 8.2667 | 2.9 | 9.3 | 3.5667 | 9.3 | 10.3333 | 4.4667 | 2.6 | 1.1667 | 3.7667 | 1.6333 | 4.5 | 2.0333 | 5.1333 | 2.4333 | 5.8333 | 2.8333 | 5.8333 | 6.7667 | 3.3667 | 2.7 | 1.2167 | 3.9833 | 1.6833 | 4.7333 | 2.0833 | 5.4333 | 2.4833 | 6.1833 | 2.9333 | 6.1833 | 7.1333 | 3.55
2.5HP | 37 | 2.8 | 1.2833 | 4.15 | 1.7667 | 4.8833 | 2.1667 | 5.6667 | 2.5667 | 6.4667 | 3.0667 | 6.4667 | 7.45 | 3.7667 | 3.0111 | 1.2833 | 4.3167 | 1.8 | 5.0778 | 2.2 | 5.8444 | 2.6333 | 6.6778 | 3.1667 | 6.6778 | 7.6056 | 3.8389 | 3.2222 | 1.2833 | 4.4833 | 1.8333 | 5.2722 | 2.2333 | 6.0222 | 2.7 | 6.8889 | 3.2667 | 6.8889 | 7.7611 | 3.9111 | 3.4333 | 1.2833 | 4.65 | 1.8667 | 5.4667 | 2.2667 | 6.2 | 2.7667 | 7.1 | 3.3667 | 7.1 | 7.9167 | 3.9833 | 3.5417 | 1.2917 | 4.8083 | 1.8667 | 5.7167 | 2.3083 | 6.4917 | 2.7583 | 7.4 | 3.4 | 7.4 | 8.2667 | 4.1917 | 3.65 | 1.3 | 4.9667 | 1.8667 | 5.9667 | 2.35 | 6.7833 | 2.75 | 7.7 | 3.4333 | 7.7 | 8.6167 | 4.4 | 3.8267 | 1.2967 | 5.1667 | 1.8867 | 6.2067 | 2.3533 | 7.0633 | 2.79 | 8 | 3.4733 | 8 | 8.9367 | 4.4267 | 4.0033 | 1.2933 | 5.3667 | 1.9067 | 6.4467 | 2.3567 | 7.3433 | 2.83 | 8.3 | 3.5133 | 8.3 | 9.2567 | 4.4533 | 4.18 | 1.29 | 5.5667 | 1.9267 | 6.6867 | 2.36 | 7.6233 | 2.87 | 8.6 | 3.5533 | 8.6 | 9.5767 | 4.48 | 4.3567 | 1.2867 | 5.7667 | 1.9467 | 6.9267 | 2.3633 | 7.9033 | 2.91 | 8.9 | 3.5933 | 8.9 | 9.8967 | 4.5067 | 4.5333 | 1.2833 | 5.9667 | 1.9667 | 7.1667 | 2.3667 | 8.1833 | 2.95 | 9.2 | 3.6333 | 9.2 | 10.2167 | 4.5333 | 2.6 | 1.1833 | 3.7333 | 1.6667 | 4.45 | 2.0667 | 5.0667 | 2.4667 | 5.7667 | 2.8667 | 5.7667 | 6.7833 | 3.3833 | 2.7 | 1.2333 | 3.9417 | 1.7167 | 4.6667 | 2.1167 | 5.3667 | 2.5167 | 6.1167 | 2.9667 | 6.1167 | 7.1167 | 3.575
2.5HP | 38 | 2.8 | 1.3 | 4.1 | 1.8 | 4.8 | 2.2 | 5.6 | 2.6 | 6.4 | 3.1 | 6.4 | 7.4 | 3.8 | 3 | 1.3 | 4.2667 | 1.8333 | 5 | 2.2333 | 5.7667 | 2.6667 | 6.6 | 3.2 | 6.6 | 7.5333 | 3.8667 | 3.2 | 1.3 | 4.4333 | 1.8667 | 5.2 | 2.2667 | 5.9333 | 2.7333 | 6.8 | 3.3 | 6.8 | 7.6667 | 3.9333 | 3.4 | 1.3 | 4.6 | 1.9 | 5.4 | 2.3 | 6.1 | 2.8 | 7 | 3.4 | 7 | 7.8 | 4 | 3.5 | 1.3 | 4.75 | 1.9 | 5.65 | 2.35 | 6.4 | 2.8 | 7.3 | 3.45 | 7.3 | 8.15 | 4.25 | 3.6 | 1.3 | 4.9 | 1.9 | 5.9 | 2.4 | 6.7 | 2.8 | 7.6 | 3.5 | 7.6 | 8.5 | 4.5 | 3.78 | 1.3 | 5.1 | 1.92 | 6.14 | 2.4 | 6.98 | 2.84 | 7.9 | 3.54 | 7.9 | 8.82 | 4.52 | 3.96 | 1.3 | 5.3 | 1.94 | 6.38 | 2.4 | 7.26 | 2.88 | 8.2 | 3.58 | 8.2 | 9.14 | 4.54 | 4.14 | 1.3 | 5.5 | 1.96 | 6.62 | 2.4 | 7.54 | 2.92 | 8.5 | 3.62 | 8.5 | 9.46 | 4.56 | 4.32 | 1.3 | 5.7 | 1.98 | 6.86 | 2.4 | 7.82 | 2.96 | 8.8 | 3.66 | 8.8 | 9.78 | 4.58 | 4.5 | 1.3 | 5.9 | 2 | 7.1 | 2.4 | 8.1 | 3 | 9.1 | 3.7 | 9.1 | 10.1 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | 3.7 | 1.7 | 4.4 | 2.1 | 5 | 2.5 | 5.7 | 2.9 | 5.7 | 6.8 | 3.4 | 2.7 | 1.25 | 3.9 | 1.75 | 4.6 | 2.15 | 5.3 | 2.55 | 6.05 | 3 | 6.05 | 7.1 | 3.6
2.5HP | 39 | 2.72 | 1.32 | 4.04 | 1.84 | 4.76 | 2.26 | 5.48 | 2.68 | 6.22 | 3.18 | 6.22 | 7.06 | 3.9 | 2.9333 | 1.32 | 4.2067 | 1.8667 | 4.9667 | 2.28 | 5.6667 | 2.7333 | 6.4333 | 3.2667 | 6.4333 | 7.2333 | 3.96 | 3.1467 | 1.32 | 4.3733 | 1.8933 | 5.1733 | 2.3 | 5.8533 | 2.7867 | 6.6467 | 3.3533 | 6.6467 | 7.4067 | 4.02 | 3.36 | 1.32 | 4.54 | 1.92 | 5.38 | 2.32 | 6.04 | 2.84 | 6.86 | 3.44 | 6.86 | 7.58 | 4.08 | 3.46 | 1.33 | 4.69 | 1.93 | 5.6 | 2.38 | 6.34 | 2.85 | 7.14 | 3.5 | 7.14 | 7.91 | 4.33 | 3.56 | 1.34 | 4.84 | 1.94 | 5.82 | 2.44 | 6.64 | 2.86 | 7.42 | 3.56 | 7.42 | 8.24 | 4.58 | 3.732 | 1.34 | 5.04 | 1.96 | 6.056 | 2.44 | 6.912 | 2.896 | 7.728 | 3.604 | 7.728 | 8.564 | 4.596 | 3.904 | 1.34 | 5.24 | 1.98 | 6.292 | 2.44 | 7.184 | 2.932 | 8.036 | 3.648 | 8.036 | 8.888 | 4.612 | 4.076 | 1.34 | 5.44 | 2 | 6.528 | 2.44 | 7.456 | 2.968 | 8.344 | 3.692 | 8.344 | 9.212 | 4.628 | 4.248 | 1.34 | 5.64 | 2.02 | 6.764 | 2.44 | 7.728 | 3.004 | 8.652 | 3.736 | 8.652 | 9.536 | 4.644 | 4.42 | 1.34 | 5.84 | 2.04 | 7 | 2.44 | 8 | 3.04 | 8.96 | 3.78 | 8.96 | 9.86 | 4.66 | 2.52 | 1.22 | 3.64 | 1.74 | 4.32 | 2.18 | 4.92 | 2.58 | 5.54 | 3 | 5.54 | 6.42 | 3.54 | 2.62 | 1.27 | 3.84 | 1.79 | 4.54 | 2.22 | 5.2 | 2.63 | 5.88 | 3.09 | 5.88 | 6.74 | 3.72
2.5HP | 40 | 2.64 | 1.34 | 3.98 | 1.88 | 4.72 | 2.32 | 5.36 | 2.76 | 6.04 | 3.26 | 6.04 | 6.72 | 4 | 2.8667 | 1.34 | 4.1467 | 1.9 | 4.9333 | 2.3267 | 5.5667 | 2.8 | 6.2667 | 3.3333 | 6.2667 | 6.9333 | 4.0533 | 3.0933 | 1.34 | 4.3133 | 1.92 | 5.1467 | 2.3333 | 5.7733 | 2.84 | 6.4933 | 3.4067 | 6.4933 | 7.1467 | 4.1067 | 3.32 | 1.34 | 4.48 | 1.94 | 5.36 | 2.34 | 5.98 | 2.88 | 6.72 | 3.48 | 6.72 | 7.36 | 4.16 | 3.42 | 1.36 | 4.63 | 1.96 | 5.55 | 2.41 | 6.28 | 2.9 | 6.98 | 3.55 | 6.98 | 7.67 | 4.41 | 3.52 | 1.38 | 4.78 | 1.98 | 5.74 | 2.48 | 6.58 | 2.92 | 7.24 | 3.62 | 7.24 | 7.98 | 4.66 | 3.684 | 1.38 | 4.98 | 2 | 5.972 | 2.48 | 6.844 | 2.952 | 7.556 | 3.668 | 7.556 | 8.308 | 4.672 | 3.848 | 1.38 | 5.18 | 2.02 | 6.204 | 2.48 | 7.108 | 2.984 | 7.872 | 3.716 | 7.872 | 8.636 | 4.684 | 4.012 | 1.38 | 5.38 | 2.04 | 6.436 | 2.48 | 7.372 | 3.016 | 8.188 | 3.764 | 8.188 | 8.964 | 4.696 | 4.176 | 1.38 | 5.58 | 2.06 | 6.668 | 2.48 | 7.636 | 3.048 | 8.504 | 3.812 | 8.504 | 9.292 | 4.708 | 4.34 | 1.38 | 5.78 | 2.08 | 6.9 | 2.48 | 7.9 | 3.08 | 8.82 | 3.86 | 8.82 | 9.62 | 4.72 | 2.44 | 1.24 | 3.58 | 1.78 | 4.24 | 2.26 | 4.84 | 2.66 | 5.38 | 3.1 | 5.38 | 6.04 | 3.68 | 2.54 | 1.29 | 3.78 | 1.83 | 4.48 | 2.29 | 5.1 | 2.71 | 5.71 | 3.18 | 5.71 | 6.38 | 3.84
2.5HP | 41 | 2.56 | 1.36 | 3.92 | 1.92 | 4.68 | 2.38 | 5.24 | 2.84 | 5.86 | 3.34 | 5.86 | 6.38 | 4.1 | 2.8 | 1.36 | 4.0867 | 1.9333 | 4.9 | 2.3733 | 5.4667 | 2.8667 | 6.1 | 3.4 | 6.1 | 6.6333 | 4.1467 | 3.04 | 1.36 | 4.2533 | 1.9467 | 5.12 | 2.3667 | 5.6933 | 2.8933 | 6.34 | 3.46 | 6.34 | 6.8867 | 4.1933 | 3.28 | 1.36 | 4.42 | 1.96 | 5.34 | 2.36 | 5.92 | 2.92 | 6.58 | 3.52 | 6.58 | 7.14 | 4.24 | 3.38 | 1.39 | 4.57 | 1.99 | 5.5 | 2.44 | 6.22 | 2.95 | 6.82 | 3.6 | 6.82 | 7.43 | 4.49 | 3.48 | 1.42 | 4.72 | 2.02 | 5.66 | 2.52 | 6.52 | 2.98 | 7.06 | 3.68 | 7.06 | 7.72 | 4.74 | 3.636 | 1.42 | 4.92 | 2.04 | 5.888 | 2.52 | 6.776 | 3.008 | 7.384 | 3.732 | 7.384 | 8.052 | 4.748 | 3.792 | 1.42 | 5.12 | 2.06 | 6.116 | 2.52 | 7.032 | 3.036 | 7.708 | 3.784 | 7.708 | 8.384 | 4.756 | 3.948 | 1.42 | 5.32 | 2.08 | 6.344 | 2.52 | 7.288 | 3.064 | 8.032 | 3.836 | 8.032 | 8.716 | 4.764 | 4.104 | 1.42 | 5.52 | 2.1 | 6.572 | 2.52 | 7.544 | 3.092 | 8.356 | 3.888 | 8.356 | 9.048 | 4.772 | 4.26 | 1.42 | 5.72 | 2.12 | 6.8 | 2.52 | 7.8 | 3.12 | 8.68 | 3.94 | 8.68 | 9.38 | 4.78 | 2.36 | 1.26 | 3.52 | 1.82 | 4.16 | 2.34 | 4.76 | 2.74 | 5.22 | 3.2 | 5.22 | 5.66 | 3.82 | 2.46 | 1.31 | 3.72 | 1.87 | 4.42 | 2.36 | 5 | 2.79 | 5.54 | 3.27 | 5.54 | 6.02 | 3.96
2.5HP | 42 | 2.48 | 1.38 | 3.86 | 1.96 | 4.64 | 2.44 | 5.12 | 2.92 | 5.68 | 3.42 | 5.68 | 6.04 | 4.2 | 2.7333 | 1.38 | 4.0267 | 1.9667 | 4.8667 | 2.42 | 5.3667 | 2.9333 | 5.9333 | 3.4667 | 5.9333 | 6.3333 | 4.24 | 2.9867 | 1.38 | 4.1933 | 1.9733 | 5.0933 | 2.4 | 5.6133 | 2.9467 | 6.1867 | 3.5133 | 6.1867 | 6.6267 | 4.28 | 3.24 | 1.38 | 4.36 | 1.98 | 5.32 | 2.38 | 5.86 | 2.96 | 6.44 | 3.56 | 6.44 | 6.92 | 4.32 | 3.34 | 1.42 | 4.51 | 2.02 | 5.45 | 2.47 | 6.16 | 3 | 6.66 | 3.65 | 6.66 | 7.19 | 4.57 | 3.44 | 1.46 | 4.66 | 2.06 | 5.58 | 2.56 | 6.46 | 3.04 | 6.88 | 3.74 | 6.88 | 7.46 | 4.82 | 3.588 | 1.46 | 4.86 | 2.08 | 5.804 | 2.56 | 6.708 | 3.064 | 7.212 | 3.796 | 7.212 | 7.796 | 4.824 | 3.736 | 1.46 | 5.06 | 2.1 | 6.028 | 2.56 | 6.956 | 3.088 | 7.544 | 3.852 | 7.544 | 8.132 | 4.828 | 3.884 | 1.46 | 5.26 | 2.12 | 6.252 | 2.56 | 7.204 | 3.112 | 7.876 | 3.908 | 7.876 | 8.468 | 4.832 | 4.032 | 1.46 | 5.46 | 2.14 | 6.476 | 2.56 | 7.452 | 3.136 | 8.208 | 3.964 | 8.208 | 8.804 | 4.836 | 4.18 | 1.46 | 5.66 | 2.16 | 6.7 | 2.56 | 7.7 | 3.16 | 8.54 | 4.02 | 8.54 | 9.14 | 4.84 | 2.28 | 1.28 | 3.46 | 1.86 | 4.08 | 2.42 | 4.68 | 2.82 | 5.06 | 3.3 | 5.06 | 5.28 | 3.96 | 2.38 | 1.33 | 3.66 | 1.91 | 4.36 | 2.43 | 4.9 | 2.87 | 5.37 | 3.36 | 5.37 | 5.66 | 4.08
2.5HP | 43 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 2 | 4.6 | 2.5 | 5 | 3 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.7 | 4.3 | 2.6667 | 1.4 | 3.9667 | 2 | 4.8333 | 2.4667 | 5.2667 | 3 | 5.7667 | 3.5333 | 5.7667 | 6.0333 | 4.3333 | 2.9333 | 1.4 | 4.1333 | 2 | 5.0667 | 2.4333 | 5.5333 | 3 | 6.0333 | 3.5667 | 6.0333 | 6.3667 | 4.3667 | 3.2 | 1.4 | 4.3 | 2 | 5.3 | 2.4 | 5.8 | 3 | 6.3 | 3.6 | 6.3 | 6.7 | 4.4 | 3.3 | 1.45 | 4.45 | 2.05 | 5.4 | 2.5 | 6.1 | 3.05 | 6.5 | 3.7 | 6.5 | 6.95 | 4.65 | 3.4 | 1.5 | 4.6 | 2.1 | 5.5 | 2.6 | 6.4 | 3.1 | 6.7 | 3.8 | 6.7 | 7.2 | 4.9 | 3.54 | 1.5 | 4.8 | 2.12 | 5.72 | 2.6 | 6.64 | 3.12 | 7.04 | 3.86 | 7.04 | 7.54 | 4.9 | 3.68 | 1.5 | 5 | 2.14 | 5.94 | 2.6 | 6.88 | 3.14 | 7.38 | 3.92 | 7.38 | 7.88 | 4.9 | 3.82 | 1.5 | 5.2 | 2.16 | 6.16 | 2.6 | 7.12 | 3.16 | 7.72 | 3.98 | 7.72 | 8.22 | 4.9 | 3.96 | 1.5 | 5.4 | 2.18 | 6.38 | 2.6 | 7.36 | 3.18 | 8.06 | 4.04 | 8.06 | 8.56 | 4.9 | 4.1 | 1.5 | 5.6 | 2.2 | 6.6 | 2.6 | 7.6 | 3.2 | 8.4 | 4.1 | 8.4 | 8.9 | 4.9 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 1.9 | 4 | 2.5 | 4.6 | 2.9 | 4.9 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 2.3 | 1.35 | 3.6 | 1.95 | 4.3 | 2.5 | 4.8 | 2.95 | 5.2 | 3.45 | 5.2 | 5.3 | 4.2
3.5HP | 27 | 5.4 | 1.7 | 6.2 | 2.1 | 6.9 | 2.5 | 7.9 | 3 | 8.8 | 3.5 | 8.8 | 9.3 | 4 | 5.5667 | 1.7 | 6.4333 | 2.1 | 7.1667 | 2.5 | 8.2 | 3.1 | 9.1333 | 3.5667 | 9.1333 | 9.6667 | 4.1 | 5.7333 | 1.7 | 6.6667 | 2.1 | 7.4333 | 2.5 | 8.5 | 3.2 | 9.4667 | 3.6333 | 9.4667 | 10.0333 | 4.2 | 5.9 | 1.7 | 6.9 | 2.1 | 7.7 | 2.5 | 8.8 | 3.3 | 9.8 | 3.7 | 9.8 | 10.4 | 4.3 | 6.1 | 1.75 | 7.2 | 2.15 | 8.05 | 2.55 | 9.15 | 3.3 | 10.2 | 3.75 | 10.2 | 10.8 | 4.35 | 6.3 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 8.4 | 2.6 | 9.5 | 3.3 | 10.6 | 3.8 | 10.6 | 11.2 | 4.4 | 6.54 | 1.82 | 7.78 | 2.22 | 8.72 | 2.66 | 9.84 | 3.36 | 10.98 | 3.86 | 10.98 | 11.6 | 4.5 | 6.78 | 1.84 | 8.06 | 2.24 | 9.04 | 2.72 | 10.18 | 3.42 | 11.36 | 3.92 | 11.36 | 12 | 4.6 | 7.02 | 1.86 | 8.34 | 2.26 | 9.36 | 2.78 | 10.52 | 3.48 | 11.74 | 3.98 | 11.74 | 12.4 | 4.7 | 7.26 | 1.88 | 8.62 | 2.28 | 9.68 | 2.84 | 10.86 | 3.54 | 12.12 | 4.04 | 12.12 | 12.8 | 4.8 | 7.5 | 1.9 | 8.9 | 2.3 | 10 | 2.9 | 11.2 | 3.6 | 12.5 | 4.1 | 12.5 | 13.2 | 4.9 | 4.9 | 1.7 | 5.6 | 2.1 | 6.2 | 2.3 | 7.1 | 2.7 | 7.9 | 3.3 | 7.9 | 8.3 | 3.7 | 5.15 | 1.7 | 5.9 | 2.1 | 6.55 | 2.4 | 7.5 | 2.85 | 8.35 | 3.4 | 8.35 | 8.8 | 3.85
3.5HP | 28 | 5.34 | 1.74 | 6.14 | 2.14 | 6.82 | 2.54 | 7.82 | 3.06 | 8.7 | 3.58 | 8.7 | 9.22 | 4.1 | 5.5067 | 1.74 | 6.3733 | 2.1467 | 7.0933 | 2.5533 | 8.12 | 3.1533 | 9.0333 | 3.6533 | 9.0333 | 9.5867 | 4.1933 | 5.6733 | 1.74 | 6.6067 | 2.1533 | 7.3667 | 2.5667 | 8.42 | 3.2467 | 9.3667 | 3.7267 | 9.3667 | 9.9533 | 4.2867 | 5.84 | 1.74 | 6.84 | 2.16 | 7.64 | 2.58 | 8.72 | 3.34 | 9.7 | 3.8 | 9.7 | 10.32 | 4.38 | 6.04 | 1.78 | 7.13 | 2.2 | 7.98 | 2.63 | 9.07 | 3.35 | 10.1 | 3.85 | 10.1 | 10.71 | 4.44 | 6.24 | 1.82 | 7.42 | 2.24 | 8.32 | 2.68 | 9.42 | 3.36 | 10.5 | 3.9 | 10.5 | 11.1 | 4.5 | 6.476 | 1.844 | 7.7 | 2.264 | 8.636 | 2.732 | 9.756 | 3.42 | 10.876 | 3.956 | 10.876 | 11.496 | 4.596 | 6.712 | 1.868 | 7.98 | 2.288 | 8.952 | 2.784 | 10.092 | 3.48 | 11.252 | 4.012 | 11.252 | 11.892 | 4.692 | 6.948 | 1.892 | 8.26 | 2.312 | 9.268 | 2.836 | 10.428 | 3.54 | 11.628 | 4.068 | 11.628 | 12.288 | 4.788 | 7.184 | 1.916 | 8.54 | 2.336 | 9.584 | 2.888 | 10.764 | 3.6 | 12.004 | 4.124 | 12.004 | 12.684 | 4.884 | 7.42 | 1.94 | 8.82 | 2.36 | 9.9 | 2.94 | 11.1 | 3.66 | 12.38 | 4.18 | 12.38 | 13.08 | 4.98 | 4.84 | 1.72 | 5.54 | 2.12 | 6.1 | 2.36 | 7.02 | 2.78 | 7.8 | 3.36 | 7.8 | 8.2 | 3.78 | 5.09 | 1.73 | 5.84 | 2.13 | 6.46 | 2.45 | 7.42 | 2.92 | 8.25 | 3.47 | 8.25 | 8.71 | 3.94
3.5HP | 29 | 5.28 | 1.78 | 6.08 | 2.18 | 6.74 | 2.58 | 7.74 | 3.12 | 8.6 | 3.66 | 8.6 | 9.14 | 4.2 | 5.4467 | 1.78 | 6.3133 | 2.1933 | 7.02 | 2.6067 | 8.04 | 3.2067 | 8.9333 | 3.74 | 8.9333 | 9.5067 | 4.2867 | 5.6133 | 1.78 | 6.5467 | 2.2067 | 7.3 | 2.6333 | 8.34 | 3.2933 | 9.2667 | 3.82 | 9.2667 | 9.8733 | 4.3733 | 5.78 | 1.78 | 6.78 | 2.22 | 7.58 | 2.66 | 8.64 | 3.38 | 9.6 | 3.9 | 9.6 | 10.24 | 4.46 | 5.98 | 1.81 | 7.06 | 2.25 | 7.91 | 2.71 | 8.99 | 3.4 | 10 | 3.95 | 10 | 10.62 | 4.53 | 6.18 | 1.84 | 7.34 | 2.28 | 8.24 | 2.76 | 9.34 | 3.42 | 10.4 | 4 | 10.4 | 11 | 4.6 | 6.412 | 1.868 | 7.62 | 2.308 | 8.552 | 2.804 | 9.672 | 3.48 | 10.772 | 4.052 | 10.772 | 11.392 | 4.692 | 6.644 | 1.896 | 7.9 | 2.336 | 8.864 | 2.848 | 10.004 | 3.54 | 11.144 | 4.104 | 11.144 | 11.784 | 4.784 | 6.876 | 1.924 | 8.18 | 2.364 | 9.176 | 2.892 | 10.336 | 3.6 | 11.516 | 4.156 | 11.516 | 12.176 | 4.876 | 7.108 | 1.952 | 8.46 | 2.392 | 9.488 | 2.936 | 10.668 | 3.66 | 11.888 | 4.208 | 11.888 | 12.568 | 4.968 | 7.34 | 1.98 | 8.74 | 2.42 | 9.8 | 2.98 | 11 | 3.72 | 12.26 | 4.26 | 12.26 | 12.96 | 5.06 | 4.78 | 1.74 | 5.48 | 2.14 | 6 | 2.42 | 6.94 | 2.86 | 7.7 | 3.42 | 7.7 | 8.1 | 3.86 | 5.03 | 1.76 | 5.78 | 2.16 | 6.37 | 2.5 | 7.34 | 2.99 | 8.15 | 3.54 | 8.15 | 8.62 | 4.03
3.5HP | 30 | 5.22 | 1.82 | 6.02 | 2.22 | 6.66 | 2.62 | 7.66 | 3.18 | 8.5 | 3.74 | 8.5 | 9.06 | 4.3 | 5.3867 | 1.82 | 6.2533 | 2.24 | 6.9467 | 2.66 | 7.96 | 3.26 | 8.8333 | 3.8267 | 8.8333 | 9.4267 | 4.38 | 5.5533 | 1.82 | 6.4867 | 2.26 | 7.2333 | 2.7 | 8.26 | 3.34 | 9.1667 | 3.9133 | 9.1667 | 9.7933 | 4.46 | 5.72 | 1.82 | 6.72 | 2.28 | 7.52 | 2.74 | 8.56 | 3.42 | 9.5 | 4 | 9.5 | 10.16 | 4.54 | 5.92 | 1.84 | 6.99 | 2.3 | 7.84 | 2.79 | 8.91 | 3.45 | 9.9 | 4.05 | 9.9 | 10.53 | 4.62 | 6.12 | 1.86 | 7.26 | 2.32 | 8.16 | 2.84 | 9.26 | 3.48 | 10.3 | 4.1 | 10.3 | 10.9 | 4.7 | 6.348 | 1.892 | 7.54 | 2.352 | 8.468 | 2.876 | 9.588 | 3.54 | 10.668 | 4.148 | 10.668 | 11.288 | 4.788 | 6.576 | 1.924 | 7.82 | 2.384 | 8.776 | 2.912 | 9.916 | 3.6 | 11.036 | 4.196 | 11.036 | 11.676 | 4.876 | 6.804 | 1.956 | 8.1 | 2.416 | 9.084 | 2.948 | 10.244 | 3.66 | 11.404 | 4.244 | 11.404 | 12.064 | 4.964 | 7.032 | 1.988 | 8.38 | 2.448 | 9.392 | 2.984 | 10.572 | 3.72 | 11.772 | 4.292 | 11.772 | 12.452 | 5.052 | 7.26 | 2.02 | 8.66 | 2.48 | 9.7 | 3.02 | 10.9 | 3.78 | 12.14 | 4.34 | 12.14 | 12.84 | 5.14 | 4.72 | 1.76 | 5.42 | 2.16 | 5.9 | 2.48 | 6.86 | 2.94 | 7.6 | 3.48 | 7.6 | 8 | 3.94 | 4.97 | 1.79 | 5.72 | 2.19 | 6.28 | 2.55 | 7.26 | 3.06 | 8.05 | 3.61 | 8.05 | 8.53 | 4.12
3.5HP | 31 | 5.16 | 1.86 | 5.96 | 2.26 | 6.58 | 2.66 | 7.58 | 3.24 | 8.4 | 3.82 | 8.4 | 8.98 | 4.4 | 5.3267 | 1.86 | 6.1933 | 2.2867 | 6.8733 | 2.7133 | 7.88 | 3.3133 | 8.7333 | 3.9133 | 8.7333 | 9.3467 | 4.4733 | 5.4933 | 1.86 | 6.4267 | 2.3133 | 7.1667 | 2.7667 | 8.18 | 3.3867 | 9.0667 | 4.0067 | 9.0667 | 9.7133 | 4.5467 | 5.66 | 1.86 | 6.66 | 2.34 | 7.46 | 2.82 | 8.48 | 3.46 | 9.4 | 4.1 | 9.4 | 10.08 | 4.62 | 5.86 | 1.87 | 6.92 | 2.35 | 7.77 | 2.87 | 8.83 | 3.5 | 9.8 | 4.15 | 9.8 | 10.44 | 4.71 | 6.06 | 1.88 | 7.18 | 2.36 | 8.08 | 2.92 | 9.18 | 3.54 | 10.2 | 4.2 | 10.2 | 10.8 | 4.8 | 6.284 | 1.916 | 7.46 | 2.396 | 8.384 | 2.948 | 9.504 | 3.6 | 10.564 | 4.244 | 10.564 | 11.184 | 4.884 | 6.508 | 1.952 | 7.74 | 2.432 | 8.688 | 2.976 | 9.828 | 3.66 | 10.928 | 4.288 | 10.928 | 11.568 | 4.968 | 6.732 | 1.988 | 8.02 | 2.468 | 8.992 | 3.004 | 10.152 | 3.72 | 11.292 | 4.332 | 11.292 | 11.952 | 5.052 | 6.956 | 2.024 | 8.3 | 2.504 | 9.296 | 3.032 | 10.476 | 3.78 | 11.656 | 4.376 | 11.656 | 12.336 | 5.136 | 7.18 | 2.06 | 8.58 | 2.54 | 9.6 | 3.06 | 10.8 | 3.84 | 12.02 | 4.42 | 12.02 | 12.72 | 5.22 | 4.66 | 1.78 | 5.36 | 2.18 | 5.8 | 2.54 | 6.78 | 3.02 | 7.5 | 3.54 | 7.5 | 7.9 | 4.02 | 4.91 | 1.82 | 5.66 | 2.22 | 6.19 | 2.6 | 7.18 | 3.13 | 7.95 | 3.68 | 7.95 | 8.44 | 4.21
3.5HP | 32 | 5.1 | 1.9 | 5.9 | 2.3 | 6.5 | 2.7 | 7.5 | 3.3 | 8.3 | 3.9 | 8.3 | 8.9 | 4.5 | 5.2667 | 1.9 | 6.1333 | 2.3333 | 6.8 | 2.7667 | 7.8 | 3.3667 | 8.6333 | 4 | 8.6333 | 9.2667 | 4.5667 | 5.4333 | 1.9 | 6.3667 | 2.3667 | 7.1 | 2.8333 | 8.1 | 3.4333 | 8.9667 | 4.1 | 8.9667 | 9.6333 | 4.6333 | 5.6 | 1.9 | 6.6 | 2.4 | 7.4 | 2.9 | 8.4 | 3.5 | 9.3 | 4.2 | 9.3 | 10 | 4.7 | 5.8 | 1.9 | 6.85 | 2.4 | 7.7 | 2.95 | 8.75 | 3.55 | 9.7 | 4.25 | 9.7 | 10.35 | 4.8 | 6 | 1.9 | 7.1 | 2.4 | 8 | 3 | 9.1 | 3.6 | 10.1 | 4.3 | 10.1 | 10.7 | 4.9 | 6.22 | 1.94 | 7.38 | 2.44 | 8.3 | 3.02 | 9.42 | 3.66 | 10.46 | 4.34 | 10.46 | 11.08 | 4.98 | 6.44 | 1.98 | 7.66 | 2.48 | 8.6 | 3.04 | 9.74 | 3.72 | 10.82 | 4.38 | 10.82 | 11.46 | 5.06 | 6.66 | 2.02 | 7.94 | 2.52 | 8.9 | 3.06 | 10.06 | 3.78 | 11.18 | 4.42 | 11.18 | 11.84 | 5.14 | 6.88 | 2.06 | 8.22 | 2.56 | 9.2 | 3.08 | 10.38 | 3.84 | 11.54 | 4.46 | 11.54 | 12.22 | 5.22 | 7.1 | 2.1 | 8.5 | 2.6 | 9.5 | 3.1 | 10.7 | 3.9 | 11.9 | 4.5 | 11.9 | 12.6 | 5.3 | 4.6 | 1.8 | 5.3 | 2.2 | 5.7 | 2.6 | 6.7 | 3.1 | 7.4 | 3.6 | 7.4 | 7.8 | 4.1 | 4.85 | 1.85 | 5.6 | 2.25 | 6.1 | 2.65 | 7.1 | 3.2 | 7.85 | 3.75 | 7.85 | 8.35 | 4.3
3.5HP | 33 | 5.0333 | 1.9333 | 5.8333 | 2.35 | 6.4 | 2.7667 | 7.4 | 3.3667 | 8.2 | 3.95 | 8.2 | 8.8167 | 4.5667 | 5.1944 | 1.9389 | 6.0611 | 2.3833 | 6.7 | 2.8278 | 7.7 | 3.4333 | 8.5278 | 4.05 | 8.5278 | 9.1667 | 4.6278 | 5.3556 | 1.9444 | 6.2889 | 2.4167 | 7 | 2.8889 | 8 | 3.5 | 8.8556 | 4.15 | 8.8556 | 9.5167 | 4.6889 | 5.5167 | 1.95 | 6.5167 | 2.45 | 7.3 | 2.95 | 8.3 | 3.5667 | 9.1833 | 4.25 | 9.1833 | 9.8667 | 4.75 | 5.7167 | 1.95 | 6.7667 | 2.45 | 7.6 | 2.9917 | 8.65 | 3.6083 | 9.575 | 4.3 | 9.575 | 10.225 | 4.8583 | 5.9167 | 1.95 | 7.0167 | 2.45 | 7.9 | 3.0333 | 9 | 3.65 | 9.9667 | 4.35 | 9.9667 | 10.5833 | 4.9667 | 6.14 | 1.99 | 7.2933 | 2.49 | 8.1967 | 3.06 | 9.3167 | 3.7133 | 10.3267 | 4.3967 | 10.3267 | 10.96 | 5.05 | 6.3633 | 2.03 | 7.57 | 2.53 | 8.4933 | 3.0867 | 9.6333 | 3.7767 | 10.6867 | 4.4433 | 10.6867 | 11.3367 | 5.1333 | 6.5867 | 2.07 | 7.8467 | 2.57 | 8.79 | 3.1133 | 9.95 | 3.84 | 11.0467 | 4.49 | 11.0467 | 11.7133 | 5.2167 | 6.81 | 2.11 | 8.1233 | 2.61 | 9.0867 | 3.14 | 10.2667 | 3.9033 | 11.4067 | 4.5367 | 11.4067 | 12.09 | 5.3 | 7.0333 | 2.15 | 8.4 | 2.65 | 9.3833 | 3.1667 | 10.5833 | 3.9667 | 11.7667 | 4.5833 | 11.7667 | 12.4667 | 5.3833 | 4.55 | 1.8167 | 5.25 | 2.25 | 5.65 | 2.6667 | 6.6 | 3.1667 | 7.3167 | 3.65 | 7.3167 | 7.7833 | 4.15 | 4.7917 | 1.875 | 5.5417 | 2.3 | 6.025 | 2.7167 | 7 | 3.2667 | 7.7583 | 3.8 | 7.7583 | 8.3 | 4.3583
3.5HP | 34 | 4.9667 | 1.9667 | 5.7667 | 2.4 | 6.3 | 2.8333 | 7.3 | 3.4333 | 8.1 | 4 | 8.1 | 8.7333 | 4.6333 | 5.1222 | 1.9778 | 5.9889 | 2.4333 | 6.6 | 2.8889 | 7.6 | 3.5 | 8.4222 | 4.1 | 8.4222 | 9.0667 | 4.6889 | 5.2778 | 1.9889 | 6.2111 | 2.4667 | 6.9 | 2.9444 | 7.9 | 3.5667 | 8.7444 | 4.2 | 8.7444 | 9.4 | 4.7444 | 5.4333 | 2 | 6.4333 | 2.5 | 7.2 | 3 | 8.2 | 3.6333 | 9.0667 | 4.3 | 9.0667 | 9.7333 | 4.8 | 5.6333 | 2 | 6.6833 | 2.5 | 7.5 | 3.0333 | 8.55 | 3.6667 | 9.45 | 4.35 | 9.45 | 10.1 | 4.9167 | 5.8333 | 2 | 6.9333 | 2.5 | 7.8 | 3.0667 | 8.9 | 3.7 | 9.8333 | 4.4 | 9.8333 | 10.4667 | 5.0333 | 6.06 | 2.04 | 7.2067 | 2.54 | 8.0933 | 3.1 | 9.2133 | 3.7667 | 10.1933 | 4.4533 | 10.1933 | 10.84 | 5.12 | 6.2867 | 2.08 | 7.48 | 2.58 | 8.3867 | 3.1333 | 9.5267 | 3.8333 | 10.5533 | 4.5067 | 10.5533 | 11.2133 | 5.2067 | 6.5133 | 2.12 | 7.7533 | 2.62 | 8.68 | 3.1667 | 9.84 | 3.9 | 10.9133 | 4.56 | 10.9133 | 11.5867 | 5.2933 | 6.74 | 2.16 | 8.0267 | 2.66 | 8.9733 | 3.2 | 10.1533 | 3.9667 | 11.2733 | 4.6133 | 11.2733 | 11.96 | 5.38 | 6.9667 | 2.2 | 8.3 | 2.7 | 9.2667 | 3.2333 | 10.4667 | 4.0333 | 11.6333 | 4.6667 | 11.6333 | 12.3333 | 5.4667 | 4.5 | 1.8333 | 5.2 | 2.3 | 5.6 | 2.7333 | 6.5 | 3.2333 | 7.2333 | 3.7 | 7.2333 | 7.7667 | 4.2 | 4.7333 | 1.9 | 5.4833 | 2.35 | 5.95 | 2.7833 | 6.9 | 3.3333 | 7.6667 | 3.85 | 7.6667 | 8.25 | 4.4167
3.5HP | 35 | 4.9 | 2 | 5.7 | 2.45 | 6.2 | 2.9 | 7.2 | 3.5 | 8 | 4.05 | 8 | 8.65 | 4.7 | 5.05 | 2.0167 | 5.9167 | 2.4833 | 6.5 | 2.95 | 7.5 | 3.5667 | 8.3167 | 4.15 | 8.3167 | 8.9667 | 4.75 | 5.2 | 2.0333 | 6.1333 | 2.5167 | 6.8 | 3 | 7.8 | 3.6333 | 8.6333 | 4.25 | 8.6333 | 9.2833 | 4.8 | 5.35 | 2.05 | 6.35 | 2.55 | 7.1 | 3.05 | 8.1 | 3.7 | 8.95 | 4.35 | 8.95 | 9.6 | 4.85 | 5.55 | 2.05 | 6.6 | 2.55 | 7.4 | 3.075 | 8.45 | 3.725 | 9.325 | 4.4 | 9.325 | 9.975 | 4.975 | 5.75 | 2.05 | 6.85 | 2.55 | 7.7 | 3.1 | 8.8 | 3.75 | 9.7 | 4.45 | 9.7 | 10.35 | 5.1 | 5.98 | 2.09 | 7.12 | 2.59 | 7.99 | 3.14 | 9.11 | 3.82 | 10.06 | 4.51 | 10.06 | 10.72 | 5.19 | 6.21 | 2.13 | 7.39 | 2.63 | 8.28 | 3.18 | 9.42 | 3.89 | 10.42 | 4.57 | 10.42 | 11.09 | 5.28 | 6.44 | 2.17 | 7.66 | 2.67 | 8.57 | 3.22 | 9.73 | 3.96 | 10.78 | 4.63 | 10.78 | 11.46 | 5.37 | 6.67 | 2.21 | 7.93 | 2.71 | 8.86 | 3.26 | 10.04 | 4.03 | 11.14 | 4.69 | 11.14 | 11.83 | 5.46 | 6.9 | 2.25 | 8.2 | 2.75 | 9.15 | 3.3 | 10.35 | 4.1 | 11.5 | 4.75 | 11.5 | 12.2 | 5.55 | 4.45 | 1.85 | 5.15 | 2.35 | 5.55 | 2.8 | 6.4 | 3.3 | 7.15 | 3.75 | 7.15 | 7.75 | 4.25 | 4.675 | 1.925 | 5.425 | 2.4 | 5.875 | 2.85 | 6.8 | 3.4 | 7.575 | 3.9 | 7.575 | 8.2 | 4.475
3.5HP | 36 | 4.8333 | 2.0333 | 5.6333 | 2.5 | 6.1 | 2.9667 | 7.1 | 3.5667 | 7.9 | 4.1 | 7.9 | 8.5667 | 4.7667 | 4.9778 | 2.0556 | 5.8444 | 2.5333 | 6.4 | 3.0111 | 7.4 | 3.6333 | 8.2111 | 4.2 | 8.2111 | 8.8667 | 4.8111 | 5.1222 | 2.0778 | 6.0556 | 2.5667 | 6.7 | 3.0556 | 7.7 | 3.7 | 8.5222 | 4.3 | 8.5222 | 9.1667 | 4.8556 | 5.2667 | 2.1 | 6.2667 | 2.6 | 7 | 3.1 | 8 | 3.7667 | 8.8333 | 4.4 | 8.8333 | 9.4667 | 4.9 | 5.4667 | 2.1 | 6.5167 | 2.6 | 7.3 | 3.1167 | 8.35 | 3.7833 | 9.2 | 4.45 | 9.2 | 9.85 | 5.0333 | 5.6667 | 2.1 | 6.7667 | 2.6 | 7.6 | 3.1333 | 8.7 | 3.8 | 9.5667 | 4.5 | 9.5667 | 10.2333 | 5.1667 | 5.9 | 2.14 | 7.0333 | 2.64 | 7.8867 | 3.18 | 9.0067 | 3.8733 | 9.9267 | 4.5667 | 9.9267 | 10.6 | 5.26 | 6.1333 | 2.18 | 7.3 | 2.68 | 8.1733 | 3.2267 | 9.3133 | 3.9467 | 10.2867 | 4.6333 | 10.2867 | 10.9667 | 5.3533 | 6.3667 | 2.22 | 7.5667 | 2.72 | 8.46 | 3.2733 | 9.62 | 4.02 | 10.6467 | 4.7 | 10.6467 | 11.3333 | 5.4467 | 6.6 | 2.26 | 7.8333 | 2.76 | 8.7467 | 3.32 | 9.9267 | 4.0933 | 11.0067 | 4.7667 | 11.0067 | 11.7 | 5.54 | 6.8333 | 2.3 | 8.1 | 2.8 | 9.0333 | 3.3667 | 10.2333 | 4.1667 | 11.3667 | 4.8333 | 11.3667 | 12.0667 | 5.6333 | 4.4 | 1.8667 | 5.1 | 2.4 | 5.5 | 2.8667 | 6.3 | 3.3667 | 7.0667 | 3.8 | 7.0667 | 7.7333 | 4.3 | 4.6167 | 1.95 | 5.3667 | 2.45 | 5.8 | 2.9167 | 6.7 | 3.4667 | 7.4833 | 3.95 | 7.4833 | 8.15 | 4.5333
3.5HP | 37 | 4.7667 | 2.0667 | 5.5667 | 2.55 | 6 | 3.0333 | 7 | 3.6333 | 7.8 | 4.15 | 7.8 | 8.4833 | 4.8333 | 4.9056 | 2.0944 | 5.7722 | 2.5833 | 6.3 | 3.0722 | 7.3 | 3.7 | 8.1056 | 4.25 | 8.1056 | 8.7667 | 4.8722 | 5.0444 | 2.1222 | 5.9778 | 2.6167 | 6.6 | 3.1111 | 7.6 | 3.7667 | 8.4111 | 4.35 | 8.4111 | 9.05 | 4.9111 | 5.1833 | 2.15 | 6.1833 | 2.65 | 6.9 | 3.15 | 7.9 | 3.8333 | 8.7167 | 4.45 | 8.7167 | 9.3333 | 4.95 | 5.3833 | 2.15 | 6.4333 | 2.65 | 7.2 | 3.1583 | 8.25 | 3.8417 | 9.075 | 4.5 | 9.075 | 9.725 | 5.0917 | 5.5833 | 2.15 | 6.6833 | 2.65 | 7.5 | 3.1667 | 8.6 | 3.85 | 9.4333 | 4.55 | 9.4333 | 10.1167 | 5.2333 | 5.82 | 2.19 | 6.9467 | 2.69 | 7.7833 | 3.22 | 8.9033 | 3.9267 | 9.7933 | 4.6233 | 9.7933 | 10.48 | 5.33 | 6.0567 | 2.23 | 7.21 | 2.73 | 8.0667 | 3.2733 | 9.2067 | 4.0033 | 10.1533 | 4.6967 | 10.1533 | 10.8433 | 5.4267 | 6.2933 | 2.27 | 7.4733 | 2.77 | 8.35 | 3.3267 | 9.51 | 4.08 | 10.5133 | 4.77 | 10.5133 | 11.2067 | 5.5233 | 6.53 | 2.31 | 7.7367 | 2.81 | 8.6333 | 3.38 | 9.8133 | 4.1567 | 10.8733 | 4.8433 | 10.8733 | 11.57 | 5.62 | 6.7667 | 2.35 | 8 | 2.85 | 8.9167 | 3.4333 | 10.1167 | 4.2333 | 11.2333 | 4.9167 | 11.2333 | 11.9333 | 5.7167 | 4.35 | 1.8833 | 5.05 | 2.45 | 5.45 | 2.9333 | 6.2 | 3.4333 | 6.9833 | 3.85 | 6.9833 | 7.7167 | 4.35 | 4.5583 | 1.975 | 5.3083 | 2.5 | 5.725 | 2.9833 | 6.6 | 3.5333 | 7.3917 | 4 | 7.3917 | 8.1 | 4.5917
3.5HP | 38 | 4.7 | 2.1 | 5.5 | 2.6 | 5.9 | 3.1 | 6.9 | 3.7 | 7.7 | 4.2 | 7.7 | 8.4 | 4.9 | 4.8333 | 2.1333 | 5.7 | 2.6333 | 6.2 | 3.1333 | 7.2 | 3.7667 | 8 | 4.3 | 8 | 8.6667 | 4.9333 | 4.9667 | 2.1667 | 5.9 | 2.6667 | 6.5 | 3.1667 | 7.5 | 3.8333 | 8.3 | 4.4 | 8.3 | 8.9333 | 4.9667 | 5.1 | 2.2 | 6.1 | 2.7 | 6.8 | 3.2 | 7.8 | 3.9 | 8.6 | 4.5 | 8.6 | 9.2 | 5 | 5.3 | 2.2 | 6.35 | 2.7 | 7.1 | 3.2 | 8.15 | 3.9 | 8.95 | 4.55 | 8.95 | 9.6 | 5.15 | 5.5 | 2.2 | 6.6 | 2.7 | 7.4 | 3.2 | 8.5 | 3.9 | 9.3 | 4.6 | 9.3 | 10 | 5.3 | 5.74 | 2.24 | 6.86 | 2.74 | 7.68 | 3.26 | 8.8 | 3.98 | 9.66 | 4.68 | 9.66 | 10.36 | 5.4 | 5.98 | 2.28 | 7.12 | 2.78 | 7.96 | 3.32 | 9.1 | 4.06 | 10.02 | 4.76 | 10.02 | 10.72 | 5.5 | 6.22 | 2.32 | 7.38 | 2.82 | 8.24 | 3.38 | 9.4 | 4.14 | 10.38 | 4.84 | 10.38 | 11.08 | 5.6 | 6.46 | 2.36 | 7.64 | 2.86 | 8.52 | 3.44 | 9.7 | 4.22 | 10.74 | 4.92 | 10.74 | 11.44 | 5.7 | 6.7 | 2.4 | 7.9 | 2.9 | 8.8 | 3.5 | 10 | 4.3 | 11.1 | 5 | 11.1 | 11.8 | 5.8 | 4.3 | 1.9 | 5 | 2.5 | 5.4 | 3 | 6.1 | 3.5 | 6.9 | 3.9 | 6.9 | 7.7 | 4.4 | 4.5 | 2 | 5.25 | 2.55 | 5.65 | 3.05 | 6.5 | 3.6 | 7.3 | 4.05 | 7.3 | 8.05 | 4.65
3.5HP | 39 | 4.62 | 2.1 | 5.42 | 2.64 | 5.9 | 3.16 | 6.8 | 3.76 | 7.5 | 4.28 | 7.5 | 8.08 | 4.98 | 4.76 | 2.1467 | 5.62 | 2.6733 | 6.18 | 3.1867 | 7.08 | 3.8267 | 7.7933 | 4.3733 | 7.7933 | 8.3667 | 5.0267 | 4.9 | 2.1933 | 5.82 | 2.7067 | 6.46 | 3.2133 | 7.36 | 3.8933 | 8.0867 | 4.4667 | 8.0867 | 8.6533 | 5.0733 | 5.04 | 2.24 | 6.02 | 2.74 | 6.74 | 3.24 | 7.64 | 3.96 | 8.38 | 4.56 | 8.38 | 8.94 | 5.12 | 5.24 | 2.24 | 6.27 | 2.74 | 7.03 | 3.26 | 8.01 | 3.97 | 8.73 | 4.62 | 8.73 | 9.33 | 5.25 | 5.44 | 2.24 | 6.52 | 2.74 | 7.32 | 3.28 | 8.38 | 3.98 | 9.08 | 4.68 | 9.08 | 9.72 | 5.38 | 5.672 | 2.276 | 6.776 | 2.78 | 7.596 | 3.336 | 8.68 | 4.056 | 9.444 | 4.764 | 9.444 | 10.084 | 5.48 | 5.904 | 2.312 | 7.032 | 2.82 | 7.872 | 3.392 | 8.98 | 4.132 | 9.808 | 4.848 | 9.808 | 10.448 | 5.58 | 6.136 | 2.348 | 7.288 | 2.86 | 8.148 | 3.448 | 9.28 | 4.208 | 10.172 | 4.932 | 10.172 | 10.812 | 5.68 | 6.368 | 2.384 | 7.544 | 2.9 | 8.424 | 3.504 | 9.58 | 4.284 | 10.536 | 5.016 | 10.536 | 11.176 | 5.78 | 6.6 | 2.42 | 7.8 | 2.94 | 8.7 | 3.56 | 9.88 | 4.36 | 10.9 | 5.1 | 10.9 | 11.54 | 5.88 | 4.22 | 1.92 | 4.92 | 2.54 | 5.34 | 3.08 | 6.06 | 3.56 | 6.72 | 4 | 6.72 | 7.34 | 4.52 | 4.42 | 2.01 | 5.17 | 2.59 | 5.62 | 3.12 | 6.43 | 3.66 | 7.11 | 4.14 | 7.11 | 7.71 | 4.75
3.5HP | 40 | 4.54 | 2.1 | 5.34 | 2.68 | 5.9 | 3.22 | 6.7 | 3.82 | 7.3 | 4.36 | 7.3 | 7.76 | 5.06 | 4.6867 | 2.16 | 5.54 | 2.7133 | 6.16 | 3.24 | 6.96 | 3.8867 | 7.5867 | 4.4467 | 7.5867 | 8.0667 | 5.12 | 4.8333 | 2.22 | 5.74 | 2.7467 | 6.42 | 3.26 | 7.22 | 3.9533 | 7.8733 | 4.5333 | 7.8733 | 8.3733 | 5.18 | 4.98 | 2.28 | 5.94 | 2.78 | 6.68 | 3.28 | 7.48 | 4.02 | 8.16 | 4.62 | 8.16 | 8.68 | 5.24 | 5.18 | 2.28 | 6.19 | 2.78 | 6.96 | 3.32 | 7.87 | 4.04 | 8.51 | 4.69 | 8.51 | 9.06 | 5.35 | 5.38 | 2.28 | 6.44 | 2.78 | 7.24 | 3.36 | 8.26 | 4.06 | 8.86 | 4.76 | 8.86 | 9.44 | 5.46 | 5.604 | 2.312 | 6.692 | 2.82 | 7.512 | 3.412 | 8.56 | 4.132 | 9.228 | 4.848 | 9.228 | 9.808 | 5.56 | 5.828 | 2.344 | 6.944 | 2.86 | 7.784 | 3.464 | 8.86 | 4.204 | 9.596 | 4.936 | 9.596 | 10.176 | 5.66 | 6.052 | 2.376 | 7.196 | 2.9 | 8.056 | 3.516 | 9.16 | 4.276 | 9.964 | 5.024 | 9.964 | 10.544 | 5.76 | 6.276 | 2.408 | 7.448 | 2.94 | 8.328 | 3.568 | 9.46 | 4.348 | 10.332 | 5.112 | 10.332 | 10.912 | 5.86 | 6.5 | 2.44 | 7.7 | 2.98 | 8.6 | 3.62 | 9.76 | 4.42 | 10.7 | 5.2 | 10.7 | 11.28 | 5.96 | 4.14 | 1.94 | 4.84 | 2.58 | 5.28 | 3.16 | 6.02 | 3.62 | 6.54 | 4.1 | 6.54 | 6.98 | 4.64 | 4.34 | 2.02 | 5.09 | 2.63 | 5.59 | 3.19 | 6.36 | 3.72 | 6.92 | 4.23 | 6.92 | 7.37 | 4.85
3.5HP | 41 | 4.46 | 2.1 | 5.26 | 2.72 | 5.9 | 3.28 | 6.6 | 3.88 | 7.1 | 4.44 | 7.1 | 7.44 | 5.14 | 4.6133 | 2.1733 | 5.46 | 2.7533 | 6.14 | 3.2933 | 6.84 | 3.9467 | 7.38 | 4.52 | 7.38 | 7.7667 | 5.2133 | 4.7667 | 2.2467 | 5.66 | 2.7867 | 6.38 | 3.3067 | 7.08 | 4.0133 | 7.66 | 4.6 | 7.66 | 8.0933 | 5.2867 | 4.92 | 2.32 | 5.86 | 2.82 | 6.62 | 3.32 | 7.32 | 4.08 | 7.94 | 4.68 | 7.94 | 8.42 | 5.36 | 5.12 | 2.32 | 6.11 | 2.82 | 6.89 | 3.38 | 7.73 | 4.11 | 8.29 | 4.76 | 8.29 | 8.79 | 5.45 | 5.32 | 2.32 | 6.36 | 2.82 | 7.16 | 3.44 | 8.14 | 4.14 | 8.64 | 4.84 | 8.64 | 9.16 | 5.54 | 5.536 | 2.348 | 6.608 | 2.86 | 7.428 | 3.488 | 8.44 | 4.208 | 9.012 | 4.932 | 9.012 | 9.532 | 5.64 | 5.752 | 2.376 | 6.856 | 2.9 | 7.696 | 3.536 | 8.74 | 4.276 | 9.384 | 5.024 | 9.384 | 9.904 | 5.74 | 5.968 | 2.404 | 7.104 | 2.94 | 7.964 | 3.584 | 9.04 | 4.344 | 9.756 | 5.116 | 9.756 | 10.276 | 5.84 | 6.184 | 2.432 | 7.352 | 2.98 | 8.232 | 3.632 | 9.34 | 4.412 | 10.128 | 5.208 | 10.128 | 10.648 | 5.94 | 6.4 | 2.46 | 7.6 | 3.02 | 8.5 | 3.68 | 9.64 | 4.48 | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 11.02 | 6.04 | 4.06 | 1.96 | 4.76 | 2.62 | 5.22 | 3.24 | 5.98 | 3.68 | 6.36 | 4.2 | 6.36 | 6.62 | 4.76 | 4.26 | 2.03 | 5.01 | 2.67 | 5.56 | 3.26 | 6.29 | 3.78 | 6.73 | 4.32 | 6.73 | 7.03 | 4.95
3.5HP | 42 | 4.38 | 2.1 | 5.18 | 2.76 | 5.9 | 3.34 | 6.5 | 3.94 | 6.9 | 4.52 | 6.9 | 7.12 | 5.22 | 4.54 | 2.1867 | 5.38 | 2.7933 | 6.12 | 3.3467 | 6.72 | 4.0067 | 7.1733 | 4.5933 | 7.1733 | 7.4667 | 5.3067 | 4.7 | 2.2733 | 5.58 | 2.8267 | 6.34 | 3.3533 | 6.94 | 4.0733 | 7.4467 | 4.6667 | 7.4467 | 7.8133 | 5.3933 | 4.86 | 2.36 | 5.78 | 2.86 | 6.56 | 3.36 | 7.16 | 4.14 | 7.72 | 4.74 | 7.72 | 8.16 | 5.48 | 5.06 | 2.36 | 6.03 | 2.86 | 6.82 | 3.44 | 7.59 | 4.18 | 8.07 | 4.83 | 8.07 | 8.52 | 5.55 | 5.26 | 2.36 | 6.28 | 2.86 | 7.08 | 3.52 | 8.02 | 4.22 | 8.42 | 4.92 | 8.42 | 8.88 | 5.62 | 5.468 | 2.384 | 6.524 | 2.9 | 7.344 | 3.564 | 8.32 | 4.284 | 8.796 | 5.016 | 8.796 | 9.256 | 5.72 | 5.676 | 2.408 | 6.768 | 2.94 | 7.608 | 3.608 | 8.62 | 4.348 | 9.172 | 5.112 | 9.172 | 9.632 | 5.82 | 5.884 | 2.432 | 7.012 | 2.98 | 7.872 | 3.652 | 8.92 | 4.412 | 9.548 | 5.208 | 9.548 | 10.008 | 5.92 | 6.092 | 2.456 | 7.256 | 3.02 | 8.136 | 3.696 | 9.22 | 4.476 | 9.924 | 5.304 | 9.924 | 10.384 | 6.02 | 6.3 | 2.48 | 7.5 | 3.06 | 8.4 | 3.74 | 9.52 | 4.54 | 10.3 | 5.4 | 10.3 | 10.76 | 6.12 | 3.98 | 1.98 | 4.68 | 2.66 | 5.16 | 3.32 | 5.94 | 3.74 | 6.18 | 4.3 | 6.18 | 6.26 | 4.88 | 4.18 | 2.04 | 4.93 | 2.71 | 5.53 | 3.33 | 6.22 | 3.84 | 6.54 | 4.41 | 6.54 | 6.69 | 5.05
3.5HP | 43 | 4.3 | 2.1 | 5.1 | 2.8 | 5.9 | 3.4 | 6.4 | 4 | 6.7 | 4.6 | 6.7 | 6.8 | 5.3 | 4.4667 | 2.2 | 5.3 | 2.8333 | 6.1 | 3.4 | 6.6 | 4.0667 | 6.9667 | 4.6667 | 6.9667 | 7.1667 | 5.4 | 4.6333 | 2.3 | 5.5 | 2.8667 | 6.3 | 3.4 | 6.8 | 4.1333 | 7.2333 | 4.7333 | 7.2333 | 7.5333 | 5.5 | 4.8 | 2.4 | 5.7 | 2.9 | 6.5 | 3.4 | 7 | 4.2 | 7.5 | 4.8 | 7.5 | 7.9 | 5.6 | 5 | 2.4 | 5.95 | 2.9 | 6.75 | 3.5 | 7.45 | 4.25 | 7.85 | 4.9 | 7.85 | 8.25 | 5.65 | 5.2 | 2.4 | 6.2 | 2.9 | 7 | 3.6 | 7.9 | 4.3 | 8.2 | 5 | 8.2 | 8.6 | 5.7 | 5.4 | 2.42 | 6.44 | 2.94 | 7.26 | 3.64 | 8.2 | 4.36 | 8.58 | 5.1 | 8.58 | 8.98 | 5.8 | 5.6 | 2.44 | 6.68 | 2.98 | 7.52 | 3.68 | 8.5 | 4.42 | 8.96 | 5.2 | 8.96 | 9.36 | 5.9 | 5.8 | 2.46 | 6.92 | 3.02 | 7.78 | 3.72 | 8.8 | 4.48 | 9.34 | 5.3 | 9.34 | 9.74 | 6 | 6 | 2.48 | 7.16 | 3.06 | 8.04 | 3.76 | 9.1 | 4.54 | 9.72 | 5.4 | 9.72 | 10.12 | 6.1 | 6.2 | 2.5 | 7.4 | 3.1 | 8.3 | 3.8 | 9.4 | 4.6 | 10.1 | 5.5 | 10.1 | 10.5 | 6.2 | 3.9 | 2 | 4.6 | 2.7 | 5.1 | 3.4 | 5.9 | 3.8 | 6 | 4.4 | 6 | 5.9 | 5 | 4.1 | 2.05 | 4.85 | 2.75 | 5.5 | 3.4 | 6.15 | 3.9 | 6.35 | 4.5 | 6.35 | 6.35 | 5.15
4HP | 27 | 6 | 1.9 | 7.2 | 2.4 | 8.4 | 3 | 9.5 | 3.7 | 10.8 | 4.6 | 10.8 | 12 | 5.6 | 6.2333 | 1.9333 | 7.4667 | 2.4333 | 8.7 | 3.0333 | 9.8667 | 3.7667 | 11.1667 | 4.6667 | 11.1667 | 12.4333 | 5.7 | 6.4667 | 1.9667 | 7.7333 | 2.4667 | 9 | 3.0667 | 10.2333 | 3.8333 | 11.5333 | 4.7333 | 11.5333 | 12.8667 | 5.8 | 6.7 | 2 | 8 | 2.5 | 9.3 | 3.1 | 10.6 | 3.9 | 11.9 | 4.8 | 11.9 | 13.3 | 5.9 | 6.95 | 2 | 8.3 | 2.55 | 9.65 | 3.15 | 10.95 | 3.95 | 12.3 | 4.85 | 12.3 | 13.75 | 6 | 7.2 | 2 | 8.6 | 2.6 | 10 | 3.2 | 11.3 | 4 | 12.7 | 4.9 | 12.7 | 14.2 | 6.1 | 7.46 | 2.02 | 8.9 | 2.62 | 10.34 | 3.24 | 11.68 | 4.04 | 13.12 | 4.98 | 13.12 | 14.64 | 6.2 | 7.72 | 2.04 | 9.2 | 2.64 | 10.68 | 3.28 | 12.06 | 4.08 | 13.54 | 5.06 | 13.54 | 15.08 | 6.3 | 7.98 | 2.06 | 9.5 | 2.66 | 11.02 | 3.32 | 12.44 | 4.12 | 13.96 | 5.14 | 13.96 | 15.52 | 6.4 | 8.24 | 2.08 | 9.8 | 2.68 | 11.36 | 3.36 | 12.82 | 4.16 | 14.38 | 5.22 | 14.38 | 15.96 | 6.5 | 8.5 | 2.1 | 10.1 | 2.7 | 11.7 | 3.4 | 13.2 | 4.2 | 14.8 | 5.3 | 14.8 | 16.4 | 6.6 | 5.5 | 1.9 | 6.5 | 2.4 | 7.5 | 2.8 | 8.5 | 3.4 | 9.7 | 4.4 | 9.7 | 10.7 | 5.2 | 5.75 | 1.9 | 6.85 | 2.4 | 7.95 | 2.9 | 9 | 3.55 | 10.25 | 4.5 | 10.25 | 11.35 | 5.4
4HP | 28 | 5.9 | 1.94 | 7.06 | 2.46 | 8.24 | 3.06 | 9.34 | 3.76 | 10.6 | 4.66 | 10.6 | 11.8 | 5.68 | 6.1267 | 1.9733 | 7.3267 | 2.4867 | 8.54 | 3.0933 | 9.7 | 3.8267 | 10.9667 | 4.7267 | 10.9667 | 12.2267 | 5.78 | 6.3533 | 2.0067 | 7.5933 | 2.5133 | 8.84 | 3.1267 | 10.06 | 3.8933 | 11.3333 | 4.7933 | 11.3333 | 12.6533 | 5.88 | 6.58 | 2.04 | 7.86 | 2.54 | 9.14 | 3.16 | 10.42 | 3.96 | 11.7 | 4.86 | 11.7 | 13.08 | 5.98 | 6.83 | 2.04 | 8.15 | 2.59 | 9.48 | 3.21 | 10.77 | 4.01 | 12.09 | 4.92 | 12.09 | 13.52 | 6.08 | 7.08 | 2.04 | 8.44 | 2.64 | 9.82 | 3.26 | 11.12 | 4.06 | 12.48 | 4.98 | 12.48 | 13.96 | 6.18 | 7.332 | 2.06 | 8.736 | 2.66 | 10.156 | 3.3 | 11.492 | 4.104 | 12.892 | 5.06 | 12.892 | 14.392 | 6.28 | 7.584 | 2.08 | 9.032 | 2.68 | 10.492 | 3.34 | 11.864 | 4.148 | 13.304 | 5.14 | 13.304 | 14.824 | 6.38 | 7.836 | 2.1 | 9.328 | 2.7 | 10.828 | 3.38 | 12.236 | 4.192 | 13.716 | 5.22 | 13.716 | 15.256 | 6.48 | 8.088 | 2.12 | 9.624 | 2.72 | 11.164 | 3.42 | 12.608 | 4.236 | 14.128 | 5.3 | 14.128 | 15.688 | 6.58 | 8.34 | 2.14 | 9.92 | 2.74 | 11.5 | 3.46 | 12.98 | 4.28 | 14.54 | 5.38 | 14.54 | 16.12 | 6.68 | 5.4 | 1.92 | 6.36 | 2.44 | 7.34 | 2.88 | 8.36 | 3.48 | 9.5 | 4.44 | 9.5 | 10.48 | 5.26 | 5.65 | 1.93 | 6.71 | 2.45 | 7.79 | 2.97 | 8.85 | 3.62 | 10.05 | 4.55 | 10.05 | 11.14 | 5.47
4HP | 29 | 5.8 | 1.98 | 6.92 | 2.52 | 8.08 | 3.12 | 9.18 | 3.82 | 10.4 | 4.72 | 10.4 | 11.6 | 5.76 | 6.02 | 2.0133 | 7.1867 | 2.54 | 8.38 | 3.1533 | 9.5333 | 3.8867 | 10.7667 | 4.7867 | 10.7667 | 12.02 | 5.86 | 6.24 | 2.0467 | 7.4533 | 2.56 | 8.68 | 3.1867 | 9.8867 | 3.9533 | 11.1333 | 4.8533 | 11.1333 | 12.44 | 5.96 | 6.46 | 2.08 | 7.72 | 2.58 | 8.98 | 3.22 | 10.24 | 4.02 | 11.5 | 4.92 | 11.5 | 12.86 | 6.06 | 6.71 | 2.08 | 8 | 2.63 | 9.31 | 3.27 | 10.59 | 4.07 | 11.88 | 4.99 | 11.88 | 13.29 | 6.16 | 6.96 | 2.08 | 8.28 | 2.68 | 9.64 | 3.32 | 10.94 | 4.12 | 12.26 | 5.06 | 12.26 | 13.72 | 6.26 | 7.204 | 2.1 | 8.572 | 2.7 | 9.972 | 3.36 | 11.304 | 4.168 | 12.664 | 5.14 | 12.664 | 14.144 | 6.36 | 7.448 | 2.12 | 8.864 | 2.72 | 10.304 | 3.4 | 11.668 | 4.216 | 13.068 | 5.22 | 13.068 | 14.568 | 6.46 | 7.692 | 2.14 | 9.156 | 2.74 | 10.636 | 3.44 | 12.032 | 4.264 | 13.472 | 5.3 | 13.472 | 14.992 | 6.56 | 7.936 | 2.16 | 9.448 | 2.76 | 10.968 | 3.48 | 12.396 | 4.312 | 13.876 | 5.38 | 13.876 | 15.416 | 6.66 | 8.18 | 2.18 | 9.74 | 2.78 | 11.3 | 3.52 | 12.76 | 4.36 | 14.28 | 5.46 | 14.28 | 15.84 | 6.76 | 5.3 | 1.94 | 6.22 | 2.48 | 7.18 | 2.96 | 8.22 | 3.56 | 9.3 | 4.48 | 9.3 | 10.26 | 5.32 | 5.55 | 1.96 | 6.57 | 2.5 | 7.63 | 3.04 | 8.7 | 3.69 | 9.85 | 4.6 | 9.85 | 10.93 | 5.54
4HP | 30 | 5.7 | 2.02 | 6.78 | 2.58 | 7.92 | 3.18 | 9.02 | 3.88 | 10.2 | 4.78 | 10.2 | 11.4 | 5.84 | 5.9133 | 2.0533 | 7.0467 | 2.5933 | 8.22 | 3.2133 | 9.3667 | 3.9467 | 10.5667 | 4.8467 | 10.5667 | 11.8133 | 5.94 | 6.1267 | 2.0867 | 7.3133 | 2.6067 | 8.52 | 3.2467 | 9.7133 | 4.0133 | 10.9333 | 4.9133 | 10.9333 | 12.2267 | 6.04 | 6.34 | 2.12 | 7.58 | 2.62 | 8.82 | 3.28 | 10.06 | 4.08 | 11.3 | 4.98 | 11.3 | 12.64 | 6.14 | 6.59 | 2.12 | 7.85 | 2.67 | 9.14 | 3.33 | 10.41 | 4.13 | 11.67 | 5.06 | 11.67 | 13.06 | 6.24 | 6.84 | 2.12 | 8.12 | 2.72 | 9.46 | 3.38 | 10.76 | 4.18 | 12.04 | 5.14 | 12.04 | 13.48 | 6.34 | 7.076 | 2.14 | 8.408 | 2.74 | 9.788 | 3.42 | 11.116 | 4.232 | 12.436 | 5.22 | 12.436 | 13.896 | 6.44 | 7.312 | 2.16 | 8.696 | 2.76 | 10.116 | 3.46 | 11.472 | 4.284 | 12.832 | 5.3 | 12.832 | 14.312 | 6.54 | 7.548 | 2.18 | 8.984 | 2.78 | 10.444 | 3.5 | 11.828 | 4.336 | 13.228 | 5.38 | 13.228 | 14.728 | 6.64 | 7.784 | 2.2 | 9.272 | 2.8 | 10.772 | 3.54 | 12.184 | 4.388 | 13.624 | 5.46 | 13.624 | 15.144 | 6.74 | 8.02 | 2.22 | 9.56 | 2.82 | 11.1 | 3.58 | 12.54 | 4.44 | 14.02 | 5.54 | 14.02 | 15.56 | 6.84 | 5.2 | 1.96 | 6.08 | 2.52 | 7.02 | 3.04 | 8.08 | 3.64 | 9.1 | 4.52 | 9.1 | 10.04 | 5.38 | 5.45 | 1.99 | 6.43 | 2.55 | 7.47 | 3.11 | 8.55 | 3.76 | 9.65 | 4.65 | 9.65 | 10.72 | 5.61
4HP | 31 | 5.6 | 2.06 | 6.64 | 2.64 | 7.76 | 3.24 | 8.86 | 3.94 | 10 | 4.84 | 10 | 11.2 | 5.92 | 5.8067 | 2.0933 | 6.9067 | 2.6467 | 8.06 | 3.2733 | 9.2 | 4.0067 | 10.3667 | 4.9067 | 10.3667 | 11.6067 | 6.02 | 6.0133 | 2.1267 | 7.1733 | 2.6533 | 8.36 | 3.3067 | 9.54 | 4.0733 | 10.7333 | 4.9733 | 10.7333 | 12.0133 | 6.12 | 6.22 | 2.16 | 7.44 | 2.66 | 8.66 | 3.34 | 9.88 | 4.14 | 11.1 | 5.04 | 11.1 | 12.42 | 6.22 | 6.47 | 2.16 | 7.7 | 2.71 | 8.97 | 3.39 | 10.23 | 4.19 | 11.46 | 5.13 | 11.46 | 12.83 | 6.32 | 6.72 | 2.16 | 7.96 | 2.76 | 9.28 | 3.44 | 10.58 | 4.24 | 11.82 | 5.22 | 11.82 | 13.24 | 6.42 | 6.948 | 2.18 | 8.244 | 2.78 | 9.604 | 3.48 | 10.928 | 4.296 | 12.208 | 5.3 | 12.208 | 13.648 | 6.52 | 7.176 | 2.2 | 8.528 | 2.8 | 9.928 | 3.52 | 11.276 | 4.352 | 12.596 | 5.38 | 12.596 | 14.056 | 6.62 | 7.404 | 2.22 | 8.812 | 2.82 | 10.252 | 3.56 | 11.624 | 4.408 | 12.984 | 5.46 | 12.984 | 14.464 | 6.72 | 7.632 | 2.24 | 9.096 | 2.84 | 10.576 | 3.6 | 11.972 | 4.464 | 13.372 | 5.54 | 13.372 | 14.872 | 6.82 | 7.86 | 2.26 | 9.38 | 2.86 | 10.9 | 3.64 | 12.32 | 4.52 | 13.76 | 5.62 | 13.76 | 15.28 | 6.92 | 5.1 | 1.98 | 5.94 | 2.56 | 6.86 | 3.12 | 7.94 | 3.72 | 8.9 | 4.56 | 8.9 | 9.82 | 5.44 | 5.35 | 2.02 | 6.29 | 2.6 | 7.31 | 3.18 | 8.4 | 3.83 | 9.45 | 4.7 | 9.45 | 10.51 | 5.68
4HP | 32 | 5.5 | 2.1 | 6.5 | 2.7 | 7.6 | 3.3 | 8.7 | 4 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 11 | 6 | 5.7 | 2.1333 | 6.7667 | 2.7 | 7.9 | 3.3333 | 9.0333 | 4.0667 | 10.1667 | 4.9667 | 10.1667 | 11.4 | 6.1 | 5.9 | 2.1667 | 7.0333 | 2.7 | 8.2 | 3.3667 | 9.3667 | 4.1333 | 10.5333 | 5.0333 | 10.5333 | 11.8 | 6.2 | 6.1 | 2.2 | 7.3 | 2.7 | 8.5 | 3.4 | 9.7 | 4.2 | 10.9 | 5.1 | 10.9 | 12.2 | 6.3 | 6.35 | 2.2 | 7.55 | 2.75 | 8.8 | 3.45 | 10.05 | 4.25 | 11.25 | 5.2 | 11.25 | 12.6 | 6.4 | 6.6 | 2.2 | 7.8 | 2.8 | 9.1 | 3.5 | 10.4 | 4.3 | 11.6 | 5.3 | 11.6 | 13 | 6.5 | 6.82 | 2.22 | 8.08 | 2.82 | 9.42 | 3.54 | 10.74 | 4.36 | 11.98 | 5.38 | 11.98 | 13.4 | 6.6 | 7.04 | 2.24 | 8.36 | 2.84 | 9.74 | 3.58 | 11.08 | 4.42 | 12.36 | 5.46 | 12.36 | 13.8 | 6.7 | 7.26 | 2.26 | 8.64 | 2.86 | 10.06 | 3.62 | 11.42 | 4.48 | 12.74 | 5.54 | 12.74 | 14.2 | 6.8 | 7.48 | 2.28 | 8.92 | 2.88 | 10.38 | 3.66 | 11.76 | 4.54 | 13.12 | 5.62 | 13.12 | 14.6 | 6.9 | 7.7 | 2.3 | 9.2 | 2.9 | 10.7 | 3.7 | 12.1 | 4.6 | 13.5 | 5.7 | 13.5 | 15 | 7 | 5 | 2 | 5.8 | 2.6 | 6.7 | 3.2 | 7.8 | 3.8 | 8.7 | 4.6 | 8.7 | 9.6 | 5.5 | 5.25 | 2.05 | 6.15 | 2.65 | 7.15 | 3.25 | 8.25 | 3.9 | 9.25 | 4.75 | 9.25 | 10.3 | 5.75
4HP | 33 | 5.3833 | 2.1333 | 6.3833 | 2.7333 | 7.45 | 3.35 | 8.5333 | 4.0667 | 9.6167 | 5 | 9.6167 | 10.7667 | 6.0833 | 5.5833 | 2.1667 | 6.6389 | 2.7389 | 7.7444 | 3.3833 | 8.8611 | 4.1278 | 9.9722 | 5.0611 | 9.9722 | 11.1611 | 6.1778 | 5.7833 | 2.2 | 6.8944 | 2.7444 | 8.0389 | 3.4167 | 9.1889 | 4.1889 | 10.3278 | 5.1222 | 10.3278 | 11.5556 | 6.2722 | 5.9833 | 2.2333 | 7.15 | 2.75 | 8.3333 | 3.45 | 9.5167 | 4.25 | 10.6833 | 5.1833 | 10.6833 | 11.95 | 6.3667 | 6.225 | 2.2417 | 7.4 | 2.8 | 8.625 | 3.5 | 9.8583 | 4.3083 | 11.0333 | 5.275 | 11.0333 | 12.3417 | 6.4667 | 6.4667 | 2.25 | 7.65 | 2.85 | 8.9167 | 3.55 | 10.2 | 4.3667 | 11.3833 | 5.3667 | 11.3833 | 12.7333 | 6.5667 | 6.6833 | 2.27 | 7.9233 | 2.87 | 9.23 | 3.59 | 10.5333 | 4.4267 | 11.7567 | 5.4467 | 11.7567 | 13.13 | 6.67 | 6.9 | 2.29 | 8.1967 | 2.89 | 9.5433 | 3.63 | 10.8667 | 4.4867 | 12.13 | 5.5267 | 12.13 | 13.5267 | 6.7733 | 7.1167 | 2.31 | 8.47 | 2.91 | 9.8567 | 3.67 | 11.2 | 4.5467 | 12.5033 | 5.6067 | 12.5033 | 13.9233 | 6.8767 | 7.3333 | 2.33 | 8.7433 | 2.93 | 10.17 | 3.71 | 11.5333 | 4.6067 | 12.8767 | 5.6867 | 12.8767 | 14.32 | 6.98 | 7.55 | 2.35 | 9.0167 | 2.95 | 10.4833 | 3.75 | 11.8667 | 4.6667 | 13.25 | 5.7667 | 13.25 | 14.7167 | 7.0833 | 4.9 | 2.0167 | 5.7 | 2.6333 | 6.6 | 3.25 | 7.6333 | 3.8667 | 8.55 | 4.6833 | 8.55 | 9.4667 | 5.55 | 5.1417 | 2.075 | 6.0417 | 2.6833 | 7.025 | 3.3 | 8.0833 | 3.9667 | 9.0833 | 4.8417 | 9.0833 | 10.1167 | 5.8167
4HP | 34 | 5.2667 | 2.1667 | 6.2667 | 2.7667 | 7.3 | 3.4 | 8.3667 | 4.1333 | 9.4333 | 5.1 | 9.4333 | 10.5333 | 6.1667 | 5.4667 | 2.2 | 6.5111 | 2.7778 | 7.5889 | 3.4333 | 8.6889 | 4.1889 | 9.7778 | 5.1556 | 9.7778 | 10.9222 | 6.2556 | 5.6667 | 2.2333 | 6.7556 | 2.7889 | 7.8778 | 3.4667 | 9.0111 | 4.2444 | 10.1222 | 5.2111 | 10.1222 | 11.3111 | 6.3444 | 5.8667 | 2.2667 | 7 | 2.8 | 8.1667 | 3.5 | 9.3333 | 4.3 | 10.4667 | 5.2667 | 10.4667 | 11.7 | 6.4333 | 6.1 | 2.2833 | 7.25 | 2.85 | 8.45 | 3.55 | 9.6667 | 4.3667 | 10.8167 | 5.35 | 10.8167 | 12.0833 | 6.5333 | 6.3333 | 2.3 | 7.5 | 2.9 | 8.7333 | 3.6 | 10 | 4.4333 | 11.1667 | 5.4333 | 11.1667 | 12.4667 | 6.6333 | 6.5467 | 2.32 | 7.7667 | 2.92 | 9.04 | 3.64 | 10.3267 | 4.4933 | 11.5333 | 5.5133 | 11.5333 | 12.86 | 6.74 | 6.76 | 2.34 | 8.0333 | 2.94 | 9.3467 | 3.68 | 10.6533 | 4.5533 | 11.9 | 5.5933 | 11.9 | 13.2533 | 6.8467 | 6.9733 | 2.36 | 8.3 | 2.96 | 9.6533 | 3.72 | 10.98 | 4.6133 | 12.2667 | 5.6733 | 12.2667 | 13.6467 | 6.9533 | 7.1867 | 2.38 | 8.5667 | 2.98 | 9.96 | 3.76 | 11.3067 | 4.6733 | 12.6333 | 5.7533 | 12.6333 | 14.04 | 7.06 | 7.4 | 2.4 | 8.8333 | 3 | 10.2667 | 3.8 | 11.6333 | 4.7333 | 13 | 5.8333 | 13 | 14.4333 | 7.1667 | 4.8 | 2.0333 | 5.6 | 2.6667 | 6.5 | 3.3 | 7.4667 | 3.9333 | 8.4 | 4.7667 | 8.4 | 9.3333 | 5.6 | 5.0333 | 2.1 | 5.9333 | 2.7167 | 6.9 | 3.35 | 7.9167 | 4.0333 | 8.9167 | 4.9333 | 8.9167 | 9.9333 | 5.8833
4HP | 35 | 5.15 | 2.2 | 6.15 | 2.8 | 7.15 | 3.45 | 8.2 | 4.2 | 9.25 | 5.2 | 9.25 | 10.3 | 6.25 | 5.35 | 2.2333 | 6.3833 | 2.8167 | 7.4333 | 3.4833 | 8.5167 | 4.25 | 9.5833 | 5.25 | 9.5833 | 10.6833 | 6.3333 | 5.55 | 2.2667 | 6.6167 | 2.8333 | 7.7167 | 3.5167 | 8.8333 | 4.3 | 9.9167 | 5.3 | 9.9167 | 11.0667 | 6.4167 | 5.75 | 2.3 | 6.85 | 2.85 | 8 | 3.55 | 9.15 | 4.35 | 10.25 | 5.35 | 10.25 | 11.45 | 6.5 | 5.975 | 2.325 | 7.1 | 2.9 | 8.275 | 3.6 | 9.475 | 4.425 | 10.6 | 5.425 | 10.6 | 11.825 | 6.6 | 6.2 | 2.35 | 7.35 | 2.95 | 8.55 | 3.65 | 9.8 | 4.5 | 10.95 | 5.5 | 10.95 | 12.2 | 6.7 | 6.41 | 2.37 | 7.61 | 2.97 | 8.85 | 3.69 | 10.12 | 4.56 | 11.31 | 5.58 | 11.31 | 12.59 | 6.81 | 6.62 | 2.39 | 7.87 | 2.99 | 9.15 | 3.73 | 10.44 | 4.62 | 11.67 | 5.66 | 11.67 | 12.98 | 6.92 | 6.83 | 2.41 | 8.13 | 3.01 | 9.45 | 3.77 | 10.76 | 4.68 | 12.03 | 5.74 | 12.03 | 13.37 | 7.03 | 7.04 | 2.43 | 8.39 | 3.03 | 9.75 | 3.81 | 11.08 | 4.74 | 12.39 | 5.82 | 12.39 | 13.76 | 7.14 | 7.25 | 2.45 | 8.65 | 3.05 | 10.05 | 3.85 | 11.4 | 4.8 | 12.75 | 5.9 | 12.75 | 14.15 | 7.25 | 4.7 | 2.05 | 5.5 | 2.7 | 6.4 | 3.35 | 7.3 | 4 | 8.25 | 4.85 | 8.25 | 9.2 | 5.65 | 4.925 | 2.125 | 5.825 | 2.75 | 6.775 | 3.4 | 7.75 | 4.1 | 8.75 | 5.025 | 8.75 | 9.75 | 5.95
4HP | 36 | 5.0333 | 2.2333 | 6.0333 | 2.8333 | 7 | 3.5 | 8.0333 | 4.2667 | 9.0667 | 5.3 | 9.0667 | 10.0667 | 6.3333 | 5.2333 | 2.2667 | 6.2556 | 2.8556 | 7.2778 | 3.5333 | 8.3444 | 4.3111 | 9.3889 | 5.3444 | 9.3889 | 10.4444 | 6.4111 | 5.4333 | 2.3 | 6.4778 | 2.8778 | 7.5556 | 3.5667 | 8.6556 | 4.3556 | 9.7111 | 5.3889 | 9.7111 | 10.8222 | 6.4889 | 5.6333 | 2.3333 | 6.7 | 2.9 | 7.8333 | 3.6 | 8.9667 | 4.4 | 10.0333 | 5.4333 | 10.0333 | 11.2 | 6.5667 | 5.85 | 2.3667 | 6.95 | 2.95 | 8.1 | 3.65 | 9.2833 | 4.4833 | 10.3833 | 5.5 | 10.3833 | 11.5667 | 6.6667 | 6.0667 | 2.4 | 7.2 | 3 | 8.3667 | 3.7 | 9.6 | 4.5667 | 10.7333 | 5.5667 | 10.7333 | 11.9333 | 6.7667 | 6.2733 | 2.42 | 7.4533 | 3.02 | 8.66 | 3.74 | 9.9133 | 4.6267 | 11.0867 | 5.6467 | 11.0867 | 12.32 | 6.88 | 6.48 | 2.44 | 7.7067 | 3.04 | 8.9533 | 3.78 | 10.2267 | 4.6867 | 11.44 | 5.7267 | 11.44 | 12.7067 | 6.9933 | 6.6867 | 2.46 | 7.96 | 3.06 | 9.2467 | 3.82 | 10.54 | 4.7467 | 11.7933 | 5.8067 | 11.7933 | 13.0933 | 7.1067 | 6.8933 | 2.48 | 8.2133 | 3.08 | 9.54 | 3.86 | 10.8533 | 4.8067 | 12.1467 | 5.8867 | 12.1467 | 13.48 | 7.22 | 7.1 | 2.5 | 8.4667 | 3.1 | 9.8333 | 3.9 | 11.1667 | 4.8667 | 12.5 | 5.9667 | 12.5 | 13.8667 | 7.3333 | 4.6 | 2.0667 | 5.4 | 2.7333 | 6.3 | 3.4 | 7.1333 | 4.0667 | 8.1 | 4.9333 | 8.1 | 9.0667 | 5.7 | 4.8167 | 2.15 | 5.7167 | 2.7833 | 6.65 | 3.45 | 7.5833 | 4.1667 | 8.5833 | 5.1167 | 8.5833 | 9.5667 | 6.0167
4HP | 37 | 4.9167 | 2.2667 | 5.9167 | 2.8667 | 6.85 | 3.55 | 7.8667 | 4.3333 | 8.8833 | 5.4 | 8.8833 | 9.8333 | 6.4167 | 5.1167 | 2.3 | 6.1278 | 2.8944 | 7.1222 | 3.5833 | 8.1722 | 4.3722 | 9.1944 | 5.4389 | 9.1944 | 10.2056 | 6.4889 | 5.3167 | 2.3333 | 6.3389 | 2.9222 | 7.3944 | 3.6167 | 8.4778 | 4.4111 | 9.5056 | 5.4778 | 9.5056 | 10.5778 | 6.5611 | 5.5167 | 2.3667 | 6.55 | 2.95 | 7.6667 | 3.65 | 8.7833 | 4.45 | 9.8167 | 5.5167 | 9.8167 | 10.95 | 6.6333 | 5.725 | 2.4083 | 6.8 | 3 | 7.925 | 3.7 | 9.0917 | 4.5417 | 10.1667 | 5.575 | 10.1667 | 11.3083 | 6.7333 | 5.9333 | 2.45 | 7.05 | 3.05 | 8.1833 | 3.75 | 9.4 | 4.6333 | 10.5167 | 5.6333 | 10.5167 | 11.6667 | 6.8333 | 6.1367 | 2.47 | 7.2967 | 3.07 | 8.47 | 3.79 | 9.7067 | 4.6933 | 10.8633 | 5.7133 | 10.8633 | 12.05 | 6.95 | 6.34 | 2.49 | 7.5433 | 3.09 | 8.7567 | 3.83 | 10.0133 | 4.7533 | 11.21 | 5.7933 | 11.21 | 12.4333 | 7.0667 | 6.5433 | 2.51 | 7.79 | 3.11 | 9.0433 | 3.87 | 10.32 | 4.8133 | 11.5567 | 5.8733 | 11.5567 | 12.8167 | 7.1833 | 6.7467 | 2.53 | 8.0367 | 3.13 | 9.33 | 3.91 | 10.6267 | 4.8733 | 11.9033 | 5.9533 | 11.9033 | 13.2 | 7.3 | 6.95 | 2.55 | 8.2833 | 3.15 | 9.6167 | 3.95 | 10.9333 | 4.9333 | 12.25 | 6.0333 | 12.25 | 13.5833 | 7.4167 | 4.5 | 2.0833 | 5.3 | 2.7667 | 6.2 | 3.45 | 6.9667 | 4.1333 | 7.95 | 5.0167 | 7.95 | 8.9333 | 5.75 | 4.7083 | 2.175 | 5.6083 | 2.8167 | 6.525 | 3.5 | 7.4167 | 4.2333 | 8.4167 | 5.2083 | 8.4167 | 9.3833 | 6.0833
4HP | 38 | 4.8 | 2.3 | 5.8 | 2.9 | 6.7 | 3.6 | 7.7 | 4.4 | 8.7 | 5.5 | 8.7 | 9.6 | 6.5 | 5 | 2.3333 | 6 | 2.9333 | 6.9667 | 3.6333 | 8 | 4.4333 | 9 | 5.5333 | 9 | 9.9667 | 6.5667 | 5.2 | 2.3667 | 6.2 | 2.9667 | 7.2333 | 3.6667 | 8.3 | 4.4667 | 9.3 | 5.5667 | 9.3 | 10.3333 | 6.6333 | 5.4 | 2.4 | 6.4 | 3 | 7.5 | 3.7 | 8.6 | 4.5 | 9.6 | 5.6 | 9.6 | 10.7 | 6.7 | 5.6 | 2.45 | 6.65 | 3.05 | 7.75 | 3.75 | 8.9 | 4.6 | 9.95 | 5.65 | 9.95 | 11.05 | 6.8 | 5.8 | 2.5 | 6.9 | 3.1 | 8 | 3.8 | 9.2 | 4.7 | 10.3 | 5.7 | 10.3 | 11.4 | 6.9 | 6 | 2.52 | 7.14 | 3.12 | 8.28 | 3.84 | 9.5 | 4.76 | 10.64 | 5.78 | 10.64 | 11.78 | 7.02 | 6.2 | 2.54 | 7.38 | 3.14 | 8.56 | 3.88 | 9.8 | 4.82 | 10.98 | 5.86 | 10.98 | 12.16 | 7.14 | 6.4 | 2.56 | 7.62 | 3.16 | 8.84 | 3.92 | 10.1 | 4.88 | 11.32 | 5.94 | 11.32 | 12.54 | 7.26 | 6.6 | 2.58 | 7.86 | 3.18 | 9.12 | 3.96 | 10.4 | 4.94 | 11.66 | 6.02 | 11.66 | 12.92 | 7.38 | 6.8 | 2.6 | 8.1 | 3.2 | 9.4 | 4 | 10.7 | 5 | 12 | 6.1 | 12 | 13.3 | 7.5 | 4.4 | 2.1 | 5.2 | 2.8 | 6.1 | 3.5 | 6.8 | 4.2 | 7.8 | 5.1 | 7.8 | 8.8 | 5.8 | 4.6 | 2.2 | 5.5 | 2.85 | 6.4 | 3.55 | 7.25 | 4.3 | 8.25 | 5.3 | 8.25 | 9.2 | 6.15
4HP | 39 | 4.66 | 2.36 | 5.62 | 2.96 | 6.48 | 3.68 | 7.38 | 4.5 | 8.26 | 5.56 | 8.38 | 9.02 | 6.58 | 4.8533 | 2.3933 | 5.82 | 2.9933 | 6.7467 | 3.7133 | 7.68 | 4.5467 | 8.5667 | 5.62 | 8.68 | 9.3867 | 6.6533 | 5.0467 | 2.4267 | 6.02 | 3.0267 | 7.0133 | 3.7467 | 7.98 | 4.5933 | 8.8733 | 5.68 | 8.98 | 9.7533 | 6.7267 | 5.24 | 2.46 | 6.22 | 3.06 | 7.28 | 3.78 | 8.28 | 4.64 | 9.18 | 5.74 | 9.28 | 10.12 | 6.8 | 5.44 | 2.5 | 6.46 | 3.11 | 7.52 | 3.83 | 8.56 | 4.72 | 9.51 | 5.78 | 9.62 | 10.47 | 6.9 | 5.64 | 2.54 | 6.7 | 3.16 | 7.76 | 3.88 | 8.84 | 4.8 | 9.84 | 5.82 | 9.96 | 10.82 | 7 | 5.836 | 2.56 | 6.936 | 3.184 | 8.024 | 3.92 | 9.132 | 4.856 | 10.168 | 5.896 | 10.304 | 11.192 | 7.12 | 6.032 | 2.58 | 7.172 | 3.208 | 8.288 | 3.96 | 9.424 | 4.912 | 10.496 | 5.972 | 10.648 | 11.564 | 7.24 | 6.228 | 2.6 | 7.408 | 3.232 | 8.552 | 4 | 9.716 | 4.968 | 10.824 | 6.048 | 10.992 | 11.936 | 7.36 | 6.424 | 2.62 | 7.644 | 3.256 | 8.816 | 4.04 | 10.008 | 5.024 | 11.152 | 6.124 | 11.336 | 12.308 | 7.48 | 6.62 | 2.64 | 7.88 | 3.28 | 9.08 | 4.08 | 10.3 | 5.08 | 11.48 | 6.2 | 11.68 | 12.68 | 7.6 | 4.26 | 2.18 | 5.04 | 2.86 | 5.84 | 3.6 | 6.56 | 4.3 | 7.4 | 5.2 | 7.5 | 8.2 | 5.94 | 4.46 | 2.27 | 5.33 | 2.91 | 6.16 | 3.64 | 6.97 | 4.4 | 7.83 | 5.38 | 7.94 | 8.61 | 6.26
4HP | 40 | 4.52 | 2.42 | 5.44 | 3.02 | 6.26 | 3.76 | 7.06 | 4.6 | 7.82 | 5.62 | 8.06 | 8.44 | 6.66 | 4.7067 | 2.4533 | 5.64 | 3.0533 | 6.5267 | 3.7933 | 7.36 | 4.66 | 8.1333 | 5.7067 | 8.36 | 8.8067 | 6.74 | 4.8933 | 2.4867 | 5.84 | 3.0867 | 6.7933 | 3.8267 | 7.66 | 4.72 | 8.4467 | 5.7933 | 8.66 | 9.1733 | 6.82 | 5.08 | 2.52 | 6.04 | 3.12 | 7.06 | 3.86 | 7.96 | 4.78 | 8.76 | 5.88 | 8.96 | 9.54 | 6.9 | 5.28 | 2.55 | 6.27 | 3.17 | 7.29 | 3.91 | 8.22 | 4.84 | 9.07 | 5.91 | 9.29 | 9.89 | 7 | 5.48 | 2.58 | 6.5 | 3.22 | 7.52 | 3.96 | 8.48 | 4.9 | 9.38 | 5.94 | 9.62 | 10.24 | 7.1 | 5.672 | 2.6 | 6.732 | 3.248 | 7.768 | 4 | 8.764 | 4.952 | 9.696 | 6.012 | 9.968 | 10.604 | 7.22 | 5.864 | 2.62 | 6.964 | 3.276 | 8.016 | 4.04 | 9.048 | 5.004 | 10.012 | 6.084 | 10.316 | 10.968 | 7.34 | 6.056 | 2.64 | 7.196 | 3.304 | 8.264 | 4.08 | 9.332 | 5.056 | 10.328 | 6.156 | 10.664 | 11.332 | 7.46 | 6.248 | 2.66 | 7.428 | 3.332 | 8.512 | 4.12 | 9.616 | 5.108 | 10.644 | 6.228 | 11.012 | 11.696 | 7.58 | 6.44 | 2.68 | 7.66 | 3.36 | 8.76 | 4.16 | 9.9 | 5.16 | 10.96 | 6.3 | 11.36 | 12.06 | 7.7 | 4.12 | 2.26 | 4.88 | 2.92 | 5.58 | 3.7 | 6.32 | 4.4 | 7 | 5.3 | 7.2 | 7.6 | 6.08 | 4.32 | 2.34 | 5.16 | 2.97 | 5.92 | 3.73 | 6.69 | 4.5 | 7.41 | 5.46 | 7.63 | 8.02 | 6.37
4HP | 41 | 4.38 | 2.48 | 5.26 | 3.08 | 6.04 | 3.84 | 6.74 | 4.7 | 7.38 | 5.68 | 7.74 | 7.86 | 6.74 | 4.56 | 2.5133 | 5.46 | 3.1133 | 6.3067 | 3.8733 | 7.04 | 4.7733 | 7.7 | 5.7933 | 8.04 | 8.2267 | 6.8267 | 4.74 | 2.5467 | 5.66 | 3.1467 | 6.5733 | 3.9067 | 7.34 | 4.8467 | 8.02 | 5.9067 | 8.34 | 8.5933 | 6.9133 | 4.92 | 2.58 | 5.86 | 3.18 | 6.84 | 3.94 | 7.64 | 4.92 | 8.34 | 6.02 | 8.64 | 8.96 | 7 | 5.12 | 2.6 | 6.08 | 3.23 | 7.06 | 3.99 | 7.88 | 4.96 | 8.63 | 6.04 | 8.96 | 9.31 | 7.1 | 5.32 | 2.62 | 6.3 | 3.28 | 7.28 | 4.04 | 8.12 | 5 | 8.92 | 6.06 | 9.28 | 9.66 | 7.2 | 5.508 | 2.64 | 6.528 | 3.312 | 7.512 | 4.08 | 8.396 | 5.048 | 9.224 | 6.128 | 9.632 | 10.016 | 7.32 | 5.696 | 2.66 | 6.756 | 3.344 | 7.744 | 4.12 | 8.672 | 5.096 | 9.528 | 6.196 | 9.984 | 10.372 | 7.44 | 5.884 | 2.68 | 6.984 | 3.376 | 7.976 | 4.16 | 8.948 | 5.144 | 9.832 | 6.264 | 10.336 | 10.728 | 7.56 | 6.072 | 2.7 | 7.212 | 3.408 | 8.208 | 4.2 | 9.224 | 5.192 | 10.136 | 6.332 | 10.688 | 11.084 | 7.68 | 6.26 | 2.72 | 7.44 | 3.44 | 8.44 | 4.24 | 9.5 | 5.24 | 10.44 | 6.4 | 11.04 | 11.44 | 7.8 | 3.98 | 2.34 | 4.72 | 2.98 | 5.32 | 3.8 | 6.08 | 4.5 | 6.6 | 5.4 | 6.9 | 7 | 6.22 | 4.18 | 2.41 | 4.99 | 3.03 | 5.68 | 3.82 | 6.41 | 4.6 | 6.99 | 5.54 | 7.32 | 7.43 | 6.48
4HP | 42 | 4.24 | 2.54 | 5.08 | 3.14 | 5.82 | 3.92 | 6.42 | 4.8 | 6.94 | 5.74 | 7.42 | 7.28 | 6.82 | 4.4133 | 2.5733 | 5.28 | 3.1733 | 6.0867 | 3.9533 | 6.72 | 4.8867 | 7.2667 | 5.88 | 7.72 | 7.6467 | 6.9133 | 4.5867 | 2.6067 | 5.48 | 3.2067 | 6.3533 | 3.9867 | 7.02 | 4.9733 | 7.5933 | 6.02 | 8.02 | 8.0133 | 7.0067 | 4.76 | 2.64 | 5.68 | 3.24 | 6.62 | 4.02 | 7.32 | 5.06 | 7.92 | 6.16 | 8.32 | 8.38 | 7.1 | 4.96 | 2.65 | 5.89 | 3.29 | 6.83 | 4.07 | 7.54 | 5.08 | 8.19 | 6.17 | 8.63 | 8.73 | 7.2 | 5.16 | 2.66 | 6.1 | 3.34 | 7.04 | 4.12 | 7.76 | 5.1 | 8.46 | 6.18 | 8.94 | 9.08 | 7.3 | 5.344 | 2.68 | 6.324 | 3.376 | 7.256 | 4.16 | 8.028 | 5.144 | 8.752 | 6.244 | 9.296 | 9.428 | 7.42 | 5.528 | 2.7 | 6.548 | 3.412 | 7.472 | 4.2 | 8.296 | 5.188 | 9.044 | 6.308 | 9.652 | 9.776 | 7.54 | 5.712 | 2.72 | 6.772 | 3.448 | 7.688 | 4.24 | 8.564 | 5.232 | 9.336 | 6.372 | 10.008 | 10.124 | 7.66 | 5.896 | 2.74 | 6.996 | 3.484 | 7.904 | 4.28 | 8.832 | 5.276 | 9.628 | 6.436 | 10.364 | 10.472 | 7.78 | 6.08 | 2.76 | 7.22 | 3.52 | 8.12 | 4.32 | 9.1 | 5.32 | 9.92 | 6.5 | 10.72 | 10.82 | 7.9 | 3.84 | 2.42 | 4.56 | 3.04 | 5.06 | 3.9 | 5.84 | 4.6 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 6.36 | 4.04 | 2.48 | 4.82 | 3.09 | 5.44 | 3.91 | 6.13 | 4.7 | 6.57 | 5.62 | 7.01 | 6.84 | 6.59
4HP | 43 | 4.1 | 2.6 | 4.9 | 3.2 | 5.6 | 4 | 6.1 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 4.2667 | 2.6333 | 5.1 | 3.2333 | 5.8667 | 4.0333 | 6.4 | 5 | 6.8333 | 5.9667 | 7.4 | 7.0667 | 7 | 4.4333 | 2.6667 | 5.3 | 3.2667 | 6.1333 | 4.0667 | 6.7 | 5.1 | 7.1667 | 6.1333 | 7.7 | 7.4333 | 7.1 | 4.6 | 2.7 | 5.5 | 3.3 | 6.4 | 4.1 | 7 | 5.2 | 7.5 | 6.3 | 8 | 7.8 | 7.2 | 4.8 | 2.7 | 5.7 | 3.35 | 6.6 | 4.15 | 7.2 | 5.2 | 7.75 | 6.3 | 8.3 | 8.15 | 7.3 | 5 | 2.7 | 5.9 | 3.4 | 6.8 | 4.2 | 7.4 | 5.2 | 8 | 6.3 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | 5.18 | 2.72 | 6.12 | 3.44 | 7 | 4.24 | 7.66 | 5.24 | 8.28 | 6.36 | 8.96 | 8.84 | 7.52 | 5.36 | 2.74 | 6.34 | 3.48 | 7.2 | 4.28 | 7.92 | 5.28 | 8.56 | 6.42 | 9.32 | 9.18 | 7.64 | 5.54 | 2.76 | 6.56 | 3.52 | 7.4 | 4.32 | 8.18 | 5.32 | 8.84 | 6.48 | 9.68 | 9.52 | 7.76 | 5.72 | 2.78 | 6.78 | 3.56 | 7.6 | 4.36 | 8.44 | 5.36 | 9.12 | 6.54 | 10.04 | 9.86 | 7.88 | 5.9 | 2.8 | 7 | 3.6 | 7.8 | 4.4 | 8.7 | 5.4 | 9.4 | 6.6 | 10.4 | 10.2 | 8 | 3.7 | 2.5 | 4.4 | 3.1 | 4.8 | 4 | 5.6 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 3.9 | 2.55 | 4.65 | 3.15 | 5.2 | 4 | 5.85 | 4.8 | 6.15 | 5.7 | 6.7 | 6.25 | 6.7
6HP | 27 | 7.5 | 2.3 | 9.1 | 2.9 | 10.7 | 3.6 | 12.2 | 4.3 | 13.6 | 5 | 13.6 | 14.5 | 5.7 | 7.8 | 2.3333 | 9.4667 | 2.9333 | 11.1333 | 3.5667 | 12.7 | 4.3667 | 14.1333 | 5.0333 | 14.1333 | 15.0667 | 5.7667 | 8.1 | 2.3667 | 9.8333 | 2.9667 | 11.5667 | 3.5333 | 13.2 | 4.4333 | 14.6667 | 5.0667 | 14.6667 | 15.6333 | 5.8333 | 8.4 | 2.4 | 10.2 | 3 | 12 | 3.5 | 13.7 | 4.5 | 15.2 | 5.1 | 15.2 | 16.2 | 5.9 | 8.75 | 2.4 | 10.6 | 3 | 12.5 | 3.6 | 14.2 | 4.55 | 15.8 | 5.2 | 15.8 | 16.8 | 6 | 9.1 | 2.4 | 11 | 3 | 13 | 3.7 | 14.7 | 4.6 | 16.4 | 5.3 | 16.4 | 17.4 | 6.1 | 9.48 | 2.42 | 11.46 | 3.04 | 13.52 | 3.76 | 15.26 | 4.66 | 17.02 | 5.38 | 17.02 | 18.06 | 6.22 | 9.86 | 2.44 | 11.92 | 3.08 | 14.04 | 3.82 | 15.82 | 4.72 | 17.64 | 5.46 | 17.64 | 18.72 | 6.34 | 10.24 | 2.46 | 12.38 | 3.12 | 14.56 | 3.88 | 16.38 | 4.78 | 18.26 | 5.54 | 18.26 | 19.38 | 6.46 | 10.62 | 2.48 | 12.84 | 3.16 | 15.08 | 3.94 | 16.94 | 4.84 | 18.88 | 5.62 | 18.88 | 20.04 | 6.58 | 11 | 2.5 | 13.3 | 3.2 | 15.6 | 4 | 17.5 | 4.9 | 19.5 | 5.7 | 19.5 | 20.7 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 8.1 | 2.7 | 9.5 | 3.5 | 10.8 | 4.1 | 12.1 | 4.9 | 12.1 | 12.9 | 5.3 | 7.1 | 2.25 | 8.6 | 2.8 | 10.1 | 3.55 | 11.5 | 4.2 | 12.85 | 4.95 | 12.85 | 13.7 | 5.5
6HP | 28 | 7.4 | 2.34 | 8.98 | 2.96 | 10.56 | 3.62 | 12.06 | 4.34 | 13.42 | 5.06 | 13.42 | 14.32 | 5.78 | 7.7 | 2.3733 | 9.36 | 2.9933 | 10.9933 | 3.6 | 12.5533 | 4.4 | 13.9533 | 5.1 | 13.9533 | 14.8867 | 5.84 | 8 | 2.4067 | 9.74 | 3.0267 | 11.4267 | 3.58 | 13.0467 | 4.46 | 14.4867 | 5.14 | 14.4867 | 15.4533 | 5.9 | 8.3 | 2.44 | 10.12 | 3.06 | 11.86 | 3.56 | 13.54 | 4.52 | 15.02 | 5.18 | 15.02 | 16.02 | 5.96 | 8.65 | 2.44 | 10.5 | 3.06 | 12.35 | 3.66 | 14.04 | 4.58 | 15.61 | 5.28 | 15.61 | 16.61 | 6.07 | 9 | 2.44 | 10.88 | 3.06 | 12.84 | 3.76 | 14.54 | 4.64 | 16.2 | 5.38 | 16.2 | 17.2 | 6.18 | 9.372 | 2.464 | 11.332 | 3.1 | 13.352 | 3.816 | 15.096 | 4.704 | 16.816 | 5.46 | 16.816 | 17.852 | 6.3 | 9.744 | 2.488 | 11.784 | 3.14 | 13.864 | 3.872 | 15.652 | 4.768 | 17.432 | 5.54 | 17.432 | 18.504 | 6.42 | 10.116 | 2.512 | 12.236 | 3.18 | 14.376 | 3.928 | 16.208 | 4.832 | 18.048 | 5.62 | 18.048 | 19.156 | 6.54 | 10.488 | 2.536 | 12.688 | 3.22 | 14.888 | 3.984 | 16.764 | 4.896 | 18.664 | 5.7 | 18.664 | 19.808 | 6.66 | 10.86 | 2.56 | 13.14 | 3.26 | 15.4 | 4.04 | 17.32 | 4.96 | 19.28 | 5.78 | 19.28 | 20.46 | 6.78 | 6.58 | 2.24 | 7.98 | 2.76 | 9.38 | 3.52 | 10.68 | 4.1 | 11.96 | 4.92 | 11.96 | 12.74 | 5.34 | 6.99 | 2.29 | 8.48 | 2.86 | 9.97 | 3.57 | 11.37 | 4.22 | 12.69 | 4.99 | 12.69 | 13.53 | 5.56
6HP | 29 | 7.3 | 2.38 | 8.86 | 3.02 | 10.42 | 3.64 | 11.92 | 4.38 | 13.24 | 5.12 | 13.24 | 14.14 | 5.86 | 7.6 | 2.4133 | 9.2533 | 3.0533 | 10.8533 | 3.6333 | 12.4067 | 4.4333 | 13.7733 | 5.1667 | 13.7733 | 14.7067 | 5.9133 | 7.9 | 2.4467 | 9.6467 | 3.0867 | 11.2867 | 3.6267 | 12.8933 | 4.4867 | 14.3067 | 5.2133 | 14.3067 | 15.2733 | 5.9667 | 8.2 | 2.48 | 10.04 | 3.12 | 11.72 | 3.62 | 13.38 | 4.54 | 14.84 | 5.26 | 14.84 | 15.84 | 6.02 | 8.55 | 2.48 | 10.4 | 3.12 | 12.2 | 3.72 | 13.88 | 4.61 | 15.42 | 5.36 | 15.42 | 16.42 | 6.14 | 8.9 | 2.48 | 10.76 | 3.12 | 12.68 | 3.82 | 14.38 | 4.68 | 16 | 5.46 | 16 | 17 | 6.26 | 9.264 | 2.508 | 11.204 | 3.16 | 13.184 | 3.872 | 14.932 | 4.748 | 16.612 | 5.54 | 16.612 | 17.644 | 6.38 | 9.628 | 2.536 | 11.648 | 3.2 | 13.688 | 3.924 | 15.484 | 4.816 | 17.224 | 5.62 | 17.224 | 18.288 | 6.5 | 9.992 | 2.564 | 12.092 | 3.24 | 14.192 | 3.976 | 16.036 | 4.884 | 17.836 | 5.7 | 17.836 | 18.932 | 6.62 | 10.356 | 2.592 | 12.536 | 3.28 | 14.696 | 4.028 | 16.588 | 4.952 | 18.448 | 5.78 | 18.448 | 19.576 | 6.74 | 10.72 | 2.62 | 12.98 | 3.32 | 15.2 | 4.08 | 17.14 | 5.02 | 19.06 | 5.86 | 19.06 | 20.22 | 6.86 | 6.46 | 2.28 | 7.86 | 2.82 | 9.26 | 3.54 | 10.56 | 4.1 | 11.82 | 4.94 | 11.82 | 12.58 | 5.38 | 6.88 | 2.33 | 8.36 | 2.92 | 9.84 | 3.59 | 11.24 | 4.24 | 12.53 | 5.03 | 12.53 | 13.36 | 5.62
6HP | 30 | 7.2 | 2.42 | 8.74 | 3.08 | 10.28 | 3.66 | 11.78 | 4.42 | 13.06 | 5.18 | 13.06 | 13.96 | 5.94 | 7.5 | 2.4533 | 9.1467 | 3.1133 | 10.7133 | 3.6667 | 12.26 | 4.4667 | 13.5933 | 5.2333 | 13.5933 | 14.5267 | 5.9867 | 7.8 | 2.4867 | 9.5533 | 3.1467 | 11.1467 | 3.6733 | 12.74 | 4.5133 | 14.1267 | 5.2867 | 14.1267 | 15.0933 | 6.0333 | 8.1 | 2.52 | 9.96 | 3.18 | 11.58 | 3.68 | 13.22 | 4.56 | 14.66 | 5.34 | 14.66 | 15.66 | 6.08 | 8.45 | 2.52 | 10.3 | 3.18 | 12.05 | 3.78 | 13.72 | 4.64 | 15.23 | 5.44 | 15.23 | 16.23 | 6.21 | 8.8 | 2.52 | 10.64 | 3.18 | 12.52 | 3.88 | 14.22 | 4.72 | 15.8 | 5.54 | 15.8 | 16.8 | 6.34 | 9.156 | 2.552 | 11.076 | 3.22 | 13.016 | 3.928 | 14.768 | 4.792 | 16.408 | 5.62 | 16.408 | 17.436 | 6.46 | 9.512 | 2.584 | 11.512 | 3.26 | 13.512 | 3.976 | 15.316 | 4.864 | 17.016 | 5.7 | 17.016 | 18.072 | 6.58 | 9.868 | 2.616 | 11.948 | 3.3 | 14.008 | 4.024 | 15.864 | 4.936 | 17.624 | 5.78 | 17.624 | 18.708 | 6.7 | 10.224 | 2.648 | 12.384 | 3.34 | 14.504 | 4.072 | 16.412 | 5.008 | 18.232 | 5.86 | 18.232 | 19.344 | 6.82 | 10.58 | 2.68 | 12.82 | 3.38 | 15 | 4.12 | 16.96 | 5.08 | 18.84 | 5.94 | 18.84 | 19.98 | 6.94 | 6.34 | 2.32 | 7.74 | 2.88 | 9.14 | 3.56 | 10.44 | 4.1 | 11.68 | 4.96 | 11.68 | 12.42 | 5.42 | 6.77 | 2.37 | 8.24 | 2.98 | 9.71 | 3.61 | 11.11 | 4.26 | 12.37 | 5.07 | 12.37 | 13.19 | 5.68
6HP | 31 | 7.1 | 2.46 | 8.62 | 3.14 | 10.14 | 3.68 | 11.64 | 4.46 | 12.88 | 5.24 | 12.88 | 13.78 | 6.02 | 7.4 | 2.4933 | 9.04 | 3.1733 | 10.5733 | 3.7 | 12.1133 | 4.5 | 13.4133 | 5.3 | 13.4133 | 14.3467 | 6.06 | 7.7 | 2.5267 | 9.46 | 3.2067 | 11.0067 | 3.72 | 12.5867 | 4.54 | 13.9467 | 5.36 | 13.9467 | 14.9133 | 6.1 | 8 | 2.56 | 9.88 | 3.24 | 11.44 | 3.74 | 13.06 | 4.58 | 14.48 | 5.42 | 14.48 | 15.48 | 6.14 | 8.35 | 2.56 | 10.2 | 3.24 | 11.9 | 3.84 | 13.56 | 4.67 | 15.04 | 5.52 | 15.04 | 16.04 | 6.28 | 8.7 | 2.56 | 10.52 | 3.24 | 12.36 | 3.94 | 14.06 | 4.76 | 15.6 | 5.62 | 15.6 | 16.6 | 6.42 | 9.048 | 2.596 | 10.948 | 3.28 | 12.848 | 3.984 | 14.604 | 4.836 | 16.204 | 5.7 | 16.204 | 17.228 | 6.54 | 9.396 | 2.632 | 11.376 | 3.32 | 13.336 | 4.028 | 15.148 | 4.912 | 16.808 | 5.78 | 16.808 | 17.856 | 6.66 | 9.744 | 2.668 | 11.804 | 3.36 | 13.824 | 4.072 | 15.692 | 4.988 | 17.412 | 5.86 | 17.412 | 18.484 | 6.78 | 10.092 | 2.704 | 12.232 | 3.4 | 14.312 | 4.116 | 16.236 | 5.064 | 18.016 | 5.94 | 18.016 | 19.112 | 6.9 | 10.44 | 2.74 | 12.66 | 3.44 | 14.8 | 4.16 | 16.78 | 5.14 | 18.62 | 6.02 | 18.62 | 19.74 | 7.02 | 6.22 | 2.36 | 7.62 | 2.94 | 9.02 | 3.58 | 10.32 | 4.1 | 11.54 | 4.98 | 11.54 | 12.26 | 5.46 | 6.66 | 2.41 | 8.12 | 3.04 | 9.58 | 3.63 | 10.98 | 4.28 | 12.21 | 5.11 | 12.21 | 13.02 | 5.74
6HP | 32 | 7 | 2.5 | 8.5 | 3.2 | 10 | 3.7 | 11.5 | 4.5 | 12.7 | 5.3 | 12.7 | 13.6 | 6.1 | 7.3 | 2.5333 | 8.9333 | 3.2333 | 10.4333 | 3.7333 | 11.9667 | 4.5333 | 13.2333 | 5.3667 | 13.2333 | 14.1667 | 6.1333 | 7.6 | 2.5667 | 9.3667 | 3.2667 | 10.8667 | 3.7667 | 12.4333 | 4.5667 | 13.7667 | 5.4333 | 13.7667 | 14.7333 | 6.1667 | 7.9 | 2.6 | 9.8 | 3.3 | 11.3 | 3.8 | 12.9 | 4.6 | 14.3 | 5.5 | 14.3 | 15.3 | 6.2 | 8.25 | 2.6 | 10.1 | 3.3 | 11.75 | 3.9 | 13.4 | 4.7 | 14.85 | 5.6 | 14.85 | 15.85 | 6.35 | 8.6 | 2.6 | 10.4 | 3.3 | 12.2 | 4 | 13.9 | 4.8 | 15.4 | 5.7 | 15.4 | 16.4 | 6.5 | 8.94 | 2.64 | 10.82 | 3.34 | 12.68 | 4.04 | 14.44 | 4.88 | 16 | 5.78 | 16 | 17.02 | 6.62 | 9.28 | 2.68 | 11.24 | 3.38 | 13.16 | 4.08 | 14.98 | 4.96 | 16.6 | 5.86 | 16.6 | 17.64 | 6.74 | 9.62 | 2.72 | 11.66 | 3.42 | 13.64 | 4.12 | 15.52 | 5.04 | 17.2 | 5.94 | 17.2 | 18.26 | 6.86 | 9.96 | 2.76 | 12.08 | 3.46 | 14.12 | 4.16 | 16.06 | 5.12 | 17.8 | 6.02 | 17.8 | 18.88 | 6.98 | 10.3 | 2.8 | 12.5 | 3.5 | 14.6 | 4.2 | 16.6 | 5.2 | 18.4 | 6.1 | 18.4 | 19.5 | 7.1 | 6.1 | 2.4 | 7.5 | 3 | 8.9 | 3.6 | 10.2 | 4.1 | 11.4 | 5 | 11.4 | 12.1 | 5.5 | 6.55 | 2.45 | 8 | 3.1 | 9.45 | 3.65 | 10.85 | 4.3 | 12.05 | 5.15 | 12.05 | 12.85 | 5.8
6HP | 33 | 6.9167 | 2.55 | 8.3833 | 3.25 | 9.8667 | 3.7667 | 11.3667 | 4.5667 | 12.5667 | 5.35 | 12.5667 | 13.5 | 6.1667 | 7.2111 | 2.5833 | 8.8056 | 3.2833 | 10.2944 | 3.8 | 11.8278 | 4.6056 | 13.0833 | 5.4222 | 13.0833 | 14.0333 | 6.2 | 7.5056 | 2.6167 | 9.2278 | 3.3167 | 10.7222 | 3.8333 | 12.2889 | 4.6444 | 13.6 | 5.4944 | 13.6 | 14.5667 | 6.2333 | 7.8 | 2.65 | 9.65 | 3.35 | 11.15 | 3.8667 | 12.75 | 4.6833 | 14.1167 | 5.5667 | 14.1167 | 15.1 | 6.2667 | 8.1417 | 2.65 | 9.9583 | 3.3583 | 11.5917 | 3.9583 | 13.2417 | 4.775 | 14.6583 | 5.6667 | 14.6583 | 15.65 | 6.425 | 8.4833 | 2.65 | 10.2667 | 3.3667 | 12.0333 | 4.05 | 13.7333 | 4.8667 | 15.2 | 5.7667 | 15.2 | 16.2 | 6.5833 | 8.82 | 2.69 | 10.68 | 3.4033 | 12.51 | 4.0933 | 14.2633 | 4.9467 | 15.7933 | 5.8467 | 15.7933 | 16.8133 | 6.7033 | 9.1567 | 2.73 | 11.0933 | 3.44 | 12.9867 | 4.1367 | 14.7933 | 5.0267 | 16.3867 | 5.9267 | 16.3867 | 17.4267 | 6.8233 | 9.4933 | 2.77 | 11.5067 | 3.4767 | 13.4633 | 4.18 | 15.3233 | 5.1067 | 16.98 | 6.0067 | 16.98 | 18.04 | 6.9433 | 9.83 | 2.81 | 11.92 | 3.5133 | 13.94 | 4.2233 | 15.8533 | 5.1867 | 17.5733 | 6.0867 | 17.5733 | 18.6533 | 7.0633 | 10.1667 | 2.85 | 12.3333 | 3.55 | 14.4167 | 4.2667 | 16.3833 | 5.2667 | 18.1667 | 6.1667 | 18.1667 | 19.2667 | 7.1833 | 6.05 | 2.45 | 7.3833 | 3.05 | 8.7667 | 3.6667 | 10.0833 | 4.1333 | 11.3 | 5.0167 | 11.3 | 11.8667 | 5.5667 | 6.4833 | 2.5 | 7.8833 | 3.15 | 9.3167 | 3.7167 | 10.725 | 4.35 | 11.9333 | 5.1833 | 11.9333 | 12.6833 | 5.8667
6HP | 34 | 6.8333 | 2.6 | 8.2667 | 3.3 | 9.7333 | 3.8333 | 11.2333 | 4.6333 | 12.4333 | 5.4 | 12.4333 | 13.4 | 6.2333 | 7.1222 | 2.6333 | 8.6778 | 3.3333 | 10.1556 | 3.8667 | 11.6889 | 4.6778 | 12.9333 | 5.4778 | 12.9333 | 13.9 | 6.2667 | 7.4111 | 2.6667 | 9.0889 | 3.3667 | 10.5778 | 3.9 | 12.1444 | 4.7222 | 13.4333 | 5.5556 | 13.4333 | 14.4 | 6.3 | 7.7 | 2.7 | 9.5 | 3.4 | 11 | 3.9333 | 12.6 | 4.7667 | 13.9333 | 5.6333 | 13.9333 | 14.9 | 6.3333 | 8.0333 | 2.7 | 9.8167 | 3.4167 | 11.4333 | 4.0167 | 13.0833 | 4.85 | 14.4667 | 5.7333 | 14.4667 | 15.45 | 6.5 | 8.3667 | 2.7 | 10.1333 | 3.4333 | 11.8667 | 4.1 | 13.5667 | 4.9333 | 15 | 5.8333 | 15 | 16 | 6.6667 | 8.7 | 2.74 | 10.54 | 3.4667 | 12.34 | 4.1467 | 14.0867 | 5.0133 | 15.5867 | 5.9133 | 15.5867 | 16.6067 | 6.7867 | 9.0333 | 2.78 | 10.9467 | 3.5 | 12.8133 | 4.1933 | 14.6067 | 5.0933 | 16.1733 | 5.9933 | 16.1733 | 17.2133 | 6.9067 | 9.3667 | 2.82 | 11.3533 | 3.5333 | 13.2867 | 4.24 | 15.1267 | 5.1733 | 16.76 | 6.0733 | 16.76 | 17.82 | 7.0267 | 9.7 | 2.86 | 11.76 | 3.5667 | 13.76 | 4.2867 | 15.6467 | 5.2533 | 17.3467 | 6.1533 | 17.3467 | 18.4267 | 7.1467 | 10.0333 | 2.9 | 12.1667 | 3.6 | 14.2333 | 4.3333 | 16.1667 | 5.3333 | 17.9333 | 6.2333 | 17.9333 | 19.0333 | 7.2667 | 6 | 2.5 | 7.2667 | 3.1 | 8.6333 | 3.7333 | 9.9667 | 4.1667 | 11.2 | 5.0333 | 11.2 | 11.6333 | 5.6333 | 6.4167 | 2.55 | 7.7667 | 3.2 | 9.1833 | 3.7833 | 10.6 | 4.4 | 11.8167 | 5.2167 | 11.8167 | 12.5167 | 5.9333
6HP | 35 | 6.75 | 2.65 | 8.15 | 3.35 | 9.6 | 3.9 | 11.1 | 4.7 | 12.3 | 5.45 | 12.3 | 13.3 | 6.3 | 7.0333 | 2.6833 | 8.55 | 3.3833 | 10.0167 | 3.9333 | 11.55 | 4.75 | 12.7833 | 5.5333 | 12.7833 | 13.7667 | 6.3333 | 7.3167 | 2.7167 | 8.95 | 3.4167 | 10.4333 | 3.9667 | 12 | 4.8 | 13.2667 | 5.6167 | 13.2667 | 14.2333 | 6.3667 | 7.6 | 2.75 | 9.35 | 3.45 | 10.85 | 4 | 12.45 | 4.85 | 13.75 | 5.7 | 13.75 | 14.7 | 6.4 | 7.925 | 2.75 | 9.675 | 3.475 | 11.275 | 4.075 | 12.925 | 4.925 | 14.275 | 5.8 | 14.275 | 15.25 | 6.575 | 8.25 | 2.75 | 10 | 3.5 | 11.7 | 4.15 | 13.4 | 5 | 14.8 | 5.9 | 14.8 | 15.8 | 6.75 | 8.58 | 2.79 | 10.4 | 3.53 | 12.17 | 4.2 | 13.91 | 5.08 | 15.38 | 5.98 | 15.38 | 16.4 | 6.87 | 8.91 | 2.83 | 10.8 | 3.56 | 12.64 | 4.25 | 14.42 | 5.16 | 15.96 | 6.06 | 15.96 | 17 | 6.99 | 9.24 | 2.87 | 11.2 | 3.59 | 13.11 | 4.3 | 14.93 | 5.24 | 16.54 | 6.14 | 16.54 | 17.6 | 7.11 | 9.57 | 2.91 | 11.6 | 3.62 | 13.58 | 4.35 | 15.44 | 5.32 | 17.12 | 6.22 | 17.12 | 18.2 | 7.23 | 9.9 | 2.95 | 12 | 3.65 | 14.05 | 4.4 | 15.95 | 5.4 | 17.7 | 6.3 | 17.7 | 18.8 | 7.35 | 5.95 | 2.55 | 7.15 | 3.15 | 8.5 | 3.8 | 9.85 | 4.2 | 11.1 | 5.05 | 11.1 | 11.4 | 5.7 | 6.35 | 2.6 | 7.65 | 3.25 | 9.05 | 3.85 | 10.475 | 4.45 | 11.7 | 5.25 | 11.7 | 12.35 | 6
6HP | 36 | 6.6667 | 2.7 | 8.0333 | 3.4 | 9.4667 | 3.9667 | 10.9667 | 4.7667 | 12.1667 | 5.5 | 12.1667 | 13.2 | 6.3667 | 6.9444 | 2.7333 | 8.4222 | 3.4333 | 9.8778 | 4 | 11.4111 | 4.8222 | 12.6333 | 5.5889 | 12.6333 | 13.6333 | 6.4 | 7.2222 | 2.7667 | 8.8111 | 3.4667 | 10.2889 | 4.0333 | 11.8556 | 4.8778 | 13.1 | 5.6778 | 13.1 | 14.0667 | 6.4333 | 7.5 | 2.8 | 9.2 | 3.5 | 10.7 | 4.0667 | 12.3 | 4.9333 | 13.5667 | 5.7667 | 13.5667 | 14.5 | 6.4667 | 7.8167 | 2.8 | 9.5333 | 3.5333 | 11.1167 | 4.1333 | 12.7667 | 5 | 14.0833 | 5.8667 | 14.0833 | 15.05 | 6.65 | 8.1333 | 2.8 | 9.8667 | 3.5667 | 11.5333 | 4.2 | 13.2333 | 5.0667 | 14.6 | 5.9667 | 14.6 | 15.6 | 6.8333 | 8.46 | 2.84 | 10.26 | 3.5933 | 12 | 4.2533 | 13.7333 | 5.1467 | 15.1733 | 6.0467 | 15.1733 | 16.1933 | 6.9533 | 8.7867 | 2.88 | 10.6533 | 3.62 | 12.4667 | 4.3067 | 14.2333 | 5.2267 | 15.7467 | 6.1267 | 15.7467 | 16.7867 | 7.0733 | 9.1133 | 2.92 | 11.0467 | 3.6467 | 12.9333 | 4.36 | 14.7333 | 5.3067 | 16.32 | 6.2067 | 16.32 | 17.38 | 7.1933 | 9.44 | 2.96 | 11.44 | 3.6733 | 13.4 | 4.4133 | 15.2333 | 5.3867 | 16.8933 | 6.2867 | 16.8933 | 17.9733 | 7.3133 | 9.7667 | 3 | 11.8333 | 3.7 | 13.8667 | 4.4667 | 15.7333 | 5.4667 | 17.4667 | 6.3667 | 17.4667 | 18.5667 | 7.4333 | 5.9 | 2.6 | 7.0333 | 3.2 | 8.3667 | 3.8667 | 9.7333 | 4.2333 | 11 | 5.0667 | 11 | 11.1667 | 5.7667 | 6.2833 | 2.65 | 7.5333 | 3.3 | 8.9167 | 3.9167 | 10.35 | 4.5 | 11.5833 | 5.2833 | 11.5833 | 12.1833 | 6.0667
6HP | 37 | 6.5833 | 2.75 | 7.9167 | 3.45 | 9.3333 | 4.0333 | 10.8333 | 4.8333 | 12.0333 | 5.55 | 12.0333 | 13.1 | 6.4333 | 6.8556 | 2.7833 | 8.2944 | 3.4833 | 9.7389 | 4.0667 | 11.2722 | 4.8944 | 12.4833 | 5.6444 | 12.4833 | 13.5 | 6.4667 | 7.1278 | 2.8167 | 8.6722 | 3.5167 | 10.1444 | 4.1 | 11.7111 | 4.9556 | 12.9333 | 5.7389 | 12.9333 | 13.9 | 6.5 | 7.4 | 2.85 | 9.05 | 3.55 | 10.55 | 4.1333 | 12.15 | 5.0167 | 13.3833 | 5.8333 | 13.3833 | 14.3 | 6.5333 | 7.7083 | 2.85 | 9.3917 | 3.5917 | 10.9583 | 4.1917 | 12.6083 | 5.075 | 13.8917 | 5.9333 | 13.8917 | 14.85 | 6.725 | 8.0167 | 2.85 | 9.7333 | 3.6333 | 11.3667 | 4.25 | 13.0667 | 5.1333 | 14.4 | 6.0333 | 14.4 | 15.4 | 6.9167 | 8.34 | 2.89 | 10.12 | 3.6567 | 11.83 | 4.3067 | 13.5567 | 5.2133 | 14.9667 | 6.1133 | 14.9667 | 15.9867 | 7.0367 | 8.6633 | 2.93 | 10.5067 | 3.68 | 12.2933 | 4.3633 | 14.0467 | 5.2933 | 15.5333 | 6.1933 | 15.5333 | 16.5733 | 7.1567 | 8.9867 | 2.97 | 10.8933 | 3.7033 | 12.7567 | 4.42 | 14.5367 | 5.3733 | 16.1 | 6.2733 | 16.1 | 17.16 | 7.2767 | 9.31 | 3.01 | 11.28 | 3.7267 | 13.22 | 4.4767 | 15.0267 | 5.4533 | 16.6667 | 6.3533 | 16.6667 | 17.7467 | 7.3967 | 9.6333 | 3.05 | 11.6667 | 3.75 | 13.6833 | 4.5333 | 15.5167 | 5.5333 | 17.2333 | 6.4333 | 17.2333 | 18.3333 | 7.5167 | 5.85 | 2.65 | 6.9167 | 3.25 | 8.2333 | 3.9333 | 9.6167 | 4.2667 | 10.9 | 5.0833 | 10.9 | 10.9333 | 5.8333 | 6.2167 | 2.7 | 7.4167 | 3.35 | 8.7833 | 3.9833 | 10.225 | 4.55 | 11.4667 | 5.3167 | 11.4667 | 12.0167 | 6.1333
6HP | 38 | 6.5 | 2.8 | 7.8 | 3.5 | 9.2 | 4.1 | 10.7 | 4.9 | 11.9 | 5.6 | 11.9 | 13 | 6.5 | 6.7667 | 2.8333 | 8.1667 | 3.5333 | 9.6 | 4.1333 | 11.1333 | 4.9667 | 12.3333 | 5.7 | 12.3333 | 13.3667 | 6.5333 | 7.0333 | 2.8667 | 8.5333 | 3.5667 | 10 | 4.1667 | 11.5667 | 5.0333 | 12.7667 | 5.8 | 12.7667 | 13.7333 | 6.5667 | 7.3 | 2.9 | 8.9 | 3.6 | 10.4 | 4.2 | 12 | 5.1 | 13.2 | 5.9 | 13.2 | 14.1 | 6.6 | 7.6 | 2.9 | 9.25 | 3.65 | 10.8 | 4.25 | 12.45 | 5.15 | 13.7 | 6 | 13.7 | 14.65 | 6.8 | 7.9 | 2.9 | 9.6 | 3.7 | 11.2 | 4.3 | 12.9 | 5.2 | 14.2 | 6.1 | 14.2 | 15.2 | 7 | 8.22 | 2.94 | 9.98 | 3.72 | 11.66 | 4.36 | 13.38 | 5.28 | 14.76 | 6.18 | 14.76 | 15.78 | 7.12 | 8.54 | 2.98 | 10.36 | 3.74 | 12.12 | 4.42 | 13.86 | 5.36 | 15.32 | 6.26 | 15.32 | 16.36 | 7.24 | 8.86 | 3.02 | 10.74 | 3.76 | 12.58 | 4.48 | 14.34 | 5.44 | 15.88 | 6.34 | 15.88 | 16.94 | 7.36 | 9.18 | 3.06 | 11.12 | 3.78 | 13.04 | 4.54 | 14.82 | 5.52 | 16.44 | 6.42 | 16.44 | 17.52 | 7.48 | 9.5 | 3.1 | 11.5 | 3.8 | 13.5 | 4.6 | 15.3 | 5.6 | 17 | 6.5 | 17 | 18.1 | 7.6 | 5.8 | 2.7 | 6.8 | 3.3 | 8.1 | 4 | 9.5 | 4.3 | 10.8 | 5.1 | 10.8 | 10.7 | 5.9 | 6.15 | 2.75 | 7.3 | 3.4 | 8.65 | 4.05 | 10.1 | 4.6 | 11.35 | 5.35 | 11.35 | 11.85 | 6.2
6HP | 39 | 6.36 | 2.84 | 7.66 | 3.56 | 9.02 | 4.18 | 10.36 | 4.98 | 11.4 | 5.7 | 11.4 | 12.32 | 6.6 | 6.6267 | 2.88 | 8.0133 | 3.6 | 9.4067 | 4.2133 | 10.7733 | 5.0533 | 11.8333 | 5.8 | 11.8333 | 12.72 | 6.66 | 6.8933 | 2.92 | 8.3667 | 3.64 | 9.7933 | 4.2467 | 11.1867 | 5.1267 | 12.2667 | 5.9 | 12.2667 | 13.12 | 6.72 | 7.16 | 2.96 | 8.72 | 3.68 | 10.18 | 4.28 | 11.6 | 5.2 | 12.7 | 6 | 12.7 | 13.52 | 6.78 | 7.45 | 2.96 | 9.06 | 3.72 | 10.58 | 4.34 | 12.1 | 5.25 | 13.21 | 6.11 | 13.21 | 14.08 | 6.95 | 7.74 | 2.96 | 9.4 | 3.76 | 10.98 | 4.4 | 12.6 | 5.3 | 13.72 | 6.22 | 13.72 | 14.64 | 7.12 | 8.056 | 3 | 9.776 | 3.78 | 11.432 | 4.46 | 13.084 | 5.38 | 14.292 | 6.308 | 14.292 | 15.228 | 7.24 | 8.372 | 3.04 | 10.152 | 3.8 | 11.884 | 4.52 | 13.568 | 5.46 | 14.864 | 6.396 | 14.864 | 15.816 | 7.36 | 8.688 | 3.08 | 10.528 | 3.82 | 12.336 | 4.58 | 14.052 | 5.54 | 15.436 | 6.484 | 15.436 | 16.404 | 7.48 | 9.004 | 3.12 | 10.904 | 3.84 | 12.788 | 4.64 | 14.536 | 5.62 | 16.008 | 6.572 | 16.008 | 16.992 | 7.6 | 9.32 | 3.16 | 11.28 | 3.86 | 13.24 | 4.7 | 15.02 | 5.7 | 16.58 | 6.66 | 16.58 | 17.58 | 7.72 | 5.66 | 2.74 | 6.7 | 3.36 | 7.94 | 4.06 | 9.2 | 4.4 | 10.3 | 5.18 | 10.3 | 10.22 | 5.98 | 6.01 | 2.79 | 7.18 | 3.46 | 8.48 | 4.12 | 9.78 | 4.69 | 10.85 | 5.44 | 10.85 | 11.27 | 6.29
6HP | 40 | 6.22 | 2.88 | 7.52 | 3.62 | 8.84 | 4.26 | 10.02 | 5.06 | 10.9 | 5.8 | 10.9 | 11.64 | 6.7 | 6.4867 | 2.9267 | 7.86 | 3.6667 | 9.2133 | 4.2933 | 10.4133 | 5.14 | 11.3333 | 5.9 | 11.3333 | 12.0733 | 6.7867 | 6.7533 | 2.9733 | 8.2 | 3.7133 | 9.5867 | 4.3267 | 10.8067 | 5.22 | 11.7667 | 6 | 11.7667 | 12.5067 | 6.8733 | 7.02 | 3.02 | 8.54 | 3.76 | 9.96 | 4.36 | 11.2 | 5.3 | 12.2 | 6.1 | 12.2 | 12.94 | 6.96 | 7.3 | 3.02 | 8.87 | 3.79 | 10.36 | 4.43 | 11.75 | 5.35 | 12.72 | 6.22 | 12.72 | 13.51 | 7.1 | 7.58 | 3.02 | 9.2 | 3.82 | 10.76 | 4.5 | 12.3 | 5.4 | 13.24 | 6.34 | 13.24 | 14.08 | 7.24 | 7.892 | 3.06 | 9.572 | 3.84 | 11.204 | 4.56 | 12.788 | 5.48 | 13.824 | 6.436 | 13.824 | 14.676 | 7.36 | 8.204 | 3.1 | 9.944 | 3.86 | 11.648 | 4.62 | 13.276 | 5.56 | 14.408 | 6.532 | 14.408 | 15.272 | 7.48 | 8.516 | 3.14 | 10.316 | 3.88 | 12.092 | 4.68 | 13.764 | 5.64 | 14.992 | 6.628 | 14.992 | 15.868 | 7.6 | 8.828 | 3.18 | 10.688 | 3.9 | 12.536 | 4.74 | 14.252 | 5.72 | 15.576 | 6.724 | 15.576 | 16.464 | 7.72 | 9.14 | 3.22 | 11.06 | 3.92 | 12.98 | 4.8 | 14.74 | 5.8 | 16.16 | 6.82 | 16.16 | 17.06 | 7.84 | 5.52 | 2.78 | 6.6 | 3.42 | 7.78 | 4.12 | 8.9 | 4.5 | 9.8 | 5.26 | 9.8 | 9.74 | 6.06 | 5.87 | 2.83 | 7.06 | 3.52 | 8.31 | 4.19 | 9.46 | 4.78 | 10.35 | 5.53 | 10.35 | 10.69 | 6.38
6HP | 41 | 6.08 | 2.92 | 7.38 | 3.68 | 8.66 | 4.34 | 9.68 | 5.14 | 10.4 | 5.9 | 10.4 | 10.96 | 6.8 | 6.3467 | 2.9733 | 7.7067 | 3.7333 | 9.02 | 4.3733 | 10.0533 | 5.2267 | 10.8333 | 6 | 10.8333 | 11.4267 | 6.9133 | 6.6133 | 3.0267 | 8.0333 | 3.7867 | 9.38 | 4.4067 | 10.4267 | 5.3133 | 11.2667 | 6.1 | 11.2667 | 11.8933 | 7.0267 | 6.88 | 3.08 | 8.36 | 3.84 | 9.74 | 4.44 | 10.8 | 5.4 | 11.7 | 6.2 | 11.7 | 12.36 | 7.14 | 7.15 | 3.08 | 8.68 | 3.86 | 10.14 | 4.52 | 11.4 | 5.45 | 12.23 | 6.33 | 12.23 | 12.94 | 7.25 | 7.42 | 3.08 | 9 | 3.88 | 10.54 | 4.6 | 12 | 5.5 | 12.76 | 6.46 | 12.76 | 13.52 | 7.36 | 7.728 | 3.12 | 9.368 | 3.9 | 10.976 | 4.66 | 12.492 | 5.58 | 13.356 | 6.564 | 13.356 | 14.124 | 7.48 | 8.036 | 3.16 | 9.736 | 3.92 | 11.412 | 4.72 | 12.984 | 5.66 | 13.952 | 6.668 | 13.952 | 14.728 | 7.6 | 8.344 | 3.2 | 10.104 | 3.94 | 11.848 | 4.78 | 13.476 | 5.74 | 14.548 | 6.772 | 14.548 | 15.332 | 7.72 | 8.652 | 3.24 | 10.472 | 3.96 | 12.284 | 4.84 | 13.968 | 5.82 | 15.144 | 6.876 | 15.144 | 15.936 | 7.84 | 8.96 | 3.28 | 10.84 | 3.98 | 12.72 | 4.9 | 14.46 | 5.9 | 15.74 | 6.98 | 15.74 | 16.54 | 7.96 | 5.38 | 2.82 | 6.5 | 3.48 | 7.62 | 4.18 | 8.6 | 4.6 | 9.3 | 5.34 | 9.3 | 9.26 | 6.14 | 5.73 | 2.87 | 6.94 | 3.58 | 8.14 | 4.26 | 9.14 | 4.87 | 9.85 | 5.62 | 9.85 | 10.11 | 6.47
6HP | 42 | 5.94 | 2.96 | 7.24 | 3.74 | 8.48 | 4.42 | 9.34 | 5.22 | 9.9 | 6 | 9.9 | 10.28 | 6.9 | 6.2067 | 3.02 | 7.5533 | 3.8 | 8.8267 | 4.4533 | 9.6933 | 5.3133 | 10.3333 | 6.1 | 10.3333 | 10.78 | 7.04 | 6.4733 | 3.08 | 7.8667 | 3.86 | 9.1733 | 4.4867 | 10.0467 | 5.4067 | 10.7667 | 6.2 | 10.7667 | 11.28 | 7.18 | 6.74 | 3.14 | 8.18 | 3.92 | 9.52 | 4.52 | 10.4 | 5.5 | 11.2 | 6.3 | 11.2 | 11.78 | 7.32 | 7 | 3.14 | 8.49 | 3.93 | 9.92 | 4.61 | 11.05 | 5.55 | 11.74 | 6.44 | 11.74 | 12.37 | 7.4 | 7.26 | 3.14 | 8.8 | 3.94 | 10.32 | 4.7 | 11.7 | 5.6 | 12.28 | 6.58 | 12.28 | 12.96 | 7.48 | 7.564 | 3.18 | 9.164 | 3.96 | 10.748 | 4.76 | 12.196 | 5.68 | 12.888 | 6.692 | 12.888 | 13.572 | 7.6 | 7.868 | 3.22 | 9.528 | 3.98 | 11.176 | 4.82 | 12.692 | 5.76 | 13.496 | 6.804 | 13.496 | 14.184 | 7.72 | 8.172 | 3.26 | 9.892 | 4 | 11.604 | 4.88 | 13.188 | 5.84 | 14.104 | 6.916 | 14.104 | 14.796 | 7.84 | 8.476 | 3.3 | 10.256 | 4.02 | 12.032 | 4.94 | 13.684 | 5.92 | 14.712 | 7.028 | 14.712 | 15.408 | 7.96 | 8.78 | 3.34 | 10.62 | 4.04 | 12.46 | 5 | 14.18 | 6 | 15.32 | 7.14 | 15.32 | 16.02 | 8.08 | 5.24 | 2.86 | 6.4 | 3.54 | 7.46 | 4.24 | 8.3 | 4.7 | 8.8 | 5.42 | 8.8 | 8.78 | 6.22 | 5.59 | 2.91 | 6.82 | 3.64 | 7.97 | 4.33 | 8.82 | 4.96 | 9.35 | 5.71 | 9.35 | 9.53 | 6.56
6HP | 43 | 5.8 | 3 | 7.1 | 3.8 | 8.3 | 4.5 | 9 | 5.3 | 9.4 | 6.1 | 9.4 | 9.6 | 7 | 6.0667 | 3.0667 | 7.4 | 3.8667 | 8.6333 | 4.5333 | 9.3333 | 5.4 | 9.8333 | 6.2 | 9.8333 | 10.1333 | 7.1667 | 6.3333 | 3.1333 | 7.7 | 3.9333 | 8.9667 | 4.5667 | 9.6667 | 5.5 | 10.2667 | 6.3 | 10.2667 | 10.6667 | 7.3333 | 6.6 | 3.2 | 8 | 4 | 9.3 | 4.6 | 10 | 5.6 | 10.7 | 6.4 | 10.7 | 11.2 | 7.5 | 6.85 | 3.2 | 8.3 | 4 | 9.7 | 4.7 | 10.7 | 5.65 | 11.25 | 6.55 | 11.25 | 11.8 | 7.55 | 7.1 | 3.2 | 8.6 | 4 | 10.1 | 4.8 | 11.4 | 5.7 | 11.8 | 6.7 | 11.8 | 12.4 | 7.6 | 7.4 | 3.24 | 8.96 | 4.02 | 10.52 | 4.86 | 11.9 | 5.78 | 12.42 | 6.82 | 12.42 | 13.02 | 7.72 | 7.7 | 3.28 | 9.32 | 4.04 | 10.94 | 4.92 | 12.4 | 5.86 | 13.04 | 6.94 | 13.04 | 13.64 | 7.84 | 8 | 3.32 | 9.68 | 4.06 | 11.36 | 4.98 | 12.9 | 5.94 | 13.66 | 7.06 | 13.66 | 14.26 | 7.96 | 8.3 | 3.36 | 10.04 | 4.08 | 11.78 | 5.04 | 13.4 | 6.02 | 14.28 | 7.18 | 14.28 | 14.88 | 8.08 | 8.6 | 3.4 | 10.4 | 4.1 | 12.2 | 5.1 | 13.9 | 6.1 | 14.9 | 7.3 | 14.9 | 15.5 | 8.2 | 5.1 | 2.9 | 6.3 | 3.6 | 7.3 | 4.3 | 8 | 4.8 | 8.3 | 5.5 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 5.45 | 2.95 | 6.7 | 3.7 | 7.8 | 4.4 | 8.5 | 5.05 | 8.85 | 5.8 | 8.85 | 8.95 | 6.65
8HP | 27 | 9 | 2.9 | 10.9 | 3.6 | 12.7 | 4.5 | 14.6 | 5.4 | 16.6 | 6.7 | 16.6 | 18.7 | 8.2 | 9.3667 | 2.9333 | 11.3333 | 3.6667 | 13.2333 | 4.5333 | 15.2333 | 5.5 | 17.3 | 6.7667 | 17.3 | 19.4667 | 8.4 | 9.7333 | 2.9667 | 11.7667 | 3.7333 | 13.7667 | 4.5667 | 15.8667 | 5.6 | 18 | 6.8333 | 18 | 20.2333 | 8.6 | 10.1 | 3 | 12.2 | 3.8 | 14.3 | 4.6 | 16.5 | 5.7 | 18.7 | 6.9 | 18.7 | 21 | 8.8 | 10.55 | 3.05 | 12.7 | 3.85 | 14.9 | 4.7 | 17.15 | 5.8 | 19.4 | 7.05 | 19.4 | 21.75 | 8.95 | 11 | 3.1 | 13.2 | 3.9 | 15.5 | 4.8 | 17.8 | 5.9 | 20.1 | 7.2 | 20.1 | 22.5 | 9.1 | 11.44 | 3.14 | 13.74 | 3.94 | 16.12 | 4.88 | 18.5 | 6.02 | 20.9 | 7.36 | 20.9 | 23.4 | 9.26 | 11.88 | 3.18 | 14.28 | 3.98 | 16.74 | 4.96 | 19.2 | 6.14 | 21.7 | 7.52 | 21.7 | 24.3 | 9.42 | 12.32 | 3.22 | 14.82 | 4.02 | 17.36 | 5.04 | 19.9 | 6.26 | 22.5 | 7.68 | 22.5 | 25.2 | 9.58 | 12.76 | 3.26 | 15.36 | 4.06 | 17.98 | 5.12 | 20.6 | 6.38 | 23.3 | 7.84 | 23.3 | 26.1 | 9.74 | 13.2 | 3.3 | 15.9 | 4.1 | 18.6 | 5.2 | 21.3 | 6.5 | 24.1 | 8 | 24.1 | 27 | 9.9 | 8 | 2.8 | 9.7 | 3.4 | 11.3 | 4.4 | 12.9 | 5.1 | 14.7 | 6.5 | 14.7 | 16.7 | 7.6 | 8.5 | 2.85 | 10.3 | 3.5 | 12 | 4.45 | 13.75 | 5.25 | 15.65 | 6.6 | 15.65 | 17.7 | 7.9
8HP | 28 | 8.9 | 2.96 | 10.76 | 3.66 | 12.56 | 4.56 | 14.42 | 5.5 | 16.38 | 6.8 | 16.38 | 18.46 | 8.32 | 9.26 | 2.9933 | 11.1933 | 3.7267 | 13.0867 | 4.6 | 15.0467 | 5.5933 | 17.0733 | 6.88 | 17.0733 | 19.22 | 8.5133 | 9.62 | 3.0267 | 11.6267 | 3.7933 | 13.6133 | 4.64 | 15.6733 | 5.6867 | 17.7667 | 6.96 | 17.7667 | 19.98 | 8.7067 | 9.98 | 3.06 | 12.06 | 3.86 | 14.14 | 4.68 | 16.3 | 5.78 | 18.46 | 7.04 | 18.46 | 20.74 | 8.9 | 10.42 | 3.11 | 12.55 | 3.91 | 14.73 | 4.78 | 16.94 | 5.88 | 19.16 | 7.18 | 19.16 | 21.49 | 9.06 | 10.86 | 3.16 | 13.04 | 3.96 | 15.32 | 4.88 | 17.58 | 5.98 | 19.86 | 7.32 | 19.86 | 22.24 | 9.22 | 11.3 | 3.2 | 13.576 | 4.004 | 15.932 | 4.96 | 18.276 | 6.1 | 20.652 | 7.476 | 20.652 | 23.12 | 9.392 | 11.74 | 3.24 | 14.112 | 4.048 | 16.544 | 5.04 | 18.972 | 6.22 | 21.444 | 7.632 | 21.444 | 24 | 9.564 | 12.18 | 3.28 | 14.648 | 4.092 | 17.156 | 5.12 | 19.668 | 6.34 | 22.236 | 7.788 | 22.236 | 24.88 | 9.736 | 12.62 | 3.32 | 15.184 | 4.136 | 17.768 | 5.2 | 20.364 | 6.46 | 23.028 | 7.944 | 23.028 | 25.76 | 9.908 | 13.06 | 3.36 | 15.72 | 4.18 | 18.38 | 5.28 | 21.06 | 6.58 | 23.82 | 8.1 | 23.82 | 26.64 | 10.08 | 7.88 | 2.86 | 9.56 | 3.46 | 11.18 | 4.44 | 12.74 | 5.16 | 14.54 | 6.56 | 14.54 | 16.46 | 7.68 | 8.39 | 2.91 | 10.16 | 3.56 | 11.87 | 4.5 | 13.58 | 5.33 | 15.46 | 6.68 | 15.46 | 17.46 | 8
8HP | 29 | 8.8 | 3.02 | 10.62 | 3.72 | 12.42 | 4.62 | 14.24 | 5.6 | 16.16 | 6.9 | 16.16 | 18.22 | 8.44 | 9.1533 | 3.0533 | 11.0533 | 3.7867 | 12.94 | 4.6667 | 14.86 | 5.6867 | 16.8467 | 6.9933 | 16.8467 | 18.9733 | 8.6267 | 9.5067 | 3.0867 | 11.4867 | 3.8533 | 13.46 | 4.7133 | 15.48 | 5.7733 | 17.5333 | 7.0867 | 17.5333 | 19.7267 | 8.8133 | 9.86 | 3.12 | 11.92 | 3.92 | 13.98 | 4.76 | 16.1 | 5.86 | 18.22 | 7.18 | 18.22 | 20.48 | 9 | 10.29 | 3.17 | 12.4 | 3.97 | 14.56 | 4.86 | 16.73 | 5.96 | 18.92 | 7.31 | 18.92 | 21.23 | 9.17 | 10.72 | 3.22 | 12.88 | 4.02 | 15.14 | 4.96 | 17.36 | 6.06 | 19.62 | 7.44 | 19.62 | 21.98 | 9.34 | 11.16 | 3.26 | 13.412 | 4.068 | 15.744 | 5.04 | 18.052 | 6.18 | 20.404 | 7.592 | 20.404 | 22.84 | 9.524 | 11.6 | 3.3 | 13.944 | 4.116 | 16.348 | 5.12 | 18.744 | 6.3 | 21.188 | 7.744 | 21.188 | 23.7 | 9.708 | 12.04 | 3.34 | 14.476 | 4.164 | 16.952 | 5.2 | 19.436 | 6.42 | 21.972 | 7.896 | 21.972 | 24.56 | 9.892 | 12.48 | 3.38 | 15.008 | 4.212 | 17.556 | 5.28 | 20.128 | 6.54 | 22.756 | 8.048 | 22.756 | 25.42 | 10.076 | 12.92 | 3.42 | 15.54 | 4.26 | 18.16 | 5.36 | 20.82 | 6.66 | 23.54 | 8.2 | 23.54 | 26.28 | 10.26 | 7.76 | 2.92 | 9.42 | 3.52 | 11.06 | 4.48 | 12.58 | 5.22 | 14.38 | 6.62 | 14.38 | 16.22 | 7.76 | 8.28 | 2.97 | 10.02 | 3.62 | 11.74 | 4.55 | 13.41 | 5.41 | 15.27 | 6.76 | 15.27 | 17.22 | 8.1
8HP | 30 | 8.7 | 3.08 | 10.48 | 3.78 | 12.28 | 4.68 | 14.06 | 5.7 | 15.94 | 7 | 15.94 | 17.98 | 8.56 | 9.0467 | 3.1133 | 10.9133 | 3.8467 | 12.7933 | 4.7333 | 14.6733 | 5.78 | 16.62 | 7.1067 | 16.62 | 18.7267 | 8.74 | 9.3933 | 3.1467 | 11.3467 | 3.9133 | 13.3067 | 4.7867 | 15.2867 | 5.86 | 17.3 | 7.2133 | 17.3 | 19.4733 | 8.92 | 9.74 | 3.18 | 11.78 | 3.98 | 13.82 | 4.84 | 15.9 | 5.94 | 17.98 | 7.32 | 17.98 | 20.22 | 9.1 | 10.16 | 3.23 | 12.25 | 4.03 | 14.39 | 4.94 | 16.52 | 6.04 | 18.68 | 7.44 | 18.68 | 20.97 | 9.28 | 10.58 | 3.28 | 12.72 | 4.08 | 14.96 | 5.04 | 17.14 | 6.14 | 19.38 | 7.56 | 19.38 | 21.72 | 9.46 | 11.02 | 3.32 | 13.248 | 4.132 | 15.556 | 5.12 | 17.828 | 6.26 | 20.156 | 7.708 | 20.156 | 22.56 | 9.656 | 11.46 | 3.36 | 13.776 | 4.184 | 16.152 | 5.2 | 18.516 | 6.38 | 20.932 | 7.856 | 20.932 | 23.4 | 9.852 | 11.9 | 3.4 | 14.304 | 4.236 | 16.748 | 5.28 | 19.204 | 6.5 | 21.708 | 8.004 | 21.708 | 24.24 | 10.048 | 12.34 | 3.44 | 14.832 | 4.288 | 17.344 | 5.36 | 19.892 | 6.62 | 22.484 | 8.152 | 22.484 | 25.08 | 10.244 | 12.78 | 3.48 | 15.36 | 4.34 | 17.94 | 5.44 | 20.58 | 6.74 | 23.26 | 8.3 | 23.26 | 25.92 | 10.44 | 7.64 | 2.98 | 9.28 | 3.58 | 10.94 | 4.52 | 12.42 | 5.28 | 14.22 | 6.68 | 14.22 | 15.98 | 7.84 | 8.17 | 3.03 | 9.88 | 3.68 | 11.61 | 4.6 | 13.24 | 5.49 | 15.08 | 6.84 | 15.08 | 16.98 | 8.2
8HP | 31 | 8.6 | 3.14 | 10.34 | 3.84 | 12.14 | 4.74 | 13.88 | 5.8 | 15.72 | 7.1 | 15.72 | 17.74 | 8.68 | 8.94 | 3.1733 | 10.7733 | 3.9067 | 12.6467 | 4.8 | 14.4867 | 5.8733 | 16.3933 | 7.22 | 16.3933 | 18.48 | 8.8533 | 9.28 | 3.2067 | 11.2067 | 3.9733 | 13.1533 | 4.86 | 15.0933 | 5.9467 | 17.0667 | 7.34 | 17.0667 | 19.22 | 9.0267 | 9.62 | 3.24 | 11.64 | 4.04 | 13.66 | 4.92 | 15.7 | 6.02 | 17.74 | 7.46 | 17.74 | 19.96 | 9.2 | 10.03 | 3.29 | 12.1 | 4.09 | 14.22 | 5.02 | 16.31 | 6.12 | 18.44 | 7.57 | 18.44 | 20.71 | 9.39 | 10.44 | 3.34 | 12.56 | 4.14 | 14.78 | 5.12 | 16.92 | 6.22 | 19.14 | 7.68 | 19.14 | 21.46 | 9.58 | 10.88 | 3.38 | 13.084 | 4.196 | 15.368 | 5.2 | 17.604 | 6.34 | 19.908 | 7.824 | 19.908 | 22.28 | 9.788 | 11.32 | 3.42 | 13.608 | 4.252 | 15.956 | 5.28 | 18.288 | 6.46 | 20.676 | 7.968 | 20.676 | 23.1 | 9.996 | 11.76 | 3.46 | 14.132 | 4.308 | 16.544 | 5.36 | 18.972 | 6.58 | 21.444 | 8.112 | 21.444 | 23.92 | 10.204 | 12.2 | 3.5 | 14.656 | 4.364 | 17.132 | 5.44 | 19.656 | 6.7 | 22.212 | 8.256 | 22.212 | 24.74 | 10.412 | 12.64 | 3.54 | 15.18 | 4.42 | 17.72 | 5.52 | 20.34 | 6.82 | 22.98 | 8.4 | 22.98 | 25.56 | 10.62 | 7.52 | 3.04 | 9.14 | 3.64 | 10.82 | 4.56 | 12.26 | 5.34 | 14.06 | 6.74 | 14.06 | 15.74 | 7.92 | 8.06 | 3.09 | 9.74 | 3.74 | 11.48 | 4.65 | 13.07 | 5.57 | 14.89 | 6.92 | 14.89 | 16.74 | 8.3
8HP | 32 | 8.5 | 3.2 | 10.2 | 3.9 | 12 | 4.8 | 13.7 | 5.9 | 15.5 | 7.2 | 15.5 | 17.5 | 8.8 | 8.8333 | 3.2333 | 10.6333 | 3.9667 | 12.5 | 4.8667 | 14.3 | 5.9667 | 16.1667 | 7.3333 | 16.1667 | 18.2333 | 8.9667 | 9.1667 | 3.2667 | 11.0667 | 4.0333 | 13 | 4.9333 | 14.9 | 6.0333 | 16.8333 | 7.4667 | 16.8333 | 18.9667 | 9.1333 | 9.5 | 3.3 | 11.5 | 4.1 | 13.5 | 5 | 15.5 | 6.1 | 17.5 | 7.6 | 17.5 | 19.7 | 9.3 | 9.9 | 3.35 | 11.95 | 4.15 | 14.05 | 5.1 | 16.1 | 6.2 | 18.2 | 7.7 | 18.2 | 20.45 | 9.5 | 10.3 | 3.4 | 12.4 | 4.2 | 14.6 | 5.2 | 16.7 | 6.3 | 18.9 | 7.8 | 18.9 | 21.2 | 9.7 | 10.74 | 3.44 | 12.92 | 4.26 | 15.18 | 5.28 | 17.38 | 6.42 | 19.66 | 7.94 | 19.66 | 22 | 9.92 | 11.18 | 3.48 | 13.44 | 4.32 | 15.76 | 5.36 | 18.06 | 6.54 | 20.42 | 8.08 | 20.42 | 22.8 | 10.14 | 11.62 | 3.52 | 13.96 | 4.38 | 16.34 | 5.44 | 18.74 | 6.66 | 21.18 | 8.22 | 21.18 | 23.6 | 10.36 | 12.06 | 3.56 | 14.48 | 4.44 | 16.92 | 5.52 | 19.42 | 6.78 | 21.94 | 8.36 | 21.94 | 24.4 | 10.58 | 12.5 | 3.6 | 15 | 4.5 | 17.5 | 5.6 | 20.1 | 6.9 | 22.7 | 8.5 | 22.7 | 25.2 | 10.8 | 7.4 | 3.1 | 9 | 3.7 | 10.7 | 4.6 | 12.1 | 5.4 | 13.9 | 6.8 | 13.9 | 15.5 | 8 | 7.95 | 3.15 | 9.6 | 3.8 | 11.35 | 4.7 | 12.9 | 5.65 | 14.7 | 7 | 14.7 | 16.5 | 8.4
8HP | 33 | 8.3833 | 3.25 | 10.05 | 3.9667 | 11.8167 | 4.8833 | 13.5167 | 5.9833 | 15.35 | 7.25 | 15.35 | 17.3833 | 8.8833 | 8.7167 | 3.2833 | 10.4833 | 4.0333 | 12.3167 | 4.95 | 14.1056 | 6.0556 | 15.9889 | 7.4 | 15.9889 | 18.0667 | 9.0389 | 9.05 | 3.3167 | 10.9167 | 4.1 | 12.8167 | 5.0167 | 14.6944 | 6.1278 | 16.6278 | 7.55 | 16.6278 | 18.75 | 9.1944 | 9.3833 | 3.35 | 11.35 | 4.1667 | 13.3167 | 5.0833 | 15.2833 | 6.2 | 17.2667 | 7.7 | 17.2667 | 19.4333 | 9.35 | 9.775 | 3.4 | 11.8 | 4.2167 | 13.8583 | 5.1833 | 15.875 | 6.3 | 17.9583 | 7.8083 | 17.9583 | 20.175 | 9.6333 | 10.1667 | 3.45 | 12.25 | 4.2667 | 14.4 | 5.2833 | 16.4667 | 6.4 | 18.65 | 7.9167 | 18.65 | 20.9167 | 9.9167 | 10.6 | 3.49 | 12.7633 | 4.33 | 14.9767 | 5.3633 | 17.1433 | 6.52 | 19.4 | 8.06 | 19.4 | 21.7067 | 10.1167 | 11.0333 | 3.53 | 13.2767 | 4.3933 | 15.5533 | 5.4433 | 17.82 | 6.64 | 20.15 | 8.2033 | 20.15 | 22.4967 | 10.3167 | 11.4667 | 3.57 | 13.79 | 4.4567 | 16.13 | 5.5233 | 18.4967 | 6.76 | 20.9 | 8.3467 | 20.9 | 23.2867 | 10.5167 | 11.9 | 3.61 | 14.3033 | 4.52 | 16.7067 | 5.6033 | 19.1733 | 6.88 | 21.65 | 8.49 | 21.65 | 24.0767 | 10.7167 | 12.3333 | 3.65 | 14.8167 | 4.5833 | 17.2833 | 5.6833 | 19.85 | 7 | 22.4 | 8.6333 | 22.4 | 24.8667 | 10.9167 | 7.3167 | 3.15 | 8.8667 | 3.7667 | 10.5167 | 4.6833 | 11.95 | 5.4333 | 13.7833 | 6.8167 | 13.7833 | 15.2167 | 8.0667 | 7.85 | 3.2 | 9.4583 | 3.8667 | 11.1667 | 4.7833 | 12.7333 | 5.7083 | 14.5667 | 7.0333 | 14.5667 | 16.3 | 8.475
8HP | 34 | 8.2667 | 3.3 | 9.9 | 4.0333 | 11.6333 | 4.9667 | 13.3333 | 6.0667 | 15.2 | 7.3 | 15.2 | 17.2667 | 8.9667 | 8.6 | 3.3333 | 10.3333 | 4.1 | 12.1333 | 5.0333 | 13.9111 | 6.1444 | 15.8111 | 7.4667 | 15.8111 | 17.9 | 9.1111 | 8.9333 | 3.3667 | 10.7667 | 4.1667 | 12.6333 | 5.1 | 14.4889 | 6.2222 | 16.4222 | 7.6333 | 16.4222 | 18.5333 | 9.2556 | 9.2667 | 3.4 | 11.2 | 4.2333 | 13.1333 | 5.1667 | 15.0667 | 6.3 | 17.0333 | 7.8 | 17.0333 | 19.1667 | 9.4 | 9.65 | 3.45 | 11.65 | 4.2833 | 13.6667 | 5.2667 | 15.65 | 6.4 | 17.7167 | 7.9167 | 17.7167 | 19.9 | 9.7667 | 10.0333 | 3.5 | 12.1 | 4.3333 | 14.2 | 5.3667 | 16.2333 | 6.5 | 18.4 | 8.0333 | 18.4 | 20.6333 | 10.1333 | 10.46 | 3.54 | 12.6067 | 4.4 | 14.7733 | 5.4467 | 16.9067 | 6.62 | 19.14 | 8.18 | 19.14 | 21.4133 | 10.3133 | 10.8867 | 3.58 | 13.1133 | 4.4667 | 15.3467 | 5.5267 | 17.58 | 6.74 | 19.88 | 8.3267 | 19.88 | 22.1933 | 10.4933 | 11.3133 | 3.62 | 13.62 | 4.5333 | 15.92 | 5.6067 | 18.2533 | 6.86 | 20.62 | 8.4733 | 20.62 | 22.9733 | 10.6733 | 11.74 | 3.66 | 14.1267 | 4.6 | 16.4933 | 5.6867 | 18.9267 | 6.98 | 21.36 | 8.62 | 21.36 | 23.7533 | 10.8533 | 12.1667 | 3.7 | 14.6333 | 4.6667 | 17.0667 | 5.7667 | 19.6 | 7.1 | 22.1 | 8.7667 | 22.1 | 24.5333 | 11.0333 | 7.2333 | 3.2 | 8.7333 | 3.8333 | 10.3333 | 4.7667 | 11.8 | 5.4667 | 13.6667 | 6.8333 | 13.6667 | 14.9333 | 8.1333 | 7.75 | 3.25 | 9.3167 | 3.9333 | 10.9833 | 4.8667 | 12.5667 | 5.7667 | 14.4333 | 7.0667 | 14.4333 | 16.1 | 8.55
8HP | 35 | 8.15 | 3.35 | 9.75 | 4.1 | 11.45 | 5.05 | 13.15 | 6.15 | 15.05 | 7.35 | 15.05 | 17.15 | 9.05 | 8.4833 | 3.3833 | 10.1833 | 4.1667 | 11.95 | 5.1167 | 13.7167 | 6.2333 | 15.6333 | 7.5333 | 15.6333 | 17.7333 | 9.1833 | 8.8167 | 3.4167 | 10.6167 | 4.2333 | 12.45 | 5.1833 | 14.2833 | 6.3167 | 16.2167 | 7.7167 | 16.2167 | 18.3167 | 9.3167 | 9.15 | 3.45 | 11.05 | 4.3 | 12.95 | 5.25 | 14.85 | 6.4 | 16.8 | 7.9 | 16.8 | 18.9 | 9.45 | 9.525 | 3.5 | 11.5 | 4.35 | 13.475 | 5.35 | 15.425 | 6.5 | 17.475 | 8.025 | 17.475 | 19.625 | 9.9 | 9.9 | 3.55 | 11.95 | 4.4 | 14 | 5.45 | 16 | 6.6 | 18.15 | 8.15 | 18.15 | 20.35 | 10.35 | 10.32 | 3.59 | 12.45 | 4.47 | 14.57 | 5.53 | 16.67 | 6.72 | 18.88 | 8.3 | 18.88 | 21.12 | 10.51 | 10.74 | 3.63 | 12.95 | 4.54 | 15.14 | 5.61 | 17.34 | 6.84 | 19.61 | 8.45 | 19.61 | 21.89 | 10.67 | 11.16 | 3.67 | 13.45 | 4.61 | 15.71 | 5.69 | 18.01 | 6.96 | 20.34 | 8.6 | 20.34 | 22.66 | 10.83 | 11.58 | 3.71 | 13.95 | 4.68 | 16.28 | 5.77 | 18.68 | 7.08 | 21.07 | 8.75 | 21.07 | 23.43 | 10.99 | 12 | 3.75 | 14.45 | 4.75 | 16.85 | 5.85 | 19.35 | 7.2 | 21.8 | 8.9 | 21.8 | 24.2 | 11.15 | 7.15 | 3.25 | 8.6 | 3.9 | 10.15 | 4.85 | 11.65 | 5.5 | 13.55 | 6.85 | 13.55 | 14.65 | 8.2 | 7.65 | 3.3 | 9.175 | 4 | 10.8 | 4.95 | 12.4 | 5.825 | 14.3 | 7.1 | 14.3 | 15.9 | 8.625
8HP | 36 | 8.0333 | 3.4 | 9.6 | 4.1667 | 11.2667 | 5.1333 | 12.9667 | 6.2333 | 14.9 | 7.4 | 14.9 | 17.0333 | 9.1333 | 8.3667 | 3.4333 | 10.0333 | 4.2333 | 11.7667 | 5.2 | 13.5222 | 6.3222 | 15.4556 | 7.6 | 15.4556 | 17.5667 | 9.2556 | 8.7 | 3.4667 | 10.4667 | 4.3 | 12.2667 | 5.2667 | 14.0778 | 6.4111 | 16.0111 | 7.8 | 16.0111 | 18.1 | 9.3778 | 9.0333 | 3.5 | 10.9 | 4.3667 | 12.7667 | 5.3333 | 14.6333 | 6.5 | 16.5667 | 8 | 16.5667 | 18.6333 | 9.5 | 9.4 | 3.55 | 11.35 | 4.4167 | 13.2833 | 5.4333 | 15.2 | 6.6 | 17.2333 | 8.1333 | 17.2333 | 19.35 | 10.0333 | 9.7667 | 3.6 | 11.8 | 4.4667 | 13.8 | 5.5333 | 15.7667 | 6.7 | 17.9 | 8.2667 | 17.9 | 20.0667 | 10.5667 | 10.18 | 3.64 | 12.2933 | 4.54 | 14.3667 | 5.6133 | 16.4333 | 6.82 | 18.62 | 8.42 | 18.62 | 20.8267 | 10.7067 | 10.5933 | 3.68 | 12.7867 | 4.6133 | 14.9333 | 5.6933 | 17.1 | 6.94 | 19.34 | 8.5733 | 19.34 | 21.5867 | 10.8467 | 11.0067 | 3.72 | 13.28 | 4.6867 | 15.5 | 5.7733 | 17.7667 | 7.06 | 20.06 | 8.7267 | 20.06 | 22.3467 | 10.9867 | 11.42 | 3.76 | 13.7733 | 4.76 | 16.0667 | 5.8533 | 18.4333 | 7.18 | 20.78 | 8.88 | 20.78 | 23.1067 | 11.1267 | 11.8333 | 3.8 | 14.2667 | 4.8333 | 16.6333 | 5.9333 | 19.1 | 7.3 | 21.5 | 9.0333 | 21.5 | 23.8667 | 11.2667 | 7.0667 | 3.3 | 8.4667 | 3.9667 | 9.9667 | 4.9333 | 11.5 | 5.5333 | 13.4333 | 6.8667 | 13.4333 | 14.3667 | 8.2667 | 7.55 | 3.35 | 9.0333 | 4.0667 | 10.6167 | 5.0333 | 12.2333 | 5.8833 | 14.1667 | 7.1333 | 14.1667 | 15.7 | 8.7
8HP | 37 | 7.9167 | 3.45 | 9.45 | 4.2333 | 11.0833 | 5.2167 | 12.7833 | 6.3167 | 14.75 | 7.45 | 14.75 | 16.9167 | 9.2167 | 8.25 | 3.4833 | 9.8833 | 4.3 | 11.5833 | 5.2833 | 13.3278 | 6.4111 | 15.2778 | 7.6667 | 15.2778 | 17.4 | 9.3278 | 8.5833 | 3.5167 | 10.3167 | 4.3667 | 12.0833 | 5.35 | 13.8722 | 6.5056 | 15.8056 | 7.8833 | 15.8056 | 17.8833 | 9.4389 | 8.9167 | 3.55 | 10.75 | 4.4333 | 12.5833 | 5.4167 | 14.4167 | 6.6 | 16.3333 | 8.1 | 16.3333 | 18.3667 | 9.55 | 9.275 | 3.6 | 11.2 | 4.4833 | 13.0917 | 5.5167 | 14.975 | 6.7 | 16.9917 | 8.2417 | 16.9917 | 19.075 | 10.1667 | 9.6333 | 3.65 | 11.65 | 4.5333 | 13.6 | 5.6167 | 15.5333 | 6.8 | 17.65 | 8.3833 | 17.65 | 19.7833 | 10.7833 | 10.04 | 3.69 | 12.1367 | 4.61 | 14.1633 | 5.6967 | 16.1967 | 6.92 | 18.36 | 8.54 | 18.36 | 20.5333 | 10.9033 | 10.4467 | 3.73 | 12.6233 | 4.6867 | 14.7267 | 5.7767 | 16.86 | 7.04 | 19.07 | 8.6967 | 19.07 | 21.2833 | 11.0233 | 10.8533 | 3.77 | 13.11 | 4.7633 | 15.29 | 5.8567 | 17.5233 | 7.16 | 19.78 | 8.8533 | 19.78 | 22.0333 | 11.1433 | 11.26 | 3.81 | 13.5967 | 4.84 | 15.8533 | 5.9367 | 18.1867 | 7.28 | 20.49 | 9.01 | 20.49 | 22.7833 | 11.2633 | 11.6667 | 3.85 | 14.0833 | 4.9167 | 16.4167 | 6.0167 | 18.85 | 7.4 | 21.2 | 9.1667 | 21.2 | 23.5333 | 11.3833 | 6.9833 | 3.35 | 8.3333 | 4.0333 | 9.7833 | 5.0167 | 11.35 | 5.5667 | 13.3167 | 6.8833 | 13.3167 | 14.0833 | 8.3333 | 7.45 | 3.4 | 8.8917 | 4.1333 | 10.4333 | 5.1167 | 12.0667 | 5.9417 | 14.0333 | 7.1667 | 14.0333 | 15.5 | 8.775
8HP | 38 | 7.8 | 3.5 | 9.3 | 4.3 | 10.9 | 5.3 | 12.6 | 6.4 | 14.6 | 7.5 | 14.6 | 16.8 | 9.3 | 8.1333 | 3.5333 | 9.7333 | 4.3667 | 11.4 | 5.3667 | 13.1333 | 6.5 | 15.1 | 7.7333 | 15.1 | 17.2333 | 9.4 | 8.4667 | 3.5667 | 10.1667 | 4.4333 | 11.9 | 5.4333 | 13.6667 | 6.6 | 15.6 | 7.9667 | 15.6 | 17.6667 | 9.5 | 8.8 | 3.6 | 10.6 | 4.5 | 12.4 | 5.5 | 14.2 | 6.7 | 16.1 | 8.2 | 16.1 | 18.1 | 9.6 | 9.15 | 3.65 | 11.05 | 4.55 | 12.9 | 5.6 | 14.75 | 6.8 | 16.75 | 8.35 | 16.75 | 18.8 | 10.3 | 9.5 | 3.7 | 11.5 | 4.6 | 13.4 | 5.7 | 15.3 | 6.9 | 17.4 | 8.5 | 17.4 | 19.5 | 11 | 9.9 | 3.74 | 11.98 | 4.68 | 13.96 | 5.78 | 15.96 | 7.02 | 18.1 | 8.66 | 18.1 | 20.24 | 11.1 | 10.3 | 3.78 | 12.46 | 4.76 | 14.52 | 5.86 | 16.62 | 7.14 | 18.8 | 8.82 | 18.8 | 20.98 | 11.2 | 10.7 | 3.82 | 12.94 | 4.84 | 15.08 | 5.94 | 17.28 | 7.26 | 19.5 | 8.98 | 19.5 | 21.72 | 11.3 | 11.1 | 3.86 | 13.42 | 4.92 | 15.64 | 6.02 | 17.94 | 7.38 | 20.2 | 9.14 | 20.2 | 22.46 | 11.4 | 11.5 | 3.9 | 13.9 | 5 | 16.2 | 6.1 | 18.6 | 7.5 | 20.9 | 9.3 | 20.9 | 23.2 | 11.5 | 6.9 | 3.4 | 8.2 | 4.1 | 9.6 | 5.1 | 11.2 | 5.6 | 13.2 | 6.9 | 13.2 | 13.8 | 8.4 | 7.35 | 3.45 | 8.75 | 4.2 | 10.25 | 5.2 | 11.9 | 6 | 13.9 | 7.2 | 13.9 | 15.3 | 8.85
8HP | 39 | 7.62 | 3.58 | 9.12 | 4.4 | 10.68 | 5.38 | 12.24 | 6.46 | 14.04 | 7.6 | 14.04 | 15.88 | 9.4 | 7.9533 | 3.6133 | 9.54 | 4.4667 | 11.1667 | 5.4533 | 12.76 | 6.5867 | 14.54 | 7.8467 | 14.54 | 16.3533 | 9.5533 | 8.2867 | 3.6467 | 9.96 | 4.5333 | 11.6533 | 5.5267 | 13.28 | 6.7133 | 15.04 | 8.0933 | 15.04 | 16.8267 | 9.7067 | 8.62 | 3.68 | 10.38 | 4.6 | 12.14 | 5.6 | 13.8 | 6.84 | 15.54 | 8.34 | 15.54 | 17.3 | 9.86 | 8.97 | 3.73 | 10.82 | 4.65 | 12.63 | 5.7 | 14.4 | 6.93 | 16.18 | 8.5 | 16.18 | 18.01 | 10.51 | 9.32 | 3.78 | 11.26 | 4.7 | 13.12 | 5.8 | 15 | 7.02 | 16.82 | 8.66 | 16.82 | 18.72 | 11.16 | 9.712 | 3.824 | 11.736 | 4.776 | 13.672 | 5.884 | 15.644 | 7.144 | 17.536 | 8.832 | 17.536 | 19.472 | 11.264 | 10.104 | 3.868 | 12.212 | 4.852 | 14.224 | 5.968 | 16.288 | 7.268 | 18.252 | 9.004 | 18.252 | 20.224 | 11.368 | 10.496 | 3.912 | 12.688 | 4.928 | 14.776 | 6.052 | 16.932 | 7.392 | 18.968 | 9.176 | 18.968 | 20.976 | 11.472 | 10.888 | 3.956 | 13.164 | 5.004 | 15.328 | 6.136 | 17.576 | 7.516 | 19.684 | 9.348 | 19.684 | 21.728 | 11.576 | 11.28 | 4 | 13.64 | 5.08 | 15.88 | 6.22 | 18.22 | 7.64 | 20.4 | 9.52 | 20.4 | 22.48 | 11.68 | 6.72 | 3.48 | 8.04 | 4.2 | 9.42 | 5.16 | 10.88 | 5.7 | 12.66 | 6.96 | 12.66 | 13.16 | 8.48 | 7.17 | 3.53 | 8.58 | 4.3 | 10.05 | 5.27 | 11.56 | 6.08 | 13.35 | 7.28 | 13.35 | 14.52 | 8.94
8HP | 40 | 7.44 | 3.66 | 8.94 | 4.5 | 10.46 | 5.46 | 11.88 | 6.52 | 13.48 | 7.7 | 13.48 | 14.96 | 9.5 | 7.7733 | 3.6933 | 9.3467 | 4.5667 | 10.9333 | 5.54 | 12.3867 | 6.6733 | 13.98 | 7.96 | 13.98 | 15.4733 | 9.7067 | 8.1067 | 3.7267 | 9.7533 | 4.6333 | 11.4067 | 5.62 | 12.8933 | 6.8267 | 14.48 | 8.22 | 14.48 | 15.9867 | 9.9133 | 8.44 | 3.76 | 10.16 | 4.7 | 11.88 | 5.7 | 13.4 | 6.98 | 14.98 | 8.48 | 14.98 | 16.5 | 10.12 | 8.79 | 3.81 | 10.59 | 4.75 | 12.36 | 5.8 | 14.05 | 7.06 | 15.61 | 8.65 | 15.61 | 17.22 | 10.72 | 9.14 | 3.86 | 11.02 | 4.8 | 12.84 | 5.9 | 14.7 | 7.14 | 16.24 | 8.82 | 16.24 | 17.94 | 11.32 | 9.524 | 3.908 | 11.492 | 4.872 | 13.384 | 5.988 | 15.328 | 7.268 | 16.972 | 9.004 | 16.972 | 18.704 | 11.428 | 9.908 | 3.956 | 11.964 | 4.944 | 13.928 | 6.076 | 15.956 | 7.396 | 17.704 | 9.188 | 17.704 | 19.468 | 11.536 | 10.292 | 4.004 | 12.436 | 5.016 | 14.472 | 6.164 | 16.584 | 7.524 | 18.436 | 9.372 | 18.436 | 20.232 | 11.644 | 10.676 | 4.052 | 12.908 | 5.088 | 15.016 | 6.252 | 17.212 | 7.652 | 19.168 | 9.556 | 19.168 | 20.996 | 11.752 | 11.06 | 4.1 | 13.38 | 5.16 | 15.56 | 6.34 | 17.84 | 7.78 | 19.9 | 9.74 | 19.9 | 21.76 | 11.86 | 6.54 | 3.56 | 7.88 | 4.3 | 9.24 | 5.22 | 10.56 | 5.8 | 12.12 | 7.02 | 12.12 | 12.52 | 8.56 | 6.99 | 3.61 | 8.41 | 4.4 | 9.85 | 5.34 | 11.22 | 6.16 | 12.8 | 7.36 | 12.8 | 13.74 | 9.03
8HP | 41 | 7.26 | 3.74 | 8.76 | 4.6 | 10.24 | 5.54 | 11.52 | 6.58 | 12.92 | 7.8 | 12.92 | 14.04 | 9.6 | 7.5933 | 3.7733 | 9.1533 | 4.6667 | 10.7 | 5.6267 | 12.0133 | 6.76 | 13.42 | 8.0733 | 13.42 | 14.5933 | 9.86 | 7.9267 | 3.8067 | 9.5467 | 4.7333 | 11.16 | 5.7133 | 12.5067 | 6.94 | 13.92 | 8.3467 | 13.92 | 15.1467 | 10.12 | 8.26 | 3.84 | 9.94 | 4.8 | 11.62 | 5.8 | 13 | 7.12 | 14.42 | 8.62 | 14.42 | 15.7 | 10.38 | 8.61 | 3.89 | 10.36 | 4.85 | 12.09 | 5.9 | 13.7 | 7.19 | 15.04 | 8.8 | 15.04 | 16.43 | 10.93 | 8.96 | 3.94 | 10.78 | 4.9 | 12.56 | 6 | 14.4 | 7.26 | 15.66 | 8.98 | 15.66 | 17.16 | 11.48 | 9.336 | 3.992 | 11.248 | 4.968 | 13.096 | 6.092 | 15.012 | 7.392 | 16.408 | 9.176 | 16.408 | 17.936 | 11.592 | 9.712 | 4.044 | 11.716 | 5.036 | 13.632 | 6.184 | 15.624 | 7.524 | 17.156 | 9.372 | 17.156 | 18.712 | 11.704 | 10.088 | 4.096 | 12.184 | 5.104 | 14.168 | 6.276 | 16.236 | 7.656 | 17.904 | 9.568 | 17.904 | 19.488 | 11.816 | 10.464 | 4.148 | 12.652 | 5.172 | 14.704 | 6.368 | 16.848 | 7.788 | 18.652 | 9.764 | 18.652 | 20.264 | 11.928 | 10.84 | 4.2 | 13.12 | 5.24 | 15.24 | 6.46 | 17.46 | 7.92 | 19.4 | 9.96 | 19.4 | 21.04 | 12.04 | 6.36 | 3.64 | 7.72 | 4.4 | 9.06 | 5.28 | 10.24 | 5.9 | 11.58 | 7.08 | 11.58 | 11.88 | 8.64 | 6.81 | 3.69 | 8.24 | 4.5 | 9.65 | 5.41 | 10.88 | 6.24 | 12.25 | 7.44 | 12.25 | 12.96 | 9.12
8HP | 42 | 7.08 | 3.82 | 8.58 | 4.7 | 10.02 | 5.62 | 11.16 | 6.64 | 12.36 | 7.9 | 12.36 | 13.12 | 9.7 | 7.4133 | 3.8533 | 8.96 | 4.7667 | 10.4667 | 5.7133 | 11.64 | 6.8467 | 12.86 | 8.1867 | 12.86 | 13.7133 | 10.0133 | 7.7467 | 3.8867 | 9.34 | 4.8333 | 10.9133 | 5.8067 | 12.12 | 7.0533 | 13.36 | 8.4733 | 13.36 | 14.3067 | 10.3267 | 8.08 | 3.92 | 9.72 | 4.9 | 11.36 | 5.9 | 12.6 | 7.26 | 13.86 | 8.76 | 13.86 | 14.9 | 10.64 | 8.43 | 3.97 | 10.13 | 4.95 | 11.82 | 6 | 13.35 | 7.32 | 14.47 | 8.95 | 14.47 | 15.64 | 11.14 | 8.78 | 4.02 | 10.54 | 5 | 12.28 | 6.1 | 14.1 | 7.38 | 15.08 | 9.14 | 15.08 | 16.38 | 11.64 | 9.148 | 4.076 | 11.004 | 5.064 | 12.808 | 6.196 | 14.696 | 7.516 | 15.844 | 9.348 | 15.844 | 17.168 | 11.756 | 9.516 | 4.132 | 11.468 | 5.128 | 13.336 | 6.292 | 15.292 | 7.652 | 16.608 | 9.556 | 16.608 | 17.956 | 11.872 | 9.884 | 4.188 | 11.932 | 5.192 | 13.864 | 6.388 | 15.888 | 7.788 | 17.372 | 9.764 | 17.372 | 18.744 | 11.988 | 10.252 | 4.244 | 12.396 | 5.256 | 14.392 | 6.484 | 16.484 | 7.924 | 18.136 | 9.972 | 18.136 | 19.532 | 12.104 | 10.62 | 4.3 | 12.86 | 5.32 | 14.92 | 6.58 | 17.08 | 8.06 | 18.9 | 10.18 | 18.9 | 20.32 | 12.22 | 6.18 | 3.72 | 7.56 | 4.5 | 8.88 | 5.34 | 9.92 | 6 | 11.04 | 7.14 | 11.04 | 11.24 | 8.72 | 6.63 | 3.77 | 8.07 | 4.6 | 9.45 | 5.48 | 10.54 | 6.32 | 11.7 | 7.52 | 11.7 | 12.18 | 9.21
8HP | 43 | 6.9 | 3.9 | 8.4 | 4.8 | 9.8 | 5.7 | 10.8 | 6.7 | 11.8 | 8 | 11.8 | 12.2 | 9.8 | 7.2333 | 3.9333 | 8.7667 | 4.8667 | 10.2333 | 5.8 | 11.2667 | 6.9333 | 12.3 | 8.3 | 12.3 | 12.8333 | 10.1667 | 7.5667 | 3.9667 | 9.1333 | 4.9333 | 10.6667 | 5.9 | 11.7333 | 7.1667 | 12.8 | 8.6 | 12.8 | 13.4667 | 10.5333 | 7.9 | 4 | 9.5 | 5 | 11.1 | 6 | 12.2 | 7.4 | 13.3 | 8.9 | 13.3 | 14.1 | 10.9 | 8.25 | 4.05 | 9.9 | 5.05 | 11.55 | 6.1 | 13 | 7.45 | 13.9 | 9.1 | 13.9 | 14.85 | 11.35 | 8.6 | 4.1 | 10.3 | 5.1 | 12 | 6.2 | 13.8 | 7.5 | 14.5 | 9.3 | 14.5 | 15.6 | 11.8 | 8.96 | 4.16 | 10.76 | 5.16 | 12.52 | 6.3 | 14.38 | 7.64 | 15.28 | 9.52 | 15.28 | 16.4 | 11.92 | 9.32 | 4.22 | 11.22 | 5.22 | 13.04 | 6.4 | 14.96 | 7.78 | 16.06 | 9.74 | 16.06 | 17.2 | 12.04 | 9.68 | 4.28 | 11.68 | 5.28 | 13.56 | 6.5 | 15.54 | 7.92 | 16.84 | 9.96 | 16.84 | 18 | 12.16 | 10.04 | 4.34 | 12.14 | 5.34 | 14.08 | 6.6 | 16.12 | 8.06 | 17.62 | 10.18 | 17.62 | 18.8 | 12.28 | 10.4 | 4.4 | 12.6 | 5.4 | 14.6 | 6.7 | 16.7 | 8.2 | 18.4 | 10.4 | 18.4 | 19.6 | 12.4 | 6 | 3.8 | 7.4 | 4.6 | 8.7 | 5.4 | 9.6 | 6.1 | 10.5 | 7.2 | 10.5 | 10.6 | 8.8 | 6.45 | 3.85 | 7.9 | 4.7 | 9.25 | 5.55 | 10.2 | 6.4 | 11.15 | 7.6 | 11.15 | 11.4 | 9.3
10HP | 27 | 10.8 | 3.5 | 12.9 | 4.3 | 14.5 | 5.3 | 16.1 | 6.3 | 17.9 | 7.5 | 17.9 | 19.6 | 8.9 | 11.2333 | 3.5333 | 13.3667 | 4.3667 | 15.0667 | 5.3667 | 16.8 | 6.3667 | 18.6667 | 7.5333 | 18.6667 | 20.4333 | 8.9333 | 11.6667 | 3.5667 | 13.8333 | 4.4333 | 15.6333 | 5.4333 | 17.5 | 6.4333 | 19.4333 | 7.5667 | 19.4333 | 21.2667 | 8.9667 | 12.1 | 3.6 | 14.3 | 4.5 | 16.2 | 5.5 | 18.2 | 6.5 | 20.2 | 7.6 | 20.2 | 22.1 | 9 | 12.55 | 3.65 | 14.8 | 4.55 | 16.8 | 5.6 | 18.9 | 6.7 | 20.95 | 7.8 | 20.95 | 22.85 | 9.3 | 13 | 3.7 | 15.3 | 4.6 | 17.4 | 5.7 | 19.6 | 6.9 | 21.7 | 8 | 21.7 | 23.6 | 9.6 | 13.5 | 3.74 | 15.88 | 4.64 | 18.04 | 5.76 | 20.36 | 6.96 | 22.56 | 8.14 | 22.56 | 24.56 | 9.76 | 14 | 3.78 | 16.46 | 4.68 | 18.68 | 5.82 | 21.12 | 7.02 | 23.42 | 8.28 | 23.42 | 25.52 | 9.92 | 14.5 | 3.82 | 17.04 | 4.72 | 19.32 | 5.88 | 21.88 | 7.08 | 24.28 | 8.42 | 24.28 | 26.48 | 10.08 | 15 | 3.86 | 17.62 | 4.76 | 19.96 | 5.94 | 22.64 | 7.14 | 25.14 | 8.56 | 25.14 | 27.44 | 10.24 | 15.5 | 3.9 | 18.2 | 4.8 | 20.6 | 6 | 23.4 | 7.2 | 26 | 8.7 | 26 | 28.4 | 10.4 | 9.6 | 3.4 | 11.5 | 4.1 | 12.9 | 5.2 | 14.2 | 6 | 15.9 | 7.3 | 15.9 | 17.5 | 8.3 | 10.2 | 3.45 | 12.2 | 4.2 | 13.7 | 5.25 | 15.15 | 6.15 | 16.9 | 7.4 | 16.9 | 18.55 | 8.6
10HP | 28 | 10.68 | 3.56 | 12.72 | 4.38 | 14.34 | 5.38 | 15.86 | 6.38 | 17.64 | 7.6 | 17.64 | 19.32 | 9.02 | 11.1067 | 3.5933 | 13.1933 | 4.4467 | 14.9 | 5.4467 | 16.5533 | 6.4533 | 18.3933 | 7.6333 | 18.3933 | 20.14 | 9.0467 | 11.5333 | 3.6267 | 13.6667 | 4.5133 | 15.46 | 5.5133 | 17.2467 | 6.5267 | 19.1467 | 7.6667 | 19.1467 | 20.96 | 9.0733 | 11.96 | 3.66 | 14.14 | 4.58 | 16.02 | 5.58 | 17.94 | 6.6 | 19.9 | 7.7 | 19.9 | 21.78 | 9.1 | 12.4 | 3.72 | 14.64 | 4.62 | 16.62 | 5.69 | 18.63 | 6.81 | 20.65 | 7.93 | 20.65 | 22.53 | 9.43 | 12.84 | 3.78 | 15.14 | 4.66 | 17.22 | 5.8 | 19.32 | 7.02 | 21.4 | 8.16 | 21.4 | 23.28 | 9.76 | 13.336 | 3.82 | 15.712 | 4.712 | 17.848 | 5.86 | 20.076 | 7.08 | 22.252 | 8.288 | 22.252 | 24.216 | 9.92 | 13.832 | 3.86 | 16.284 | 4.764 | 18.476 | 5.92 | 20.832 | 7.14 | 23.104 | 8.416 | 23.104 | 25.152 | 10.08 | 14.328 | 3.9 | 16.856 | 4.816 | 19.104 | 5.98 | 21.588 | 7.2 | 23.956 | 8.544 | 23.956 | 26.088 | 10.24 | 14.824 | 3.94 | 17.428 | 4.868 | 19.732 | 6.04 | 22.344 | 7.26 | 24.808 | 8.672 | 24.808 | 27.024 | 10.4 | 15.32 | 3.98 | 18 | 4.92 | 20.36 | 6.1 | 23.1 | 7.32 | 25.66 | 8.8 | 25.66 | 27.96 | 10.56 | 9.46 | 3.46 | 11.32 | 4.18 | 12.76 | 5.26 | 14 | 6.02 | 15.7 | 7.36 | 15.7 | 17.24 | 8.36 | 10.07 | 3.51 | 12.02 | 4.28 | 13.55 | 5.32 | 14.93 | 6.2 | 16.67 | 7.48 | 16.67 | 18.28 | 8.69
10HP | 29 | 10.56 | 3.62 | 12.54 | 4.46 | 14.18 | 5.46 | 15.62 | 6.46 | 17.38 | 7.7 | 17.38 | 19.04 | 9.14 | 10.98 | 3.6533 | 13.02 | 4.5267 | 14.7333 | 5.5267 | 16.3067 | 6.54 | 18.12 | 7.7333 | 18.12 | 19.8467 | 9.16 | 11.4 | 3.6867 | 13.5 | 4.5933 | 15.2867 | 5.5933 | 16.9933 | 6.62 | 18.86 | 7.7667 | 18.86 | 20.6533 | 9.18 | 11.82 | 3.72 | 13.98 | 4.66 | 15.84 | 5.66 | 17.68 | 6.7 | 19.6 | 7.8 | 19.6 | 21.46 | 9.2 | 12.25 | 3.79 | 14.48 | 4.69 | 16.44 | 5.78 | 18.36 | 6.92 | 20.35 | 8.06 | 20.35 | 22.21 | 9.56 | 12.68 | 3.86 | 14.98 | 4.72 | 17.04 | 5.9 | 19.04 | 7.14 | 21.1 | 8.32 | 21.1 | 22.96 | 9.92 | 13.172 | 3.9 | 15.544 | 4.784 | 17.656 | 5.96 | 19.792 | 7.2 | 21.944 | 8.436 | 21.944 | 23.872 | 10.08 | 13.664 | 3.94 | 16.108 | 4.848 | 18.272 | 6.02 | 20.544 | 7.26 | 22.788 | 8.552 | 22.788 | 24.784 | 10.24 | 14.156 | 3.98 | 16.672 | 4.912 | 18.888 | 6.08 | 21.296 | 7.32 | 23.632 | 8.668 | 23.632 | 25.696 | 10.4 | 14.648 | 4.02 | 17.236 | 4.976 | 19.504 | 6.14 | 22.048 | 7.38 | 24.476 | 8.784 | 24.476 | 26.608 | 10.56 | 15.14 | 4.06 | 17.8 | 5.04 | 20.12 | 6.2 | 22.8 | 7.44 | 25.32 | 8.9 | 25.32 | 27.52 | 10.72 | 9.32 | 3.52 | 11.14 | 4.26 | 12.62 | 5.32 | 13.8 | 6.04 | 15.5 | 7.42 | 15.5 | 16.98 | 8.42 | 9.94 | 3.57 | 11.84 | 4.36 | 13.4 | 5.39 | 14.71 | 6.25 | 16.44 | 7.56 | 16.44 | 18.01 | 8.78
10HP | 30 | 10.44 | 3.68 | 12.36 | 4.54 | 14.02 | 5.54 | 15.38 | 6.54 | 17.12 | 7.8 | 17.12 | 18.76 | 9.26 | 10.8533 | 3.7133 | 12.8467 | 4.6067 | 14.5667 | 5.6067 | 16.06 | 6.6267 | 17.8467 | 7.8333 | 17.8467 | 19.5533 | 9.2733 | 11.2667 | 3.7467 | 13.3333 | 4.6733 | 15.1133 | 5.6733 | 16.74 | 6.7133 | 18.5733 | 7.8667 | 18.5733 | 20.3467 | 9.2867 | 11.68 | 3.78 | 13.82 | 4.74 | 15.66 | 5.74 | 17.42 | 6.8 | 19.3 | 7.9 | 19.3 | 21.14 | 9.3 | 12.1 | 3.86 | 14.32 | 4.76 | 16.26 | 5.87 | 18.09 | 7.03 | 20.05 | 8.19 | 20.05 | 21.89 | 9.69 | 12.52 | 3.94 | 14.82 | 4.78 | 16.86 | 6 | 18.76 | 7.26 | 20.8 | 8.48 | 20.8 | 22.64 | 10.08 | 13.008 | 3.98 | 15.376 | 4.856 | 17.464 | 6.06 | 19.508 | 7.32 | 21.636 | 8.584 | 21.636 | 23.528 | 10.24 | 13.496 | 4.02 | 15.932 | 4.932 | 18.068 | 6.12 | 20.256 | 7.38 | 22.472 | 8.688 | 22.472 | 24.416 | 10.4 | 13.984 | 4.06 | 16.488 | 5.008 | 18.672 | 6.18 | 21.004 | 7.44 | 23.308 | 8.792 | 23.308 | 25.304 | 10.56 | 14.472 | 4.1 | 17.044 | 5.084 | 19.276 | 6.24 | 21.752 | 7.5 | 24.144 | 8.896 | 24.144 | 26.192 | 10.72 | 14.96 | 4.14 | 17.6 | 5.16 | 19.88 | 6.3 | 22.5 | 7.56 | 24.98 | 9 | 24.98 | 27.08 | 10.88 | 9.18 | 3.58 | 10.96 | 4.34 | 12.48 | 5.38 | 13.6 | 6.06 | 15.3 | 7.48 | 15.3 | 16.72 | 8.48 | 9.81 | 3.63 | 11.66 | 4.44 | 13.25 | 5.46 | 14.49 | 6.3 | 16.21 | 7.64 | 16.21 | 17.74 | 8.87
10HP | 31 | 10.32 | 3.74 | 12.18 | 4.62 | 13.86 | 5.62 | 15.14 | 6.62 | 16.86 | 7.9 | 16.86 | 18.48 | 9.38 | 10.7267 | 3.7733 | 12.6733 | 4.6867 | 14.4 | 5.6867 | 15.8133 | 6.7133 | 17.5733 | 7.9333 | 17.5733 | 19.26 | 9.3867 | 11.1333 | 3.8067 | 13.1667 | 4.7533 | 14.94 | 5.7533 | 16.4867 | 6.8067 | 18.2867 | 7.9667 | 18.2867 | 20.04 | 9.3933 | 11.54 | 3.84 | 13.66 | 4.82 | 15.48 | 5.82 | 17.16 | 6.9 | 19 | 8 | 19 | 20.82 | 9.4 | 11.95 | 3.93 | 14.16 | 4.83 | 16.08 | 5.96 | 17.82 | 7.14 | 19.75 | 8.32 | 19.75 | 21.57 | 9.82 | 12.36 | 4.02 | 14.66 | 4.84 | 16.68 | 6.1 | 18.48 | 7.38 | 20.5 | 8.64 | 20.5 | 22.32 | 10.24 | 12.844 | 4.06 | 15.208 | 4.928 | 17.272 | 6.16 | 19.224 | 7.44 | 21.328 | 8.732 | 21.328 | 23.184 | 10.4 | 13.328 | 4.1 | 15.756 | 5.016 | 17.864 | 6.22 | 19.968 | 7.5 | 22.156 | 8.824 | 22.156 | 24.048 | 10.56 | 13.812 | 4.14 | 16.304 | 5.104 | 18.456 | 6.28 | 20.712 | 7.56 | 22.984 | 8.916 | 22.984 | 24.912 | 10.72 | 14.296 | 4.18 | 16.852 | 5.192 | 19.048 | 6.34 | 21.456 | 7.62 | 23.812 | 9.008 | 23.812 | 25.776 | 10.88 | 14.78 | 4.22 | 17.4 | 5.28 | 19.64 | 6.4 | 22.2 | 7.68 | 24.64 | 9.1 | 24.64 | 26.64 | 11.04 | 9.04 | 3.64 | 10.78 | 4.42 | 12.34 | 5.44 | 13.4 | 6.08 | 15.1 | 7.54 | 15.1 | 16.46 | 8.54 | 9.68 | 3.69 | 11.48 | 4.52 | 13.1 | 5.53 | 14.27 | 6.35 | 15.98 | 7.72 | 15.98 | 17.47 | 8.96
10HP | 32 | 10.2 | 3.8 | 12 | 4.7 | 13.7 | 5.7 | 14.9 | 6.7 | 16.6 | 8 | 16.6 | 18.2 | 9.5 | 10.6 | 3.8333 | 12.5 | 4.7667 | 14.2333 | 5.7667 | 15.5667 | 6.8 | 17.3 | 8.0333 | 17.3 | 18.9667 | 9.5 | 11 | 3.8667 | 13 | 4.8333 | 14.7667 | 5.8333 | 16.2333 | 6.9 | 18 | 8.0667 | 18 | 19.7333 | 9.5 | 11.4 | 3.9 | 13.5 | 4.9 | 15.3 | 5.9 | 16.9 | 7 | 18.7 | 8.1 | 18.7 | 20.5 | 9.5 | 11.8 | 4 | 14 | 4.9 | 15.9 | 6.05 | 17.55 | 7.25 | 19.45 | 8.45 | 19.45 | 21.25 | 9.95 | 12.2 | 4.1 | 14.5 | 4.9 | 16.5 | 6.2 | 18.2 | 7.5 | 20.2 | 8.8 | 20.2 | 22 | 10.4 | 12.68 | 4.14 | 15.04 | 5 | 17.08 | 6.26 | 18.94 | 7.56 | 21.02 | 8.88 | 21.02 | 22.84 | 10.56 | 13.16 | 4.18 | 15.58 | 5.1 | 17.66 | 6.32 | 19.68 | 7.62 | 21.84 | 8.96 | 21.84 | 23.68 | 10.72 | 13.64 | 4.22 | 16.12 | 5.2 | 18.24 | 6.38 | 20.42 | 7.68 | 22.66 | 9.04 | 22.66 | 24.52 | 10.88 | 14.12 | 4.26 | 16.66 | 5.3 | 18.82 | 6.44 | 21.16 | 7.74 | 23.48 | 9.12 | 23.48 | 25.36 | 11.04 | 14.6 | 4.3 | 17.2 | 5.4 | 19.4 | 6.5 | 21.9 | 7.8 | 24.3 | 9.2 | 24.3 | 26.2 | 11.2 | 8.9 | 3.7 | 10.6 | 4.5 | 12.2 | 5.5 | 13.2 | 6.1 | 14.9 | 7.6 | 14.9 | 16.2 | 8.6 | 9.55 | 3.75 | 11.3 | 4.6 | 12.95 | 5.6 | 14.05 | 6.4 | 15.75 | 7.8 | 15.75 | 17.2 | 9.05
10HP | 33 | 10.0667 | 3.8667 | 11.8667 | 4.8 | 13.5167 | 5.7833 | 14.6833 | 6.8 | 16.4333 | 8.0833 | 16.4333 | 18.05 | 9.5667 | 10.4667 | 3.9 | 12.3556 | 4.8556 | 14.05 | 5.8556 | 15.3333 | 6.9056 | 17.1056 | 8.1333 | 17.1056 | 18.7611 | 9.5833 | 10.8667 | 3.9333 | 12.8444 | 4.9111 | 14.5833 | 5.9278 | 15.9833 | 7.0111 | 17.7778 | 8.1833 | 17.7778 | 19.4722 | 9.6 | 11.2667 | 3.9667 | 13.3333 | 4.9667 | 15.1167 | 6 | 16.6333 | 7.1167 | 18.45 | 8.2333 | 18.45 | 20.1833 | 9.6167 | 11.6667 | 4.0667 | 13.825 | 4.975 | 15.7 | 6.1417 | 17.275 | 7.35 | 19.1917 | 8.5667 | 19.1917 | 20.9333 | 10.0833 | 12.0667 | 4.1667 | 14.3167 | 4.9833 | 16.2833 | 6.2833 | 17.9167 | 7.5833 | 19.9333 | 8.9 | 19.9333 | 21.6833 | 10.55 | 12.5367 | 4.2067 | 14.85 | 5.0833 | 16.86 | 6.3433 | 18.6533 | 7.64 | 20.7433 | 8.98 | 20.7433 | 22.51 | 10.7 | 13.0067 | 4.2467 | 15.3833 | 5.1833 | 17.4367 | 6.4033 | 19.39 | 7.6967 | 21.5533 | 9.06 | 21.5533 | 23.3367 | 10.85 | 13.4767 | 4.2867 | 15.9167 | 5.2833 | 18.0133 | 6.4633 | 20.1267 | 7.7533 | 22.3633 | 9.14 | 22.3633 | 24.1633 | 11 | 13.9467 | 4.3267 | 16.45 | 5.3833 | 18.59 | 6.5233 | 20.8633 | 7.81 | 23.1733 | 9.22 | 23.1733 | 24.99 | 11.15 | 14.4167 | 4.3667 | 16.9833 | 5.4833 | 19.1667 | 6.5833 | 21.6 | 7.8667 | 23.9833 | 9.3 | 23.9833 | 25.8167 | 11.3 | 8.8 | 3.7667 | 10.4667 | 4.6 | 12.0167 | 5.5833 | 13.0167 | 6.15 | 14.7667 | 7.6333 | 14.7667 | 15.8667 | 8.65 | 9.4333 | 3.8167 | 11.1667 | 4.7 | 12.7667 | 5.6833 | 13.85 | 6.475 | 15.6 | 7.8583 | 15.6 | 16.9583 | 9.1083
10HP | 34 | 9.9333 | 3.9333 | 11.7333 | 4.9 | 13.3333 | 5.8667 | 14.4667 | 6.9 | 16.2667 | 8.1667 | 16.2667 | 17.9 | 9.6333 | 10.3333 | 3.9667 | 12.2111 | 4.9444 | 13.8667 | 5.9444 | 15.1 | 7.0111 | 16.9111 | 8.2333 | 16.9111 | 18.5556 | 9.6667 | 10.7333 | 4 | 12.6889 | 4.9889 | 14.4 | 6.0222 | 15.7333 | 7.1222 | 17.5556 | 8.3 | 17.5556 | 19.2111 | 9.7 | 11.1333 | 4.0333 | 13.1667 | 5.0333 | 14.9333 | 6.1 | 16.3667 | 7.2333 | 18.2 | 8.3667 | 18.2 | 19.8667 | 9.7333 | 11.5333 | 4.1333 | 13.65 | 5.05 | 15.5 | 6.2333 | 17 | 7.45 | 18.9333 | 8.6833 | 18.9333 | 20.6167 | 10.2167 | 11.9333 | 4.2333 | 14.1333 | 5.0667 | 16.0667 | 6.3667 | 17.6333 | 7.6667 | 19.6667 | 9 | 19.6667 | 21.3667 | 10.7 | 12.3933 | 4.2733 | 14.66 | 5.1667 | 16.64 | 6.4267 | 18.3667 | 7.72 | 20.4667 | 9.08 | 20.4667 | 22.18 | 10.84 | 12.8533 | 4.3133 | 15.1867 | 5.2667 | 17.2133 | 6.4867 | 19.1 | 7.7733 | 21.2667 | 9.16 | 21.2667 | 22.9933 | 10.98 | 13.3133 | 4.3533 | 15.7133 | 5.3667 | 17.7867 | 6.5467 | 19.8333 | 7.8267 | 22.0667 | 9.24 | 22.0667 | 23.8067 | 11.12 | 13.7733 | 4.3933 | 16.24 | 5.4667 | 18.36 | 6.6067 | 20.5667 | 7.88 | 22.8667 | 9.32 | 22.8667 | 24.62 | 11.26 | 14.2333 | 4.4333 | 16.7667 | 5.5667 | 18.9333 | 6.6667 | 21.3 | 7.9333 | 23.6667 | 9.4 | 23.6667 | 25.4333 | 11.4 | 8.7 | 3.8333 | 10.3333 | 4.7 | 11.8333 | 5.6667 | 12.8333 | 6.2 | 14.6333 | 7.6667 | 14.6333 | 15.5333 | 8.7 | 9.3167 | 3.8833 | 11.0333 | 4.8 | 12.5833 | 5.7667 | 13.65 | 6.55 | 15.45 | 7.9167 | 15.45 | 16.7167 | 9.1667
10HP | 35 | 9.8 | 4 | 11.6 | 5 | 13.15 | 5.95 | 14.25 | 7 | 16.1 | 8.25 | 16.1 | 17.75 | 9.7 | 10.2 | 4.0333 | 12.0667 | 5.0333 | 13.6833 | 6.0333 | 14.8667 | 7.1167 | 16.7167 | 8.3333 | 16.7167 | 18.35 | 9.75 | 10.6 | 4.0667 | 12.5333 | 5.0667 | 14.2167 | 6.1167 | 15.4833 | 7.2333 | 17.3333 | 8.4167 | 17.3333 | 18.95 | 9.8 | 11 | 4.1 | 13 | 5.1 | 14.75 | 6.2 | 16.1 | 7.35 | 17.95 | 8.5 | 17.95 | 19.55 | 9.85 | 11.4 | 4.2 | 13.475 | 5.125 | 15.3 | 6.325 | 16.725 | 7.55 | 18.675 | 8.8 | 18.675 | 20.3 | 10.35 | 11.8 | 4.3 | 13.95 | 5.15 | 15.85 | 6.45 | 17.35 | 7.75 | 19.4 | 9.1 | 19.4 | 21.05 | 10.85 | 12.25 | 4.34 | 14.47 | 5.25 | 16.42 | 6.51 | 18.08 | 7.8 | 20.19 | 9.18 | 20.19 | 21.85 | 10.98 | 12.7 | 4.38 | 14.99 | 5.35 | 16.99 | 6.57 | 18.81 | 7.85 | 20.98 | 9.26 | 20.98 | 22.65 | 11.11 | 13.15 | 4.42 | 15.51 | 5.45 | 17.56 | 6.63 | 19.54 | 7.9 | 21.77 | 9.34 | 21.77 | 23.45 | 11.24 | 13.6 | 4.46 | 16.03 | 5.55 | 18.13 | 6.69 | 20.27 | 7.95 | 22.56 | 9.42 | 22.56 | 24.25 | 11.37 | 14.05 | 4.5 | 16.55 | 5.65 | 18.7 | 6.75 | 21 | 8 | 23.35 | 9.5 | 23.35 | 25.05 | 11.5 | 8.6 | 3.9 | 10.2 | 4.8 | 11.65 | 5.75 | 12.65 | 6.25 | 14.5 | 7.7 | 14.5 | 15.2 | 8.75 | 9.2 | 3.95 | 10.9 | 4.9 | 12.4 | 5.85 | 13.45 | 6.625 | 15.3 | 7.975 | 15.3 | 16.475 | 9.225
10HP | 36 | 9.6667 | 4.0667 | 11.4667 | 5.1 | 12.9667 | 6.0333 | 14.0333 | 7.1 | 15.9333 | 8.3333 | 15.9333 | 17.6 | 9.7667 | 10.0667 | 4.1 | 11.9222 | 5.1222 | 13.5 | 6.1222 | 14.6333 | 7.2222 | 16.5222 | 8.4333 | 16.5222 | 18.1444 | 9.8333 | 10.4667 | 4.1333 | 12.3778 | 5.1444 | 14.0333 | 6.2111 | 15.2333 | 7.3444 | 17.1111 | 8.5333 | 17.1111 | 18.6889 | 9.9 | 10.8667 | 4.1667 | 12.8333 | 5.1667 | 14.5667 | 6.3 | 15.8333 | 7.4667 | 17.7 | 8.6333 | 17.7 | 19.2333 | 9.9667 | 11.2667 | 4.2667 | 13.3 | 5.2 | 15.1 | 6.4167 | 16.45 | 7.65 | 18.4167 | 8.9167 | 18.4167 | 19.9833 | 10.4833 | 11.6667 | 4.3667 | 13.7667 | 5.2333 | 15.6333 | 6.5333 | 17.0667 | 7.8333 | 19.1333 | 9.2 | 19.1333 | 20.7333 | 11 | 12.1067 | 4.4067 | 14.28 | 5.3333 | 16.2 | 6.5933 | 17.7933 | 7.88 | 19.9133 | 9.28 | 19.9133 | 21.52 | 11.12 | 12.5467 | 4.4467 | 14.7933 | 5.4333 | 16.7667 | 6.6533 | 18.52 | 7.9267 | 20.6933 | 9.36 | 20.6933 | 22.3067 | 11.24 | 12.9867 | 4.4867 | 15.3067 | 5.5333 | 17.3333 | 6.7133 | 19.2467 | 7.9733 | 21.4733 | 9.44 | 21.4733 | 23.0933 | 11.36 | 13.4267 | 4.5267 | 15.82 | 5.6333 | 17.9 | 6.7733 | 19.9733 | 8.02 | 22.2533 | 9.52 | 22.2533 | 23.88 | 11.48 | 13.8667 | 4.5667 | 16.3333 | 5.7333 | 18.4667 | 6.8333 | 20.7 | 8.0667 | 23.0333 | 9.6 | 23.0333 | 24.6667 | 11.6 | 8.5 | 3.9667 | 10.0667 | 4.9 | 11.4667 | 5.8333 | 12.4667 | 6.3 | 14.3667 | 7.7333 | 14.3667 | 14.8667 | 8.8 | 9.0833 | 4.0167 | 10.7667 | 5 | 12.2167 | 5.9333 | 13.25 | 6.7 | 15.15 | 8.0333 | 15.15 | 16.2333 | 9.2833
10HP | 37 | 9.5333 | 4.1333 | 11.3333 | 5.2 | 12.7833 | 6.1167 | 13.8167 | 7.2 | 15.7667 | 8.4167 | 15.7667 | 17.45 | 9.8333 | 9.9333 | 4.1667 | 11.7778 | 5.2111 | 13.3167 | 6.2111 | 14.4 | 7.3278 | 16.3278 | 8.5333 | 16.3278 | 17.9389 | 9.9167 | 10.3333 | 4.2 | 12.2222 | 5.2222 | 13.85 | 6.3056 | 14.9833 | 7.4556 | 16.8889 | 8.65 | 16.8889 | 18.4278 | 10 | 10.7333 | 4.2333 | 12.6667 | 5.2333 | 14.3833 | 6.4 | 15.5667 | 7.5833 | 17.45 | 8.7667 | 17.45 | 18.9167 | 10.0833 | 11.1333 | 4.3333 | 13.125 | 5.275 | 14.9 | 6.5083 | 16.175 | 7.75 | 18.1583 | 9.0333 | 18.1583 | 19.6667 | 10.6167 | 11.5333 | 4.4333 | 13.5833 | 5.3167 | 15.4167 | 6.6167 | 16.7833 | 7.9167 | 18.8667 | 9.3 | 18.8667 | 20.4167 | 11.15 | 11.9633 | 4.4733 | 14.09 | 5.4167 | 15.98 | 6.6767 | 17.5067 | 7.96 | 19.6367 | 9.38 | 19.6367 | 21.19 | 11.26 | 12.3933 | 4.5133 | 14.5967 | 5.5167 | 16.5433 | 6.7367 | 18.23 | 8.0033 | 20.4067 | 9.46 | 20.4067 | 21.9633 | 11.37 | 12.8233 | 4.5533 | 15.1033 | 5.6167 | 17.1067 | 6.7967 | 18.9533 | 8.0467 | 21.1767 | 9.54 | 21.1767 | 22.7367 | 11.48 | 13.2533 | 4.5933 | 15.61 | 5.7167 | 17.67 | 6.8567 | 19.6767 | 8.09 | 21.9467 | 9.62 | 21.9467 | 23.51 | 11.59 | 13.6833 | 4.6333 | 16.1167 | 5.8167 | 18.2333 | 6.9167 | 20.4 | 8.1333 | 22.7167 | 9.7 | 22.7167 | 24.2833 | 11.7 | 8.4 | 4.0333 | 9.9333 | 5 | 11.2833 | 5.9167 | 12.2833 | 6.35 | 14.2333 | 7.7667 | 14.2333 | 14.5333 | 8.85 | 8.9667 | 4.0833 | 10.6333 | 5.1 | 12.0333 | 6.0167 | 13.05 | 6.775 | 15 | 8.0917 | 15 | 15.9917 | 9.3417
10HP | 38 | 9.4 | 4.2 | 11.2 | 5.3 | 12.6 | 6.2 | 13.6 | 7.3 | 15.6 | 8.5 | 15.6 | 17.3 | 9.9 | 9.8 | 4.2333 | 11.6333 | 5.3 | 13.1333 | 6.3 | 14.1667 | 7.4333 | 16.1333 | 8.6333 | 16.1333 | 17.7333 | 10 | 10.2 | 4.2667 | 12.0667 | 5.3 | 13.6667 | 6.4 | 14.7333 | 7.5667 | 16.6667 | 8.7667 | 16.6667 | 18.1667 | 10.1 | 10.6 | 4.3 | 12.5 | 5.3 | 14.2 | 6.5 | 15.3 | 7.7 | 17.2 | 8.9 | 17.2 | 18.6 | 10.2 | 11 | 4.4 | 12.95 | 5.35 | 14.7 | 6.6 | 15.9 | 7.85 | 17.9 | 9.15 | 17.9 | 19.35 | 10.75 | 11.4 | 4.5 | 13.4 | 5.4 | 15.2 | 6.7 | 16.5 | 8 | 18.6 | 9.4 | 18.6 | 20.1 | 11.3 | 11.82 | 4.54 | 13.9 | 5.5 | 15.76 | 6.76 | 17.22 | 8.04 | 19.36 | 9.48 | 19.36 | 20.86 | 11.4 | 12.24 | 4.58 | 14.4 | 5.6 | 16.32 | 6.82 | 17.94 | 8.08 | 20.12 | 9.56 | 20.12 | 21.62 | 11.5 | 12.66 | 4.62 | 14.9 | 5.7 | 16.88 | 6.88 | 18.66 | 8.12 | 20.88 | 9.64 | 20.88 | 22.38 | 11.6 | 13.08 | 4.66 | 15.4 | 5.8 | 17.44 | 6.94 | 19.38 | 8.16 | 21.64 | 9.72 | 21.64 | 23.14 | 11.7 | 13.5 | 4.7 | 15.9 | 5.9 | 18 | 7 | 20.1 | 8.2 | 22.4 | 9.8 | 22.4 | 23.9 | 11.8 | 8.3 | 4.1 | 9.8 | 5.1 | 11.1 | 6 | 12.1 | 6.4 | 14.1 | 7.8 | 14.1 | 14.2 | 8.9 | 8.85 | 4.15 | 10.5 | 5.2 | 11.85 | 6.1 | 12.85 | 6.85 | 14.85 | 8.15 | 14.85 | 15.75 | 9.4
10HP | 39 | 9.2 | 4.3 | 10.98 | 5.4 | 12.32 | 6.32 | 13.22 | 7.4 | 14.98 | 8.6 | 14.98 | 16.36 | 10 | 9.5933 | 4.34 | 11.4 | 5.4067 | 12.84 | 6.42 | 13.7733 | 7.5467 | 15.5133 | 8.7533 | 15.5133 | 16.8333 | 10.1333 | 9.9867 | 4.38 | 11.82 | 5.4133 | 13.36 | 6.52 | 14.3267 | 7.6933 | 16.0467 | 8.9067 | 16.0467 | 17.3067 | 10.2667 | 10.38 | 4.42 | 12.24 | 5.42 | 13.88 | 6.62 | 14.88 | 7.84 | 16.58 | 9.06 | 16.58 | 17.78 | 10.4 | 10.78 | 4.51 | 12.7 | 5.47 | 14.38 | 6.73 | 15.53 | 8 | 17.27 | 9.32 | 17.27 | 18.54 | 10.94 | 11.18 | 4.6 | 13.16 | 5.52 | 14.88 | 6.84 | 16.18 | 8.16 | 17.96 | 9.58 | 17.96 | 19.3 | 11.48 | 11.592 | 4.64 | 13.652 | 5.616 | 15.432 | 6.904 | 16.88 | 8.208 | 18.732 | 9.664 | 18.732 | 20.072 | 11.584 | 12.004 | 4.68 | 14.144 | 5.712 | 15.984 | 6.968 | 17.58 | 8.256 | 19.504 | 9.748 | 19.504 | 20.844 | 11.688 | 12.416 | 4.72 | 14.636 | 5.808 | 16.536 | 7.032 | 18.28 | 8.304 | 20.276 | 9.832 | 20.276 | 21.616 | 11.792 | 12.828 | 4.76 | 15.128 | 5.904 | 17.088 | 7.096 | 18.98 | 8.352 | 21.048 | 9.916 | 21.048 | 22.388 | 11.896 | 13.24 | 4.8 | 15.62 | 6 | 17.64 | 7.16 | 19.68 | 8.4 | 21.82 | 10 | 21.82 | 23.16 | 12 | 8.1 | 4.2 | 9.62 | 5.2 | 10.86 | 6.1 | 11.76 | 6.54 | 13.5 | 7.86 | 13.5 | 13.54 | 9 | 8.65 | 4.25 | 10.3 | 5.3 | 11.59 | 6.21 | 12.49 | 6.97 | 14.24 | 8.23 | 14.24 | 14.95 | 9.5
10HP | 40 | 9 | 4.4 | 10.76 | 5.5 | 12.04 | 6.44 | 12.84 | 7.5 | 14.36 | 8.7 | 14.36 | 15.42 | 10.1 | 9.3867 | 4.4467 | 11.1667 | 5.5133 | 12.5467 | 6.54 | 13.38 | 7.66 | 14.8933 | 8.8733 | 14.8933 | 15.9333 | 10.2667 | 9.7733 | 4.4933 | 11.5733 | 5.5267 | 13.0533 | 6.64 | 13.92 | 7.82 | 15.4267 | 9.0467 | 15.4267 | 16.4467 | 10.4333 | 10.16 | 4.54 | 11.98 | 5.54 | 13.56 | 6.74 | 14.46 | 7.98 | 15.96 | 9.22 | 15.96 | 16.96 | 10.6 | 10.56 | 4.62 | 12.45 | 5.59 | 14.06 | 6.86 | 15.16 | 8.15 | 16.64 | 9.49 | 16.64 | 17.73 | 11.13 | 10.96 | 4.7 | 12.92 | 5.64 | 14.56 | 6.98 | 15.86 | 8.32 | 17.32 | 9.76 | 17.32 | 18.5 | 11.66 | 11.364 | 4.74 | 13.404 | 5.732 | 15.104 | 7.048 | 16.54 | 8.376 | 18.104 | 9.848 | 18.104 | 19.284 | 11.768 | 11.768 | 4.78 | 13.888 | 5.824 | 15.648 | 7.116 | 17.22 | 8.432 | 18.888 | 9.936 | 18.888 | 20.068 | 11.876 | 12.172 | 4.82 | 14.372 | 5.916 | 16.192 | 7.184 | 17.9 | 8.488 | 19.672 | 10.024 | 19.672 | 20.852 | 11.984 | 12.576 | 4.86 | 14.856 | 6.008 | 16.736 | 7.252 | 18.58 | 8.544 | 20.456 | 10.112 | 20.456 | 21.636 | 12.092 | 12.98 | 4.9 | 15.34 | 6.1 | 17.28 | 7.32 | 19.26 | 8.6 | 21.24 | 10.2 | 21.24 | 22.42 | 12.2 | 7.9 | 4.3 | 9.44 | 5.3 | 10.62 | 6.2 | 11.42 | 6.68 | 12.9 | 7.92 | 12.9 | 12.88 | 9.1 | 8.45 | 4.35 | 10.1 | 5.4 | 11.33 | 6.32 | 12.13 | 7.09 | 13.63 | 8.31 | 13.63 | 14.15 | 9.6
10HP | 41 | 8.8 | 4.5 | 10.54 | 5.6 | 11.76 | 6.56 | 12.46 | 7.6 | 13.74 | 8.8 | 13.74 | 14.48 | 10.2 | 9.18 | 4.5533 | 10.9333 | 5.62 | 12.2533 | 6.66 | 12.9867 | 7.7733 | 14.2733 | 8.9933 | 14.2733 | 15.0333 | 10.4 | 9.56 | 4.6067 | 11.3267 | 5.64 | 12.7467 | 6.76 | 13.5133 | 7.9467 | 14.8067 | 9.1867 | 14.8067 | 15.5867 | 10.6 | 9.94 | 4.66 | 11.72 | 5.66 | 13.24 | 6.86 | 14.04 | 8.12 | 15.34 | 9.38 | 15.34 | 16.14 | 10.8 | 10.34 | 4.73 | 12.2 | 5.71 | 13.74 | 6.99 | 14.79 | 8.3 | 16.01 | 9.66 | 16.01 | 16.92 | 11.32 | 10.74 | 4.8 | 12.68 | 5.76 | 14.24 | 7.12 | 15.54 | 8.48 | 16.68 | 9.94 | 16.68 | 17.7 | 11.84 | 11.136 | 4.84 | 13.156 | 5.848 | 14.776 | 7.192 | 16.2 | 8.544 | 17.476 | 10.032 | 17.476 | 18.496 | 11.952 | 11.532 | 4.88 | 13.632 | 5.936 | 15.312 | 7.264 | 16.86 | 8.608 | 18.272 | 10.124 | 18.272 | 19.292 | 12.064 | 11.928 | 4.92 | 14.108 | 6.024 | 15.848 | 7.336 | 17.52 | 8.672 | 19.068 | 10.216 | 19.068 | 20.088 | 12.176 | 12.324 | 4.96 | 14.584 | 6.112 | 16.384 | 7.408 | 18.18 | 8.736 | 19.864 | 10.308 | 19.864 | 20.884 | 12.288 | 12.72 | 5 | 15.06 | 6.2 | 16.92 | 7.48 | 18.84 | 8.8 | 20.66 | 10.4 | 20.66 | 21.68 | 12.4 | 7.7 | 4.4 | 9.26 | 5.4 | 10.38 | 6.3 | 11.08 | 6.82 | 12.3 | 7.98 | 12.3 | 12.22 | 9.2 | 8.25 | 4.45 | 9.9 | 5.5 | 11.07 | 6.43 | 11.77 | 7.21 | 13.02 | 8.39 | 13.02 | 13.35 | 9.7
10HP | 42 | 8.6 | 4.6 | 10.32 | 5.7 | 11.48 | 6.68 | 12.08 | 7.7 | 13.12 | 8.9 | 13.12 | 13.54 | 10.3 | 8.9733 | 4.66 | 10.7 | 5.7267 | 11.96 | 6.78 | 12.5933 | 7.8867 | 13.6533 | 9.1133 | 13.6533 | 14.1333 | 10.5333 | 9.3467 | 4.72 | 11.08 | 5.7533 | 12.44 | 6.88 | 13.1067 | 8.0733 | 14.1867 | 9.3267 | 14.1867 | 14.7267 | 10.7667 | 9.72 | 4.78 | 11.46 | 5.78 | 12.92 | 6.98 | 13.62 | 8.26 | 14.72 | 9.54 | 14.72 | 15.32 | 11 | 10.12 | 4.84 | 11.95 | 5.83 | 13.42 | 7.12 | 14.42 | 8.45 | 15.38 | 9.83 | 15.38 | 16.11 | 11.51 | 10.52 | 4.9 | 12.44 | 5.88 | 13.92 | 7.26 | 15.22 | 8.64 | 16.04 | 10.12 | 16.04 | 16.9 | 12.02 | 10.908 | 4.94 | 12.908 | 5.964 | 14.448 | 7.336 | 15.86 | 8.712 | 16.848 | 10.216 | 16.848 | 17.708 | 12.136 | 11.296 | 4.98 | 13.376 | 6.048 | 14.976 | 7.412 | 16.5 | 8.784 | 17.656 | 10.312 | 17.656 | 18.516 | 12.252 | 11.684 | 5.02 | 13.844 | 6.132 | 15.504 | 7.488 | 17.14 | 8.856 | 18.464 | 10.408 | 18.464 | 19.324 | 12.368 | 12.072 | 5.06 | 14.312 | 6.216 | 16.032 | 7.564 | 17.78 | 8.928 | 19.272 | 10.504 | 19.272 | 20.132 | 12.484 | 12.46 | 5.1 | 14.78 | 6.3 | 16.56 | 7.64 | 18.42 | 9 | 20.08 | 10.6 | 20.08 | 20.94 | 12.6 | 7.5 | 4.5 | 9.08 | 5.5 | 10.14 | 6.4 | 10.74 | 6.96 | 11.7 | 8.04 | 11.7 | 11.56 | 9.3 | 8.05 | 4.55 | 9.7 | 5.6 | 10.81 | 6.54 | 11.41 | 7.33 | 12.41 | 8.47 | 12.41 | 12.55 | 9.8
10HP | 43 | 8.4 | 4.7 | 10.1 | 5.8 | 11.2 | 6.8 | 11.7 | 7.8 | 12.5 | 9 | 12.5 | 12.6 | 10.4 | 8.7667 | 4.7667 | 10.4667 | 5.8333 | 11.6667 | 6.9 | 12.2 | 8 | 13.0333 | 9.2333 | 13.0333 | 13.2333 | 10.6667 | 9.1333 | 4.8333 | 10.8333 | 5.8667 | 12.1333 | 7 | 12.7 | 8.2 | 13.5667 | 9.4667 | 13.5667 | 13.8667 | 10.9333 | 9.5 | 4.9 | 11.2 | 5.9 | 12.6 | 7.1 | 13.2 | 8.4 | 14.1 | 9.7 | 14.1 | 14.5 | 11.2 | 9.9 | 4.95 | 11.7 | 5.95 | 13.1 | 7.25 | 14.05 | 8.6 | 14.75 | 10 | 14.75 | 15.3 | 11.7 | 10.3 | 5 | 12.2 | 6 | 13.6 | 7.4 | 14.9 | 8.8 | 15.4 | 10.3 | 15.4 | 16.1 | 12.2 | 10.68 | 5.04 | 12.66 | 6.08 | 14.12 | 7.48 | 15.52 | 8.88 | 16.22 | 10.4 | 16.22 | 16.92 | 12.32 | 11.06 | 5.08 | 13.12 | 6.16 | 14.64 | 7.56 | 16.14 | 8.96 | 17.04 | 10.5 | 17.04 | 17.74 | 12.44 | 11.44 | 5.12 | 13.58 | 6.24 | 15.16 | 7.64 | 16.76 | 9.04 | 17.86 | 10.6 | 17.86 | 18.56 | 12.56 | 11.82 | 5.16 | 14.04 | 6.32 | 15.68 | 7.72 | 17.38 | 9.12 | 18.68 | 10.7 | 18.68 | 19.38 | 12.68 | 12.2 | 5.2 | 14.5 | 6.4 | 16.2 | 7.8 | 18 | 9.2 | 19.5 | 10.8 | 19.5 | 20.2 | 12.8 | 7.3 | 4.6 | 8.9 | 5.6 | 9.9 | 6.5 | 10.4 | 7.1 | 11.1 | 8.1 | 11.1 | 10.9 | 9.4 | 7.85 | 4.65 | 9.5 | 5.7 | 10.55 | 6.65 | 11.05 | 7.45 | 11.8 | 8.55 | 11.8 | 11.75 | 9.9
|  |  | 50Q | 50P | 60Q | 60P | 70Q | 70P | 80Q | 80P | 90Q | 90P | 数修正 | 100Q | 100P
|  | -10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | -9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | -8 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 37 | 38 | 39 | 40
|  | -7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 | 50 | 51 | 52 | 53
|  | -6 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 63 | 64 | 65 | 66
|  | -5 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 77 | 76 | 77 | 78 | 79
|  | -4 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 89 | 90 | 91 | 92
|  | -3 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 103 | 102 | 103 | 104 | 105
|  | -2 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 116 | 115 | 116 | 117 | 118
|  | -1 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 129 | 128 | 129 | 130 | 131
|  | 0 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 142 | 141 | 142 | 143 | 144
|  | -12 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157
|  | -11 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170
|  | 50 | 2 | 3
|  | 60 | 4 | 5
|  | 70 | 6 | 7
|  | 80 | 8 | 9
|  | 90 | 10 | 11
|  | 100 | 13 | 14

## 中18-46HP (hidden)
Model | Amb T C | -10C | [10 empty] | -9C | [10 empty] | -8C | [10 empty] | -7C | [10 empty] | -6C | [10 empty] | -5C | [10 empty] | -4C | [10 empty] | -3C | [10 empty] | -2C | [10 empty] | -1C | [10 empty] | 0C | [10 empty] | -12C | [10 empty] | -11C
|  | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
GVSM180NDA50 | 27 | 29.8793 | 10.7511 | 32.5631 | 11.9466 | 35.1793 | 13.2164 | 37.666 | 14.6864 | 37.666 | 40.1526 | 16.1564 | 31.0101 | 10.8271 | 33.7866 | 12.0448 | 36.4852 | 13.3364 | 39.0513 | 14.8244 | 39.0513 | 39.0513 | 41.6174 | 32.141 | 10.9031 | 35.0102 | 12.143 | 37.791 | 13.4564 | 40.4366 | 14.9625 | 40.4366 | 43.0821 | 16.4685 | 33.2719 | 10.9791 | 36.2337 | 12.2411 | 39.0969 | 13.5765 | 41.8218 | 15.1006 | 41.8218 | 44.5468 | 16.6246 | 34.4743 | 11.0622 | 37.5283 | 12.3489 | 40.48 | 13.708 | 43.2879 | 15.2511 | 43.2879 | 46.0959 | 16.7941 | 35.6767 | 11.1453 | 38.8229 | 12.4566 | 41.8631 | 13.8396 | 44.754 | 15.4016 | 44.754 | 47.645 | 16.9636 | 36.9795 | 11.2388 | 40.2232 | 12.5765 | 43.3566 | 13.9851 | 46.3371 | 15.5686 | 46.3371 | 49.3177 | 17.152 | 38.2823 | 11.3324 | 41.6235 | 12.6963 | 44.8501 | 14.1307 | 47.9202 | 15.7356 | 47.9202 | 50.9904 | 17.3404 | 39.5852 | 11.4259 | 43.0238 | 12.8162 | 46.3437 | 14.2763 | 49.5034 | 15.9025 | 49.5034 | 52.663 | 17.5288 | 40.888 | 11.5195 | 44.4241 | 12.9361 | 47.8372 | 14.4218 | 51.0865 | 16.0695 | 51.0865 | 54.3357 | 17.7172 | 42.1908 | 11.613 | 45.8243 | 13.056 | 49.3307 | 14.5674 | 52.6696 | 16.2365 | 52.6696 | 56.0084 | 17.9056 | 26.8 | 10.5 | 29.3 | 11.7 | 31.7 | 12.9 | 33.9 | 14.3 | 33.9 | 36.2 | 15.7 | 28.3396 | 10.6256 | 30.9315 | 11.8233 | 33.4397 | 13.0582 | 35.783 | 14.4932 | 35.783 | 38.1763 | 15.9282
| 28 | 29.5457 | 10.9701 | 32.2045 | 12.1787 | 34.7909 | 13.464 | 37.2512 | 14.9554 | 37.2512 | 39.7116 | 16.4468 | 30.666 | 11.0462 | 33.4155 | 12.2773 | 36.0838 | 13.5843 | 38.623 | 15.0937 | 38.623 | 38.623 | 41.1621 | 31.7862 | 11.1223 | 34.6265 | 12.3758 | 37.3767 | 13.7047 | 39.9947 | 15.232 | 39.9947 | 42.6127 | 16.7593 | 32.9064 | 11.1985 | 35.8375 | 12.4744 | 38.6697 | 13.825 | 41.3665 | 15.3703 | 41.3665 | 44.0632 | 16.9155 | 34.0977 | 11.2816 | 37.1207 | 12.5817 | 40.0413 | 13.956 | 42.8197 | 15.5203 | 42.8197 | 45.5981 | 17.0846 | 35.2889 | 11.3648 | 38.404 | 12.6891 | 41.413 | 14.087 | 44.273 | 15.6704 | 44.273 | 47.133 | 17.2538 | 36.5801 | 11.4582 | 39.7914 | 12.8089 | 42.8921 | 14.2326 | 45.8406 | 15.8374 | 45.8406 | 48.7891 | 17.4422 | 37.8713 | 11.5516 | 41.1789 | 12.9287 | 44.3711 | 14.3782 | 47.4081 | 16.0044 | 47.4081 | 50.4451 | 17.6306 | 39.1625 | 11.645 | 42.5664 | 13.0484 | 45.8501 | 14.5238 | 48.9757 | 16.1714 | 48.9757 | 52.1012 | 17.8189 | 40.4536 | 11.7384 | 43.9539 | 13.1682 | 47.3292 | 14.6694 | 50.5432 | 16.3384 | 50.5432 | 53.7572 | 18.0073 | 41.7448 | 11.8318 | 45.3414 | 13.288 | 48.8082 | 14.815 | 52.1107 | 16.5054 | 52.1107 | 55.4133 | 18.1957 | 26.5 | 10.72 | 28.96 | 11.92 | 31.34 | 13.14 | 33.52 | 14.56 | 33.52 | 35.8 | 16 | 28.0229 | 10.8451 | 30.5823 | 12.0494 | 33.0654 | 13.302 | 35.3856 | 14.7577 | 35.3856 | 37.7558 | 16.2234
| 29 | 29.2122 | 11.1891 | 31.846 | 12.4108 | 34.4024 | 13.7116 | 36.8365 | 15.2245 | 36.8365 | 39.2705 | 16.7373 | 30.3218 | 11.2653 | 33.0444 | 12.5098 | 35.6824 | 13.8323 | 38.1947 | 15.363 | 38.1947 | 38.1947 | 40.7069 | 31.4314 | 11.3416 | 34.2428 | 12.6087 | 36.9624 | 13.9529 | 39.5529 | 15.5015 | 39.5529 | 42.1433 | 17.05 | 32.541 | 11.4179 | 35.4412 | 12.7076 | 38.2424 | 14.0736 | 40.9111 | 15.64 | 40.9111 | 43.5797 | 17.2064 | 33.7211 | 11.5011 | 36.7131 | 12.8146 | 39.6027 | 14.204 | 42.3515 | 15.7896 | 42.3515 | 45.1004 | 17.3752 | 34.9011 | 11.5843 | 37.985 | 12.9216 | 40.963 | 14.3344 | 43.792 | 15.9392 | 43.792 | 46.6211 | 17.5439 | 36.1807 | 11.6775 | 39.3597 | 13.0413 | 42.4275 | 14.4801 | 45.344 | 16.1062 | 45.344 | 48.2605 | 17.7323 | 37.4602 | 11.7708 | 40.7344 | 13.161 | 43.8921 | 14.6257 | 46.896 | 16.2732 | 46.896 | 49.8999 | 17.9207 | 38.7398 | 11.864 | 42.1091 | 13.2806 | 45.3566 | 14.7713 | 48.448 | 16.4402 | 48.448 | 51.5393 | 18.1091 | 40.0193 | 11.9573 | 43.4838 | 13.4003 | 46.8211 | 14.917 | 49.9999 | 16.6072 | 49.9999 | 53.1787 | 18.2975 | 41.2988 | 12.0505 | 44.8585 | 13.52 | 48.2857 | 15.0626 | 51.5519 | 16.7742 | 51.5519 | 54.8181 | 18.4859 | 26.2 | 10.94 | 28.62 | 12.14 | 30.98 | 13.38 | 33.14 | 14.82 | 33.14 | 35.4 | 16.3 | 27.7061 | 11.0645 | 30.233 | 12.2754 | 32.6912 | 13.5458 | 34.9882 | 15.0222 | 34.9882 | 37.3352 | 16.5187
| 30 | 28.8786 | 11.4081 | 31.4875 | 12.6429 | 34.014 | 13.9592 | 36.4217 | 15.4935 | 36.4217 | 38.8294 | 17.0278 | 29.9776 | 11.4845 | 32.6733 | 12.7423 | 35.2811 | 14.0802 | 37.7664 | 15.6322 | 37.7664 | 37.7664 | 40.2517 | 31.0766 | 11.5609 | 33.8591 | 12.8416 | 36.5481 | 14.2012 | 39.111 | 15.771 | 39.111 | 41.6739 | 17.3408 | 32.1755 | 11.6372 | 35.045 | 12.9409 | 37.8152 | 14.3222 | 40.4557 | 15.9097 | 40.4557 | 43.0961 | 17.4973 | 33.3445 | 11.7205 | 36.3055 | 13.0475 | 39.1641 | 14.452 | 41.8834 | 16.0588 | 41.8834 | 44.6026 | 17.6657 | 34.5134 | 11.8038 | 37.566 | 13.1542 | 40.5129 | 14.5818 | 43.311 | 16.208 | 43.311 | 46.1092 | 17.8341 | 35.7813 | 11.8969 | 38.9279 | 13.2737 | 41.963 | 14.7275 | 44.8474 | 16.375 | 44.8474 | 47.7319 | 18.0225 | 37.0492 | 11.99 | 40.2898 | 13.3933 | 43.413 | 14.8732 | 46.3839 | 16.542 | 46.3839 | 49.3547 | 18.2109 | 38.317 | 12.0831 | 41.6517 | 13.5129 | 44.8631 | 15.0189 | 47.9203 | 16.7091 | 47.9203 | 50.9774 | 18.3992 | 39.5849 | 12.1762 | 43.0136 | 13.6324 | 46.3131 | 15.1646 | 49.4567 | 16.8761 | 49.4567 | 52.6002 | 18.5876 | 40.8528 | 12.2693 | 44.3755 | 13.752 | 47.7632 | 15.3102 | 50.9931 | 17.0431 | 50.9931 | 54.223 | 18.776 | 25.9 | 11.16 | 28.28 | 12.36 | 30.62 | 13.62 | 32.76 | 15.08 | 32.76 | 35 | 16.6 | 27.3893 | 11.284 | 29.8837 | 12.5015 | 32.317 | 13.7896 | 34.5909 | 15.2867 | 34.5909 | 36.9147 | 16.8139
| 31 | 28.5451 | 11.6271 | 31.1289 | 12.875 | 33.6255 | 14.2068 | 36.007 | 15.7625 | 36.007 | 38.3884 | 17.3183 | 29.6334 | 11.7036 | 32.3022 | 12.9747 | 34.8797 | 14.3281 | 37.3381 | 15.9015 | 37.3381 | 37.3381 | 39.7964 | 30.7218 | 11.7801 | 33.4754 | 13.0745 | 36.1338 | 14.4494 | 38.6692 | 16.0405 | 38.6692 | 41.2045 | 17.6315 | 31.8101 | 11.8566 | 34.6487 | 13.1742 | 37.388 | 14.5707 | 40.0003 | 16.1794 | 40.0003 | 42.6126 | 17.7881 | 32.9679 | 11.94 | 35.8979 | 13.2804 | 38.7254 | 14.7 | 41.4152 | 16.3281 | 41.4152 | 44.1049 | 17.9562 | 34.1256 | 12.0234 | 37.1471 | 13.3867 | 40.0629 | 14.8292 | 42.83 | 16.4767 | 42.83 | 45.5972 | 18.1243 | 35.3819 | 12.1163 | 38.4962 | 13.5061 | 41.4984 | 14.975 | 44.3509 | 16.6438 | 44.3509 | 47.2033 | 18.3126 | 36.6381 | 12.2092 | 39.8453 | 13.6256 | 42.934 | 15.1207 | 45.8717 | 16.8109 | 45.8717 | 48.8095 | 18.501 | 37.8943 | 12.3021 | 41.1944 | 13.7451 | 44.3695 | 15.2664 | 47.3926 | 16.9779 | 47.3926 | 50.4156 | 18.6894 | 39.1506 | 12.3951 | 42.5435 | 13.8645 | 45.8051 | 15.4121 | 48.9134 | 17.145 | 48.9134 | 52.0217 | 18.8778 | 40.4068 | 12.488 | 43.8926 | 13.984 | 47.2406 | 15.5579 | 50.4342 | 17.312 | 50.4342 | 53.6278 | 19.0662 | 25.6 | 11.38 | 27.94 | 12.58 | 30.26 | 13.86 | 32.38 | 15.34 | 32.38 | 34.6 | 16.9 | 27.0726 | 11.5035 | 29.5345 | 12.7275 | 31.9428 | 14.0334 | 34.1935 | 15.5513 | 34.1935 | 36.4942 | 17.1091
| 32 | 28.2116 | 11.846 | 30.7704 | 13.1071 | 33.2371 | 14.4544 | 35.5922 | 16.0316 | 35.5922 | 37.9473 | 17.6087 | 29.2893 | 11.9227 | 31.9311 | 13.2072 | 34.4783 | 14.576 | 36.9098 | 16.1708 | 36.9098 | 36.9098 | 39.3412 | 30.367 | 11.9994 | 33.0918 | 13.3073 | 35.7195 | 14.6976 | 38.2273 | 16.31 | 38.2273 | 40.7351 | 17.9223 | 31.4446 | 12.076 | 34.2524 | 13.4074 | 36.9607 | 14.8193 | 39.5449 | 16.4491 | 39.5449 | 42.129 | 18.079 | 32.5913 | 12.1595 | 35.4903 | 13.5133 | 38.2868 | 14.948 | 40.947 | 16.5973 | 40.947 | 43.6071 | 18.2467 | 33.7379 | 12.2429 | 36.7281 | 13.6192 | 39.6128 | 15.0767 | 42.349 | 16.7455 | 42.349 | 45.0853 | 18.4144 | 34.9825 | 12.3357 | 38.0644 | 13.7386 | 41.0339 | 15.2224 | 43.8543 | 16.9126 | 43.8543 | 46.6747 | 18.6028 | 36.2271 | 12.4284 | 39.4007 | 13.8579 | 42.4549 | 15.3682 | 45.3596 | 17.0797 | 45.3596 | 48.2642 | 18.7912 | 37.4716 | 12.5212 | 40.737 | 13.9773 | 43.876 | 15.5139 | 46.8649 | 17.2467 | 46.8649 | 49.8537 | 18.9795 | 38.7162 | 12.614 | 42.0733 | 14.0966 | 45.2971 | 15.6597 | 48.3701 | 17.4138 | 48.3701 | 51.4432 | 19.1679 | 39.9608 | 12.7067 | 43.4096 | 14.216 | 46.7181 | 15.8055 | 49.8754 | 17.5809 | 49.8754 | 53.0327 | 19.3563 | 25.3 | 11.6 | 27.6 | 12.8 | 29.9 | 14.1 | 32 | 15.6 | 32 | 34.2 | 17.2 | 26.7558 | 11.723 | 29.1852 | 12.9536 | 31.5686 | 14.2772 | 33.7961 | 15.8158 | 33.7961 | 36.0736 | 17.4044
| 33 | 27.8733 | 12.0854 | 30.4027 | 13.3614 | 32.8428 | 14.7247 | 35.1723 | 16.3246 | 35.1723 | 37.5019 | 17.9246 | 28.9403 | 12.1623 | 31.5523 | 13.4615 | 34.0722 | 14.8461 | 36.4768 | 16.4637 | 36.4768 | 36.4768 | 38.8814 | 30.0073 | 12.2391 | 32.7018 | 13.5617 | 35.3017 | 14.9676 | 37.7813 | 16.6028 | 37.7813 | 40.2609 | 18.2381 | 31.0743 | 12.3159 | 33.8514 | 13.6618 | 36.5311 | 15.089 | 39.0857 | 16.7419 | 39.0857 | 41.6404 | 18.3949 | 32.209 | 12.3996 | 35.0763 | 13.768 | 37.8427 | 15.2181 | 40.4724 | 16.8905 | 40.4724 | 43.1022 | 18.5629 | 33.3437 | 12.4834 | 36.3012 | 13.8742 | 39.1542 | 15.3472 | 41.8591 | 17.039 | 41.8591 | 44.5641 | 18.7309 | 34.5757 | 12.5762 | 37.6237 | 13.9937 | 40.5615 | 15.4926 | 43.3495 | 17.2057 | 43.3495 | 46.1375 | 18.9188 | 35.8076 | 12.669 | 38.9462 | 14.1131 | 41.9688 | 15.638 | 44.8398 | 17.3723 | 44.8398 | 47.7108 | 19.1067 | 37.0396 | 12.7618 | 40.2686 | 14.2326 | 43.3761 | 15.7834 | 46.3302 | 17.539 | 46.3302 | 49.2842 | 19.2946 | 38.2715 | 12.8547 | 41.5911 | 14.352 | 44.7834 | 15.9288 | 47.8205 | 17.7057 | 47.8205 | 50.8576 | 19.4825 | 39.5034 | 12.9475 | 42.9136 | 14.4715 | 46.1908 | 16.0742 | 49.3108 | 17.8723 | 49.3108 | 52.4309 | 19.6704 | 25 | 11.85 | 27.2667 | 13.05 | 29.5333 | 14.3667 | 31.6167 | 15.9 | 31.6167 | 33.7833 | 17.5 | 26.4366 | 11.9677 | 28.8347 | 13.2057 | 31.1881 | 14.5457 | 33.3945 | 16.1123 | 33.3945 | 35.6426 | 17.7123
| 34 | 27.535 | 12.3248 | 30.035 | 13.6156 | 32.4485 | 14.9949 | 34.7525 | 16.6177 | 34.7525 | 37.0565 | 18.2404 | 28.5913 | 12.4018 | 31.1735 | 13.7158 | 33.6662 | 15.1162 | 36.0439 | 16.7567 | 36.0439 | 36.0439 | 38.4216 | 29.6476 | 12.4788 | 32.3119 | 13.816 | 34.8838 | 15.2375 | 37.3352 | 16.8957 | 37.3352 | 39.7866 | 18.5539 | 30.7039 | 12.5557 | 33.4504 | 13.9162 | 36.1015 | 15.3587 | 38.6266 | 17.0347 | 38.6266 | 41.1517 | 18.7107 | 31.8267 | 12.6398 | 34.6624 | 14.0227 | 37.3985 | 15.4882 | 39.9979 | 17.1836 | 39.9979 | 42.5973 | 18.879 | 32.9496 | 12.7238 | 35.8744 | 14.1292 | 38.6955 | 15.6177 | 41.3692 | 17.3325 | 41.3692 | 44.043 | 19.0473 | 34.1689 | 12.8167 | 37.183 | 14.2488 | 40.0891 | 15.7627 | 42.8447 | 17.4988 | 42.8447 | 45.6002 | 19.2348 | 35.3882 | 12.9096 | 38.4916 | 14.3683 | 41.4827 | 15.9078 | 44.3201 | 17.665 | 44.3201 | 47.1574 | 19.4222 | 36.6075 | 13.0025 | 39.8003 | 14.4879 | 42.8762 | 16.0529 | 45.7955 | 17.8313 | 45.7955 | 48.7147 | 19.6097 | 37.8268 | 13.0953 | 41.1089 | 14.6074 | 44.2698 | 16.1979 | 47.2709 | 17.9975 | 47.2709 | 50.2719 | 19.7971 | 39.0461 | 13.1882 | 42.4175 | 14.727 | 45.6634 | 16.343 | 48.7463 | 18.1638 | 48.7463 | 51.8292 | 19.9845 | 24.7 | 12.1 | 26.9333 | 13.3 | 29.1667 | 14.6333 | 31.2333 | 16.2 | 31.2333 | 33.3667 | 17.8 | 26.1175 | 12.2124 | 28.4842 | 13.4578 | 30.8076 | 14.8141 | 32.9929 | 16.4088 | 32.9929 | 35.2116 | 18.0202
| 35 | 27.1967 | 12.5642 | 29.6673 | 13.8698 | 32.0542 | 15.2652 | 34.3326 | 16.9107 | 34.3326 | 36.6111 | 18.5563 | 28.2423 | 12.6413 | 30.7946 | 13.9701 | 33.2601 | 15.3863 | 35.6109 | 17.0496 | 35.6109 | 35.6109 | 37.9617 | 29.2879 | 12.7185 | 31.922 | 14.0703 | 34.466 | 15.5074 | 36.8892 | 17.1886 | 36.8892 | 39.3124 | 18.8698 | 30.3335 | 12.7956 | 33.0494 | 14.1706 | 35.6719 | 15.6284 | 38.1675 | 17.3275 | 38.1675 | 40.6631 | 19.0265 | 31.4444 | 12.8799 | 34.2485 | 14.2774 | 36.9544 | 15.7583 | 39.5234 | 17.4767 | 39.5234 | 42.0924 | 19.1952 | 32.5554 | 12.9643 | 35.4476 | 14.3842 | 38.2369 | 15.8882 | 40.8793 | 17.626 | 40.8793 | 43.5218 | 19.3638 | 33.7621 | 13.0572 | 36.7423 | 14.5039 | 39.6167 | 16.0329 | 42.3398 | 17.7918 | 42.3398 | 45.0629 | 19.5508 | 34.9687 | 13.1502 | 38.0371 | 14.6235 | 40.9965 | 16.1776 | 43.8003 | 17.9577 | 43.8003 | 46.6041 | 19.7377 | 36.1754 | 13.2431 | 39.3319 | 14.7432 | 42.3764 | 16.3223 | 45.2608 | 18.1235 | 45.2608 | 48.1452 | 19.9247 | 37.3821 | 13.336 | 40.6267 | 14.8629 | 43.7562 | 16.467 | 46.7212 | 18.2893 | 46.7212 | 49.6863 | 20.1117 | 38.5887 | 13.429 | 41.9214 | 14.9825 | 45.136 | 16.6117 | 48.1817 | 18.4552 | 48.1817 | 51.2274 | 20.2987 | 24.4 | 12.35 | 26.6 | 13.55 | 28.8 | 14.9 | 30.85 | 16.5 | 30.85 | 32.95 | 18.1 | 25.7984 | 12.4571 | 28.1336 | 13.7099 | 30.4271 | 15.0826 | 32.5913 | 16.7054 | 32.5913 | 34.7805 | 18.3281
| 36 | 26.8584 | 12.8036 | 29.2996 | 14.1241 | 31.6599 | 15.5354 | 33.9128 | 17.2038 | 33.9128 | 36.1657 | 18.8721 | 27.8933 | 12.8809 | 30.4158 | 14.2244 | 32.854 | 15.6563 | 35.178 | 17.3426 | 35.178 | 35.178 | 37.5019 | 28.9282 | 12.9582 | 31.5321 | 14.3247 | 34.0481 | 15.7773 | 36.4431 | 17.4814 | 36.4431 | 38.8382 | 19.1856 | 29.9631 | 13.0354 | 32.6484 | 14.425 | 35.2422 | 15.8982 | 37.7083 | 17.6203 | 37.7083 | 40.1744 | 19.3424 | 31.0622 | 13.1201 | 33.8345 | 14.5321 | 36.5102 | 16.0284 | 39.0489 | 17.7699 | 39.0489 | 41.5875 | 19.5113 | 32.1612 | 13.2047 | 35.0207 | 14.6392 | 37.7782 | 16.1587 | 40.3894 | 17.9195 | 40.3894 | 43.0007 | 19.6803 | 33.3553 | 13.2977 | 36.3016 | 14.759 | 39.1443 | 16.3031 | 41.835 | 18.0849 | 41.835 | 44.5257 | 19.8668 | 34.5493 | 13.3907 | 37.5826 | 14.8787 | 40.5104 | 16.4474 | 43.2805 | 18.2503 | 43.2805 | 46.0507 | 20.0533 | 35.7433 | 13.4837 | 38.8635 | 14.9985 | 41.8765 | 16.5918 | 44.7261 | 18.4158 | 44.7261 | 47.5757 | 20.2398 | 36.9373 | 13.5767 | 40.1444 | 15.1183 | 43.2426 | 16.7361 | 46.1716 | 18.5812 | 46.1716 | 49.1007 | 20.4263 | 38.1314 | 13.6697 | 41.4254 | 15.238 | 44.6087 | 16.8805 | 47.6172 | 18.7466 | 47.6172 | 50.6256 | 20.6128 | 24.1 | 12.6 | 26.2667 | 13.8 | 28.4333 | 15.1667 | 30.4667 | 16.8 | 30.4667 | 32.5333 | 18.4 | 25.4792 | 12.7018 | 27.7831 | 13.962 | 30.0466 | 15.3511 | 32.1897 | 17.0019 | 32.1897 | 34.3495 | 18.636
| 37 | 26.5202 | 13.043 | 28.9319 | 14.3783 | 31.2656 | 15.8057 | 33.4929 | 17.4968 | 33.4929 | 35.7202 | 19.1879 | 27.5444 | 13.1204 | 30.037 | 14.4787 | 32.4479 | 15.9264 | 34.745 | 17.6356 | 34.745 | 34.745 | 37.0421 | 28.5685 | 13.1979 | 31.1422 | 14.579 | 33.6303 | 16.0472 | 35.9971 | 17.7743 | 35.9971 | 38.3639 | 19.5014 | 29.5927 | 13.2753 | 32.2473 | 14.6794 | 34.8126 | 16.1679 | 37.2492 | 17.913 | 37.2492 | 39.6858 | 19.6582 | 30.6799 | 13.3603 | 33.4206 | 14.7868 | 36.0661 | 16.2986 | 38.5744 | 18.063 | 38.5744 | 41.0826 | 19.8275 | 31.7671 | 13.4452 | 34.5939 | 14.8942 | 37.3196 | 16.4292 | 39.8995 | 18.213 | 39.8995 | 42.4795 | 19.9967 | 32.9485 | 13.5383 | 35.861 | 15.0141 | 38.6719 | 16.5732 | 41.3302 | 18.378 | 41.3302 | 43.9884 | 20.1827 | 34.1298 | 13.6313 | 37.128 | 15.1339 | 40.0243 | 16.7172 | 42.7608 | 18.543 | 42.7608 | 45.4973 | 20.3688 | 35.3112 | 13.7244 | 38.3951 | 15.2538 | 41.3766 | 16.8612 | 44.1914 | 18.708 | 44.1914 | 47.0061 | 20.5548 | 36.4926 | 13.8174 | 39.6622 | 15.3737 | 42.729 | 17.0052 | 45.622 | 18.873 | 45.622 | 48.515 | 20.7408 | 37.674 | 13.9104 | 40.9293 | 15.4936 | 44.0813 | 17.1492 | 47.0526 | 19.0381 | 47.0526 | 50.0239 | 20.9269 | 23.8 | 12.85 | 25.9333 | 14.05 | 28.0667 | 15.4333 | 30.0833 | 17.1 | 30.0833 | 32.1167 | 18.7 | 25.1601 | 12.9465 | 27.4326 | 14.2141 | 29.6661 | 15.6195 | 31.7881 | 17.2984 | 31.7881 | 33.9185 | 18.944
| 38 | 26.1819 | 13.2824 | 28.5642 | 14.6325 | 30.8713 | 16.076 | 33.0731 | 17.7899 | 33.0731 | 35.2748 | 19.5038 | 27.1954 | 13.36 | 29.6582 | 14.7329 | 32.0419 | 16.1965 | 34.3121 | 17.9285 | 34.3121 | 34.3121 | 36.5823 | 28.2089 | 13.4376 | 30.7523 | 14.8333 | 33.2124 | 16.3171 | 35.5511 | 18.0672 | 35.5511 | 37.8897 | 19.8173 | 29.2224 | 13.5152 | 31.8463 | 14.9338 | 34.383 | 16.4376 | 36.7901 | 18.2058 | 36.7901 | 39.1971 | 19.974 | 30.2976 | 13.6004 | 33.0067 | 15.0415 | 35.622 | 16.5687 | 38.0998 | 18.3561 | 38.0998 | 40.5777 | 20.1436 | 31.3729 | 13.6857 | 34.167 | 15.1492 | 36.8609 | 16.6997 | 39.4096 | 18.5064 | 39.4096 | 41.9584 | 20.3132 | 32.5417 | 13.7788 | 35.4203 | 15.2692 | 38.1995 | 16.8434 | 40.8253 | 18.6711 | 40.8253 | 43.4511 | 20.4987 | 33.7104 | 13.8719 | 36.6735 | 15.3891 | 39.5381 | 16.987 | 42.241 | 18.8357 | 42.241 | 44.9439 | 20.6843 | 34.8791 | 13.965 | 37.9267 | 15.5091 | 40.8767 | 17.1307 | 43.6567 | 19.0003 | 43.6567 | 46.4366 | 20.8699 | 36.0479 | 14.0581 | 39.18 | 15.6291 | 42.2153 | 17.2743 | 45.0724 | 19.1649 | 45.0724 | 47.9294 | 21.0554 | 37.2166 | 14.1512 | 40.4332 | 15.7491 | 43.5539 | 17.418 | 46.488 | 19.3295 | 46.488 | 49.4221 | 21.241 | 23.5 | 13.1 | 25.6 | 14.3 | 27.7 | 15.7 | 29.7 | 17.4 | 29.7 | 31.7 | 19 | 24.8409 | 13.1912 | 27.0821 | 14.4663 | 29.2857 | 15.888 | 31.3865 | 17.5949 | 31.3865 | 33.4874 | 19.2519
| 39 | 25.836 | 13.543 | 28.1898 | 14.9088 | 30.4708 | 16.3686 | 32.645 | 18.1073 | 32.645 | 34.8193 | 19.8461 | 26.8386 | 13.6208 | 29.2716 | 15.0093 | 31.6279 | 16.4894 | 33.8696 | 18.2462 | 33.8696 | 33.8696 | 36.1114 | 27.8411 | 13.6985 | 30.3533 | 15.1097 | 32.785 | 16.6103 | 35.0942 | 18.385 | 35.0942 | 37.4035 | 20.1598 | 28.8437 | 13.7763 | 31.435 | 15.2102 | 33.9421 | 16.7311 | 36.3188 | 18.5239 | 36.3188 | 38.6956 | 20.3167 | 29.9076 | 13.8613 | 32.5825 | 15.3182 | 35.1677 | 16.8618 | 37.6145 | 18.6737 | 37.6145 | 40.0613 | 20.4856 | 30.9714 | 13.9464 | 33.7301 | 15.4262 | 36.3934 | 16.9924 | 38.9102 | 18.8234 | 38.9102 | 41.4271 | 20.6544 | 32.1273 | 14.0395 | 34.9704 | 15.5456 | 37.7168 | 17.1359 | 40.3098 | 18.9877 | 40.3098 | 42.9029 | 20.8395 | 33.2831 | 14.1326 | 36.2108 | 15.665 | 39.0401 | 17.2794 | 41.7094 | 19.152 | 41.7094 | 44.3787 | 21.0246 | 34.439 | 14.2257 | 37.4511 | 15.7844 | 40.3635 | 17.4229 | 43.109 | 19.3163 | 43.109 | 45.8545 | 21.2098 | 35.5948 | 14.3188 | 38.6915 | 15.9037 | 41.6869 | 17.5664 | 44.5086 | 19.4806 | 44.5086 | 47.3303 | 21.3949 | 36.7506 | 14.4119 | 39.9318 | 16.0231 | 43.0102 | 17.7099 | 45.9082 | 19.6449 | 45.9082 | 48.8061 | 21.58 | 23.18 | 13.36 | 25.26 | 14.58 | 27.34 | 16 | 29.32 | 17.72 | 29.32 | 31.3 | 19.36 | 24.508 | 13.4515 | 26.7249 | 14.7444 | 28.9054 | 16.1843 | 30.9825 | 17.9137 | 30.9825 | 33.0596 | 19.603
| 40 | 25.4901 | 13.8036 | 27.8155 | 15.1851 | 30.0702 | 16.6612 | 32.2169 | 18.4248 | 32.2169 | 34.3637 | 20.1884 | 26.4818 | 13.8815 | 28.8849 | 15.2856 | 31.2139 | 16.7823 | 33.4271 | 18.5639 | 33.4271 | 33.4271 | 35.6404 | 27.4734 | 13.9594 | 29.9543 | 15.3861 | 32.3575 | 16.9035 | 34.6374 | 18.7029 | 34.6374 | 36.9172 | 20.5024 | 28.465 | 14.0373 | 31.0237 | 15.4865 | 33.5012 | 17.0246 | 35.8476 | 18.842 | 35.8476 | 38.194 | 20.6594 | 29.5175 | 14.1222 | 32.1584 | 15.5949 | 34.7135 | 17.1549 | 37.1292 | 18.9912 | 37.1292 | 39.5449 | 20.8275 | 30.57 | 14.207 | 33.2932 | 15.7032 | 35.9258 | 17.2852 | 38.4108 | 19.1404 | 38.4108 | 40.8957 | 20.9957 | 31.7129 | 14.3001 | 34.5206 | 15.822 | 37.234 | 17.4285 | 39.7943 | 19.3044 | 39.7943 | 42.3546 | 21.1803 | 32.8559 | 14.3932 | 35.7481 | 15.9408 | 38.5421 | 17.5718 | 41.1778 | 19.4684 | 41.1778 | 43.8135 | 21.365 | 33.9988 | 14.4863 | 36.9755 | 16.0596 | 39.8502 | 17.7151 | 42.5613 | 19.6324 | 42.5613 | 45.2724 | 21.5496 | 35.1417 | 14.5794 | 38.203 | 16.1784 | 41.1584 | 17.8584 | 43.9448 | 19.7964 | 43.9448 | 46.7312 | 21.7343 | 36.2846 | 14.6726 | 39.4304 | 16.2972 | 42.4665 | 18.0018 | 45.3283 | 19.9604 | 45.3283 | 48.1901 | 21.919 | 22.86 | 13.62 | 24.92 | 14.86 | 26.98 | 16.3 | 28.94 | 18.04 | 28.94 | 30.9 | 19.72 | 24.1751 | 13.7118 | 26.3678 | 15.0226 | 28.5251 | 16.4806 | 30.5785 | 18.2324 | 30.5785 | 32.6318 | 19.9542
| 41 | 25.1442 | 14.0642 | 27.4412 | 15.4614 | 29.6697 | 16.9539 | 31.7889 | 18.7423 | 31.7889 | 33.9081 | 20.5306 | 26.1249 | 14.1423 | 28.4983 | 15.5619 | 30.7998 | 17.0753 | 32.9847 | 18.8815 | 32.9847 | 32.9847 | 35.1695 | 27.1057 | 14.2204 | 29.5553 | 15.6624 | 31.93 | 17.1967 | 34.1805 | 19.0208 | 34.1805 | 36.431 | 20.8449 | 28.0864 | 14.2984 | 30.6124 | 15.7629 | 33.0602 | 17.3181 | 35.3764 | 19.1601 | 35.3764 | 37.6925 | 21.0021 | 29.1274 | 14.3831 | 31.7343 | 15.8716 | 34.2593 | 17.448 | 36.6439 | 19.3087 | 36.6439 | 39.0284 | 21.1695 | 30.1685 | 14.4677 | 32.8562 | 15.9803 | 35.4583 | 17.5779 | 37.9114 | 19.4574 | 37.9114 | 40.3644 | 21.3369 | 31.2986 | 14.5608 | 34.0708 | 16.0985 | 36.7512 | 17.721 | 39.2788 | 19.6211 | 39.2788 | 41.8064 | 21.5211 | 32.4286 | 14.6539 | 35.2853 | 16.2167 | 38.0441 | 17.8642 | 40.6462 | 19.7848 | 40.6462 | 43.2483 | 21.7053 | 33.5586 | 14.747 | 36.4999 | 16.3349 | 39.337 | 18.0073 | 42.0136 | 19.9484 | 42.0136 | 44.6902 | 21.8895 | 34.6886 | 14.8401 | 37.7145 | 16.4531 | 40.6299 | 18.1505 | 43.381 | 20.1121 | 43.381 | 46.1322 | 22.0737 | 35.8187 | 14.9332 | 38.929 | 16.5713 | 41.9228 | 18.2936 | 44.7485 | 20.2758 | 44.7485 | 47.5741 | 22.2579 | 22.54 | 13.88 | 24.58 | 15.14 | 26.62 | 16.6 | 28.56 | 18.36 | 28.56 | 30.5 | 20.08 | 23.8421 | 13.9721 | 26.0106 | 15.3007 | 28.1448 | 16.7769 | 30.1744 | 18.5511 | 30.1744 | 32.204 | 20.3053
| 42 | 24.7984 | 14.3248 | 27.0669 | 15.7377 | 29.2691 | 17.2465 | 31.3608 | 19.0597 | 31.3608 | 33.4525 | 20.8729 | 25.7681 | 14.403 | 28.1116 | 15.8382 | 30.3858 | 17.3682 | 32.5422 | 19.1992 | 32.5422 | 32.5422 | 34.6986 | 26.7379 | 14.4813 | 29.1563 | 15.9388 | 31.5026 | 17.4899 | 33.7237 | 19.3387 | 33.7237 | 35.9448 | 21.1875 | 27.7077 | 14.5595 | 30.2011 | 16.0393 | 32.6193 | 17.6116 | 34.9051 | 19.4781 | 34.9051 | 37.1909 | 21.3447 | 28.7374 | 14.644 | 31.3102 | 16.1483 | 33.805 | 17.7411 | 36.1585 | 19.6263 | 36.1585 | 38.512 | 21.5114 | 29.7671 | 14.7284 | 32.4193 | 16.2573 | 34.9907 | 17.8706 | 37.4119 | 19.7744 | 37.4119 | 39.8331 | 21.6782 | 30.8842 | 14.8215 | 33.621 | 16.3749 | 36.2684 | 18.0136 | 38.7633 | 19.9377 | 38.7633 | 41.2581 | 21.8619 | 32.0013 | 14.9146 | 34.8226 | 16.4925 | 37.5461 | 18.1566 | 40.1146 | 20.1011 | 40.1146 | 42.6831 | 22.0457 | 33.1184 | 15.0077 | 36.0243 | 16.6101 | 38.8238 | 18.2996 | 41.4659 | 20.2645 | 41.4659 | 44.1081 | 22.2294 | 34.2355 | 15.1008 | 37.226 | 16.7277 | 40.1014 | 18.4425 | 42.8173 | 20.4279 | 42.8173 | 45.5331 | 22.4132 | 35.3527 | 15.1939 | 38.4276 | 16.8453 | 41.3791 | 18.5855 | 44.1686 | 20.5912 | 44.1686 | 46.9581 | 22.5969 | 22.22 | 14.14 | 24.24 | 15.42 | 26.26 | 16.9 | 28.18 | 18.68 | 28.18 | 30.1 | 20.44 | 23.5092 | 14.2324 | 25.6534 | 15.5789 | 27.7645 | 17.0732 | 29.7704 | 18.8699 | 29.7704 | 31.7762 | 20.6565
| 43 | 24.4525 | 14.5854 | 26.6926 | 16.014 | 28.8685 | 17.5391 | 30.9327 | 19.3772 | 30.9327 | 32.9969 | 21.2152 | 25.4113 | 14.6638 | 27.725 | 16.1146 | 29.9718 | 17.6611 | 32.0998 | 19.5169 | 32.0998 | 32.0998 | 34.2277 | 26.3702 | 14.7422 | 28.7574 | 16.2151 | 31.0751 | 17.7831 | 33.2668 | 19.6565 | 33.2668 | 35.4585 | 21.53 | 27.329 | 14.8206 | 29.7898 | 16.3157 | 32.1784 | 17.905 | 34.4339 | 19.7962 | 34.4339 | 36.6893 | 21.6874 | 28.3473 | 14.9049 | 30.8861 | 16.425 | 33.3508 | 18.0342 | 35.6732 | 19.9438 | 35.6732 | 37.9956 | 21.8534 | 29.3656 | 14.9891 | 31.9824 | 16.5343 | 34.5232 | 18.1633 | 36.9125 | 20.0914 | 36.9125 | 39.3018 | 22.0194 | 30.4698 | 15.0822 | 33.1711 | 16.6513 | 35.7856 | 18.3061 | 38.2477 | 20.2544 | 38.2477 | 40.7098 | 22.2027 | 31.574 | 15.1753 | 34.3599 | 16.7683 | 37.0481 | 18.449 | 39.583 | 20.4175 | 39.583 | 42.1179 | 22.386 | 32.6782 | 15.2684 | 35.5487 | 16.8854 | 38.3105 | 18.5918 | 40.9182 | 20.5805 | 40.9182 | 43.5259 | 22.5693 | 33.7825 | 15.3615 | 36.7374 | 17.0024 | 39.573 | 18.7346 | 42.2535 | 20.7436 | 42.2535 | 44.934 | 22.7526 | 34.8867 | 15.4546 | 37.9262 | 17.1194 | 40.8354 | 18.8774 | 43.5887 | 20.9067 | 43.5887 | 46.3421 | 22.9359 | 21.9 | 14.4 | 23.9 | 15.7 | 25.9 | 17.2 | 27.8 | 19 | 27.8 | 29.7 | 20.8 | 23.1762 | 14.4927 | 25.2963 | 15.857 | 27.3843 | 17.3696 | 29.3664 | 19.1886 | 29.3664 | 31.3484 | 21.0076
GVSM210NDA50 | 27 | 34.1451 | 12.3837 | 36.7098 | 13.6195 | 39.1947 | 14.9233 | 41.5551 | 16.4392 | 43.8507 | 43.9155 | 17.9552 | 35.4264 | 12.5069 | 38.0715 | 13.7672 | 40.6351 | 15.0954 | 43.0689 | 16.6306 | 45.4713 | 45.4713 | 45.5027 | 36.7077 | 12.6301 | 39.4333 | 13.9149 | 42.0755 | 15.2675 | 44.5827 | 16.822 | 47.0919 | 47.0899 | 18.3766 | 37.989 | 12.7533 | 40.795 | 14.0627 | 43.5159 | 15.4396 | 46.0965 | 17.0134 | 48.7125 | 48.6772 | 18.5873 | 39.3429 | 12.8887 | 42.2372 | 14.2203 | 45.0365 | 15.622 | 47.6967 | 17.2178 | 50.4321 | 50.3568 | 18.8136 | 40.6969 | 13.024 | 43.6794 | 14.3778 | 46.5572 | 15.8044 | 49.2968 | 17.4221 | 52.1518 | 52.0364 | 19.0399 | 42.1629 | 13.1719 | 45.2392 | 14.5533 | 48.2028 | 16.007 | 51.0248 | 17.6482 | 54.0193 | 53.8469 | 19.2895 | 43.6289 | 13.3198 | 46.7991 | 14.7288 | 49.8485 | 16.2096 | 52.7529 | 17.8744 | 55.8868 | 55.6573 | 19.5392 | 45.0949 | 13.4677 | 48.3589 | 14.9043 | 51.4941 | 16.4122 | 54.4809 | 18.1005 | 57.7543 | 57.4678 | 19.7888 | 46.561 | 13.6156 | 49.9188 | 15.0798 | 53.1398 | 16.6148 | 56.209 | 18.3266 | 59.6218 | 59.2782 | 20.0385 | 48.027 | 13.7635 | 51.4787 | 15.2553 | 54.7854 | 16.8174 | 57.937 | 18.5527 | 61.4893 | 61.0887 | 20.2881 | 30.7 | 12 | 33 | 13.2 | 35.3 | 14.4 | 37.5 | 15.9 | 39.5 | 39.6 | 17.3 | 32.4226 | 12.1918 | 34.8549 | 13.4097 | 37.2473 | 14.6616 | 39.5275 | 16.1696 | 41.6753 | 41.7577 | 17.6276
| 28 | 33.7594 | 12.6388 | 36.2996 | 13.8873 | 38.7586 | 15.2069 | 41.0924 | 16.7446 | 43.3538 | 43.4262 | 18.2822 | 35.029 | 12.7621 | 37.6481 | 14.0357 | 40.1849 | 15.3794 | 42.5924 | 16.9359 | 44.9595 | 44.9595 | 45 | 36.2987 | 12.8854 | 38.9965 | 14.1841 | 41.6111 | 15.5518 | 44.0924 | 17.1273 | 46.5653 | 46.5737 | 18.7027 | 37.5683 | 13.0087 | 40.3449 | 14.3324 | 43.0374 | 15.7243 | 45.5924 | 17.3186 | 48.1711 | 48.1475 | 18.9129 | 38.9096 | 13.1444 | 41.7749 | 14.49 | 44.5442 | 15.907 | 47.1777 | 17.5232 | 49.8751 | 49.8112 | 19.1393 | 40.2509 | 13.2801 | 43.2049 | 14.6475 | 46.051 | 16.0896 | 48.763 | 17.7277 | 51.5792 | 51.475 | 19.3658 | 41.7031 | 13.4282 | 44.7494 | 14.8231 | 47.6819 | 16.292 | 50.4747 | 17.9537 | 53.4294 | 53.2676 | 19.6155 | 43.1554 | 13.5762 | 46.2938 | 14.9987 | 49.3127 | 16.4943 | 52.1864 | 18.1798 | 55.2796 | 55.0601 | 19.8652 | 44.6076 | 13.7243 | 47.8382 | 15.1744 | 50.9436 | 16.6967 | 53.8982 | 18.4058 | 57.1298 | 56.8527 | 20.1149 | 46.0599 | 13.8723 | 49.3827 | 15.35 | 52.5745 | 16.8991 | 55.6099 | 18.6319 | 58.98 | 58.6452 | 20.3646 | 47.5121 | 14.0204 | 50.9271 | 15.5256 | 54.2054 | 17.1014 | 57.3216 | 18.8579 | 60.8302 | 60.4378 | 20.6144 | 30.34 | 12.26 | 32.64 | 13.46 | 34.9 | 14.68 | 37.06 | 16.2 | 39.132 | 39.16 | 17.64 | 32.0497 | 12.4494 | 34.4698 | 13.6737 | 36.8293 | 14.9435 | 39.0762 | 16.4723 | 41.1969 | 41.2931 | 17.9611
| 29 | 33.3737 | 12.8939 | 35.8895 | 14.1552 | 38.3226 | 15.4906 | 40.6298 | 17.0499 | 42.8569 | 42.937 | 18.6092 | 34.6316 | 13.0173 | 37.2246 | 14.3042 | 39.7347 | 15.6634 | 42.116 | 17.2412 | 44.4478 | 44.4478 | 44.4973 | 35.8896 | 13.1408 | 38.5597 | 14.4532 | 41.1468 | 15.8362 | 43.6022 | 17.4325 | 46.0387 | 46.0575 | 19.0288 | 37.1476 | 13.2642 | 39.8947 | 14.6022 | 42.5589 | 16.009 | 45.0884 | 17.6238 | 47.6296 | 47.6178 | 19.2385 | 38.4763 | 13.4002 | 41.3126 | 14.7597 | 44.0519 | 16.1919 | 46.6588 | 17.8285 | 49.3181 | 49.2657 | 19.4651 | 39.8049 | 13.5361 | 42.7305 | 14.9171 | 45.5448 | 16.3749 | 48.2292 | 18.0333 | 51.0066 | 50.9136 | 19.6916 | 41.2434 | 13.6844 | 44.2595 | 15.0929 | 47.1609 | 16.577 | 49.9246 | 18.2592 | 52.8395 | 52.6882 | 19.9414 | 42.6818 | 13.8326 | 45.7885 | 15.2687 | 48.777 | 16.7791 | 51.62 | 18.4852 | 54.6724 | 54.4629 | 20.1912 | 44.1203 | 13.9808 | 47.3175 | 15.4444 | 50.3931 | 16.9813 | 53.3154 | 18.7111 | 56.5053 | 56.2376 | 20.441 | 45.5588 | 14.1291 | 48.8465 | 15.6202 | 52.0092 | 17.1834 | 55.0108 | 18.9371 | 58.3382 | 58.0123 | 20.6908 | 46.9972 | 14.2773 | 50.3755 | 15.7959 | 53.6254 | 17.3855 | 56.7062 | 19.1631 | 60.1711 | 59.7869 | 20.9406 | 29.98 | 12.52 | 32.28 | 13.72 | 34.5 | 14.96 | 36.62 | 16.5 | 38.764 | 38.72 | 17.98 | 31.6768 | 12.7069 | 34.0848 | 13.9376 | 36.4113 | 15.2253 | 38.6249 | 16.7749 | 40.7184 | 40.8285 | 18.2946
| 30 | 32.9879 | 13.149 | 35.4794 | 14.423 | 37.8866 | 15.7742 | 40.1672 | 17.3552 | 42.36 | 42.4478 | 18.9362 | 34.2343 | 13.2726 | 36.8011 | 14.5727 | 39.2845 | 15.9474 | 41.6395 | 17.5465 | 43.9361 | 43.9361 | 43.9946 | 35.4806 | 13.3961 | 38.1229 | 14.7223 | 40.6825 | 16.1206 | 43.1119 | 17.7377 | 45.5121 | 45.5413 | 19.3549 | 36.7269 | 13.5197 | 39.4446 | 14.8719 | 42.0805 | 16.2937 | 44.5843 | 17.9289 | 47.0882 | 47.0881 | 19.5642 | 38.0429 | 13.6559 | 40.8504 | 15.0294 | 43.5595 | 16.4769 | 46.1398 | 18.1339 | 48.7611 | 48.7201 | 19.7909 | 39.3589 | 13.7922 | 42.2561 | 15.1868 | 45.0386 | 16.6601 | 47.6954 | 18.3388 | 50.434 | 50.3521 | 20.0175 | 40.7836 | 13.9406 | 43.7697 | 15.3627 | 46.64 | 16.862 | 49.3745 | 18.5647 | 52.2496 | 52.1089 | 20.2674 | 42.2083 | 14.089 | 45.2833 | 15.5386 | 48.2413 | 17.0639 | 51.0535 | 18.7906 | 54.0652 | 53.8657 | 20.5173 | 43.633 | 14.2374 | 46.7968 | 15.7145 | 49.8427 | 17.2658 | 52.7326 | 19.0165 | 55.8808 | 55.6225 | 20.7671 | 45.0577 | 14.3858 | 48.3104 | 15.8904 | 51.444 | 17.4677 | 54.4116 | 19.2423 | 57.6964 | 57.3793 | 21.017 | 46.4824 | 14.5342 | 49.824 | 16.0662 | 53.0453 | 17.6696 | 56.0907 | 19.4682 | 59.512 | 59.1361 | 21.2669 | 29.62 | 12.78 | 31.92 | 13.98 | 34.1 | 15.24 | 36.18 | 16.8 | 38.396 | 38.28 | 18.32 | 31.304 | 12.9645 | 33.6997 | 14.2015 | 35.9933 | 15.5071 | 38.1736 | 17.0776 | 40.24 | 40.3639 | 18.6281
| 31 | 32.6022 | 13.4041 | 35.0693 | 14.6909 | 37.4505 | 16.0579 | 39.7045 | 17.6605 | 41.8631 | 41.9586 | 19.2632 | 33.8369 | 13.5278 | 36.3777 | 14.8411 | 38.8343 | 16.2314 | 41.1631 | 17.8517 | 43.4243 | 43.4243 | 43.4919 | 35.0716 | 13.6514 | 37.6861 | 14.9914 | 40.2182 | 16.4049 | 42.6216 | 18.0429 | 44.9856 | 45.0251 | 19.6809 | 36.3062 | 13.7751 | 38.9945 | 15.1417 | 41.602 | 16.5784 | 44.0802 | 18.2341 | 46.5468 | 46.5584 | 19.8898 | 37.6096 | 13.9117 | 40.3881 | 15.2991 | 43.0672 | 16.7619 | 45.6209 | 18.4393 | 48.2041 | 48.1746 | 20.1166 | 38.9129 | 14.0482 | 41.7817 | 15.4565 | 44.5324 | 16.9454 | 47.1616 | 18.6444 | 49.8613 | 49.7907 | 20.3434 | 40.3239 | 14.1968 | 43.2798 | 15.6325 | 46.119 | 17.147 | 48.8243 | 18.8702 | 51.6597 | 51.5296 | 20.5933 | 41.7348 | 14.3454 | 44.778 | 15.8085 | 47.7056 | 17.3487 | 50.4871 | 19.096 | 53.458 | 53.2685 | 20.8433 | 43.1457 | 14.494 | 46.2761 | 15.9845 | 49.2922 | 17.5503 | 52.1498 | 19.3218 | 55.2563 | 55.0074 | 21.0932 | 44.5566 | 14.6426 | 47.7743 | 16.1605 | 50.8787 | 17.752 | 53.8125 | 19.5476 | 57.0546 | 56.7463 | 21.3432 | 45.9675 | 14.7912 | 49.2724 | 16.3365 | 52.4653 | 17.9536 | 55.4753 | 19.7734 | 58.8529 | 58.4852 | 21.5931 | 29.26 | 13.04 | 31.56 | 14.24 | 33.7 | 15.52 | 35.74 | 17.1 | 38.028 | 37.84 | 18.66 | 30.9311 | 13.2221 | 33.3146 | 14.4654 | 35.5753 | 15.7889 | 37.7223 | 17.3803 | 39.7615 | 39.8993 | 18.9616
| 32 | 32.2164 | 13.6592 | 34.6591 | 14.9587 | 37.0145 | 16.3415 | 39.2419 | 17.9659 | 41.3662 | 41.4693 | 19.5902 | 33.4395 | 13.783 | 35.9542 | 15.1096 | 38.3842 | 16.5154 | 40.6867 | 18.157 | 42.9126 | 42.9126 | 42.9891 | 34.6625 | 13.9068 | 37.2493 | 15.2605 | 39.7538 | 16.6893 | 42.1314 | 18.3481 | 44.459 | 44.5089 | 20.007 | 35.8856 | 14.0306 | 38.5443 | 15.4114 | 41.1235 | 16.8631 | 43.5761 | 18.5393 | 46.0054 | 46.0287 | 20.2154 | 37.1763 | 14.1674 | 39.9258 | 15.5688 | 42.5749 | 17.0469 | 45.1019 | 18.7446 | 47.6471 | 47.629 | 20.4424 | 38.467 | 14.3042 | 41.3073 | 15.7261 | 44.0263 | 17.2306 | 46.6278 | 18.95 | 49.2887 | 49.2293 | 20.6693 | 39.8641 | 14.453 | 42.79 | 15.9023 | 45.5981 | 17.432 | 48.2742 | 19.1757 | 51.0698 | 50.9503 | 20.9193 | 41.2612 | 14.6018 | 44.2727 | 16.0784 | 47.1699 | 17.6335 | 49.9206 | 19.4014 | 52.8508 | 52.6713 | 21.1693 | 42.6584 | 14.7505 | 45.7554 | 16.2546 | 48.7417 | 17.8349 | 51.567 | 19.6271 | 54.6318 | 54.3923 | 21.4193 | 44.0555 | 14.8993 | 47.2381 | 16.4307 | 50.3135 | 18.0363 | 53.2134 | 19.8528 | 56.4128 | 56.1134 | 21.6693 | 45.4526 | 15.0481 | 48.7209 | 16.6068 | 51.8853 | 18.2377 | 54.8598 | 20.0785 | 58.1939 | 57.8344 | 21.9193 | 28.9 | 13.3 | 31.2 | 14.5 | 33.3 | 15.8 | 35.3 | 17.4 | 37.66 | 37.4 | 19 | 30.5582 | 13.4796 | 32.9296 | 14.7294 | 35.1572 | 16.0708 | 37.271 | 17.6829 | 39.2831 | 39.4347 | 19.2951
| 33 | 31.8263 | 13.9361 | 34.2397 | 15.2513 | 36.57 | 16.6496 | 38.773 | 18.2965 | 40.8608 | 40.9761 | 19.9434 | 33.0362 | 14.0607 | 35.5229 | 15.402 | 37.9262 | 16.8233 | 40.2028 | 18.4878 | 42.3917 | 42.3917 | 42.4793 | 34.2462 | 14.1852 | 36.806 | 15.5527 | 39.2825 | 16.997 | 41.6325 | 18.6791 | 43.9226 | 43.9825 | 20.3613 | 35.4562 | 14.3098 | 38.0891 | 15.7034 | 40.6387 | 17.1706 | 43.0622 | 18.8705 | 45.4535 | 45.4858 | 20.5703 | 36.7354 | 14.4462 | 39.456 | 15.8613 | 42.0762 | 17.3547 | 44.5728 | 19.0759 | 47.0788 | 47.0695 | 20.7971 | 38.0145 | 14.5826 | 40.8229 | 16.0192 | 43.5137 | 17.5388 | 46.0835 | 19.2814 | 48.704 | 48.6532 | 21.0239 | 39.3978 | 14.7314 | 42.2904 | 16.1953 | 45.0686 | 17.7404 | 47.7127 | 19.507 | 50.4668 | 50.3568 | 21.2736 | 40.7811 | 14.8802 | 43.758 | 16.3714 | 46.6234 | 17.942 | 49.3419 | 19.7326 | 52.2295 | 52.0604 | 21.5232 | 42.1643 | 15.029 | 45.2255 | 16.5476 | 48.1783 | 18.1436 | 50.9712 | 19.9582 | 53.9922 | 53.764 | 21.7729 | 43.5476 | 15.1778 | 46.693 | 16.7237 | 49.7331 | 18.3452 | 52.6004 | 20.1838 | 55.755 | 55.4676 | 22.0225 | 44.9309 | 15.3266 | 48.1606 | 16.8998 | 51.288 | 18.5468 | 54.2296 | 20.4095 | 57.5177 | 57.1712 | 22.2722 | 28.55 | 13.5667 | 30.8 | 14.8 | 32.9 | 16.1167 | 34.8833 | 17.7333 | 37.1167 | 36.95 | 19.35 | 30.1881 | 13.7514 | 32.5199 | 15.0256 | 34.735 | 16.3832 | 36.8282 | 18.0149 | 38.7971 | 38.963 | 19.6467
| 34 | 31.4361 | 14.2129 | 33.8203 | 15.5439 | 36.1255 | 16.9577 | 38.3041 | 18.6272 | 40.3555 | 40.4828 | 20.2967 | 32.633 | 14.3383 | 35.0915 | 15.6944 | 37.4683 | 17.1312 | 39.7189 | 18.8187 | 41.8709 | 41.8709 | 41.9695 | 33.8299 | 14.4637 | 36.3627 | 15.8449 | 38.8111 | 17.3047 | 41.1336 | 19.0102 | 43.3863 | 43.4562 | 20.7157 | 35.0268 | 14.5891 | 37.6339 | 15.9954 | 40.1539 | 17.4781 | 42.5484 | 19.2016 | 44.9017 | 44.9428 | 20.9251 | 36.2945 | 14.725 | 38.9863 | 16.1538 | 41.5775 | 17.6626 | 44.0437 | 19.4072 | 46.5105 | 46.51 | 21.1518 | 37.5621 | 14.8609 | 40.3386 | 16.3122 | 43.0011 | 17.847 | 45.5391 | 19.6128 | 48.1193 | 48.0772 | 21.3785 | 38.9315 | 15.0098 | 41.7909 | 16.4883 | 44.539 | 18.0488 | 47.1512 | 19.8383 | 49.8638 | 49.7633 | 21.6278 | 40.3009 | 15.1586 | 43.2432 | 16.6644 | 46.077 | 18.2505 | 48.7632 | 20.0638 | 51.6082 | 51.4495 | 21.8771 | 41.6703 | 15.3074 | 44.6956 | 16.8406 | 47.6149 | 18.4523 | 50.3753 | 20.2894 | 53.3527 | 53.1357 | 22.1264 | 43.0397 | 15.4562 | 46.1479 | 17.0167 | 49.1528 | 18.6541 | 51.9874 | 20.5149 | 55.0971 | 54.8219 | 22.3757 | 44.4091 | 15.605 | 47.6002 | 17.1928 | 50.6907 | 18.8559 | 53.5994 | 20.7404 | 56.8415 | 56.5081 | 22.625 | 28.2 | 13.8333 | 30.4 | 15.1 | 32.5 | 16.4333 | 34.4667 | 18.0667 | 36.5733 | 36.5 | 19.7 | 29.818 | 14.0231 | 32.1102 | 15.3219 | 34.3128 | 16.6955 | 36.3854 | 18.3469 | 38.3111 | 38.4914 | 19.9983
| 35 | 31.0459 | 14.4898 | 33.4009 | 15.8365 | 35.681 | 17.2658 | 37.8353 | 18.9579 | 39.8501 | 39.9895 | 20.6499 | 32.2298 | 14.616 | 34.6602 | 15.9868 | 37.0104 | 17.4391 | 39.235 | 19.1495 | 41.35 | 41.35 | 41.4596 | 33.4136 | 14.7422 | 35.9195 | 16.1371 | 38.3397 | 17.6124 | 40.6347 | 19.3412 | 42.8499 | 42.9298 | 21.07 | 34.5974 | 14.8683 | 37.1787 | 16.2874 | 39.6691 | 17.7856 | 42.0345 | 19.5328 | 44.3498 | 44.3999 | 21.28 | 35.8536 | 15.0038 | 38.5165 | 16.4463 | 41.0788 | 17.9704 | 43.5146 | 19.7385 | 45.9422 | 45.9505 | 21.5066 | 37.1097 | 15.1393 | 39.8542 | 16.6052 | 42.4885 | 18.1552 | 44.9948 | 19.9442 | 47.5346 | 47.5011 | 21.7332 | 38.4653 | 15.2881 | 41.2914 | 16.7813 | 44.0095 | 18.3571 | 46.5897 | 20.1696 | 49.2608 | 49.1699 | 21.9821 | 39.8208 | 15.437 | 42.7285 | 16.9574 | 45.5305 | 18.5591 | 48.1846 | 20.395 | 50.9869 | 50.8386 | 22.231 | 41.1763 | 15.5858 | 44.1656 | 17.1336 | 47.0515 | 18.761 | 49.7795 | 20.6205 | 52.7131 | 52.5074 | 22.4799 | 42.5319 | 15.7347 | 45.6028 | 17.3097 | 48.5725 | 18.963 | 51.3743 | 20.8459 | 54.4392 | 54.1762 | 22.7288 | 43.8874 | 15.8835 | 47.0399 | 17.4858 | 50.0935 | 19.165 | 52.9692 | 21.0714 | 56.1654 | 55.845 | 22.9778 | 27.85 | 14.1 | 30 | 15.4 | 32.1 | 16.75 | 34.05 | 18.4 | 36.03 | 36.05 | 20.05 | 29.448 | 14.2949 | 31.7005 | 15.6182 | 33.8905 | 17.0079 | 35.9426 | 18.6789 | 37.825 | 38.0198 | 20.35
| 36 | 30.6557 | 14.7666 | 32.9815 | 16.129 | 35.2365 | 17.5739 | 37.3664 | 19.2885 | 39.3447 | 39.4962 | 21.0032 | 31.8265 | 14.8936 | 34.2289 | 16.2791 | 36.5524 | 17.747 | 38.7511 | 19.4804 | 40.8291 | 40.8291 | 40.9498 | 32.9973 | 15.0206 | 35.4762 | 16.4292 | 37.8684 | 17.9201 | 40.1359 | 19.6722 | 42.3136 | 42.4034 | 21.4243 | 34.1681 | 15.1476 | 36.7236 | 16.5793 | 39.1843 | 18.0931 | 41.5206 | 19.864 | 43.798 | 43.8569 | 21.6349 | 35.4127 | 15.2826 | 38.0467 | 16.7388 | 40.5801 | 18.2782 | 42.9855 | 20.0698 | 45.3739 | 45.391 | 21.8613 | 36.6573 | 15.4176 | 39.3699 | 16.8982 | 41.976 | 18.4634 | 44.4505 | 20.2756 | 46.9499 | 46.925 | 22.0878 | 37.999 | 15.5665 | 40.7918 | 17.0743 | 43.48 | 18.6655 | 46.0282 | 20.5009 | 48.6578 | 48.5764 | 22.3363 | 39.3406 | 15.7154 | 42.2138 | 17.2505 | 44.9841 | 18.8676 | 47.6059 | 20.7263 | 50.3656 | 50.2277 | 22.5849 | 40.6823 | 15.8643 | 43.6357 | 17.4266 | 46.4881 | 19.0698 | 49.1836 | 20.9516 | 52.0735 | 51.8791 | 22.8335 | 42.024 | 16.0131 | 45.0577 | 17.6027 | 47.9921 | 19.2719 | 50.7613 | 21.177 | 53.7814 | 53.5305 | 23.082 | 43.3657 | 16.162 | 46.4796 | 17.7788 | 49.4962 | 19.474 | 52.339 | 21.4023 | 55.4892 | 55.1818 | 23.3306 | 27.5 | 14.3667 | 29.6 | 15.7 | 31.7 | 17.0667 | 33.6333 | 18.7333 | 35.4867 | 35.6 | 20.4 | 29.0779 | 14.5667 | 31.2908 | 15.9145 | 33.4683 | 17.3203 | 35.4999 | 19.0109 | 37.339 | 37.5481 | 20.7016
| 37 | 30.2656 | 15.0435 | 32.5621 | 16.4216 | 34.792 | 17.882 | 36.8975 | 19.6192 | 38.8394 | 39.003 | 21.3564 | 31.4233 | 15.1713 | 33.7975 | 16.5715 | 36.0945 | 18.0549 | 38.2672 | 19.8112 | 40.3083 | 40.3083 | 40.44 | 32.581 | 15.2991 | 35.0329 | 16.7214 | 37.397 | 18.2278 | 39.637 | 20.0032 | 41.7772 | 41.877 | 21.7786 | 33.7387 | 15.4269 | 36.2684 | 16.8713 | 38.6995 | 18.4006 | 41.0067 | 20.1952 | 43.2461 | 43.314 | 21.9897 | 34.9718 | 15.5614 | 37.5769 | 17.0313 | 40.0814 | 18.5861 | 42.4564 | 20.4011 | 44.8057 | 44.8315 | 22.2161 | 36.2049 | 15.696 | 38.8855 | 17.1912 | 41.4634 | 18.7715 | 43.9062 | 20.607 | 46.3652 | 46.3489 | 22.4424 | 37.5327 | 15.8449 | 40.2923 | 17.3673 | 42.9505 | 18.9739 | 45.4667 | 20.8322 | 48.0548 | 47.9829 | 22.6906 | 38.8605 | 15.9938 | 41.699 | 17.5435 | 44.4376 | 19.1762 | 47.0272 | 21.0575 | 49.7443 | 49.6169 | 22.9388 | 40.1883 | 16.1427 | 43.1058 | 17.7196 | 45.9247 | 19.3785 | 48.5878 | 21.2827 | 51.4339 | 51.2508 | 23.187 | 41.5161 | 16.2916 | 44.5126 | 17.8957 | 47.4118 | 19.5808 | 50.1483 | 21.508 | 53.1235 | 52.8848 | 23.4352 | 42.8439 | 16.4405 | 45.9193 | 18.0718 | 48.8989 | 19.7831 | 51.7088 | 21.7333 | 54.8131 | 54.5187 | 23.6834 | 27.15 | 14.6333 | 29.2 | 16 | 31.3 | 17.3833 | 33.2167 | 19.0667 | 34.9433 | 35.15 | 20.75 | 28.7078 | 14.8384 | 30.881 | 16.2108 | 33.046 | 17.6327 | 35.0571 | 19.3429 | 36.853 | 37.0765 | 21.0532
| 38 | 29.8754 | 15.3204 | 32.1427 | 16.7142 | 34.3475 | 18.1901 | 36.4286 | 19.9499 | 38.334 | 38.5097 | 21.7097 | 31.02 | 15.4489 | 33.3662 | 16.8639 | 35.6366 | 18.3628 | 37.7834 | 20.142 | 39.7874 | 39.7874 | 39.9301 | 32.1647 | 15.5775 | 34.5897 | 17.0136 | 36.9256 | 18.5354 | 39.1381 | 20.3342 | 41.2409 | 41.3506 | 22.1329 | 33.3093 | 15.7061 | 35.8132 | 17.1633 | 38.2146 | 18.7081 | 40.4928 | 20.5263 | 42.6943 | 42.771 | 22.3446 | 34.5309 | 15.8402 | 37.1072 | 17.3238 | 39.5827 | 18.8939 | 41.9273 | 20.7324 | 44.2374 | 44.272 | 22.5708 | 35.7525 | 15.9743 | 38.4012 | 17.4842 | 40.9508 | 19.0797 | 43.3618 | 20.9384 | 45.7805 | 45.7729 | 22.797 | 37.0664 | 16.1233 | 39.7928 | 17.6604 | 42.421 | 19.2822 | 44.9052 | 21.1635 | 47.4518 | 47.3894 | 23.0449 | 38.3804 | 16.2722 | 41.1843 | 17.8365 | 43.8911 | 19.4847 | 46.4485 | 21.3887 | 49.123 | 49.006 | 23.2927 | 39.6943 | 16.4211 | 42.5759 | 18.0126 | 45.3613 | 19.6872 | 47.9919 | 21.6139 | 50.7943 | 50.6225 | 23.5405 | 41.0083 | 16.57 | 43.9674 | 18.1887 | 46.8315 | 19.8897 | 49.5353 | 21.839 | 52.4656 | 52.239 | 23.7884 | 42.3222 | 16.719 | 45.359 | 18.3648 | 48.3017 | 20.0922 | 51.0786 | 22.0642 | 54.1369 | 53.8556 | 24.0362 | 26.8 | 14.9 | 28.8 | 16.3 | 30.9 | 17.7 | 32.8 | 19.4 | 34.4 | 34.7 | 21.1 | 28.3377 | 15.1102 | 30.4713 | 16.5071 | 32.6238 | 17.9451 | 34.6143 | 19.6749 | 36.367 | 36.6048 | 21.4048
| 39 | 29.4761 | 15.6201 | 31.7177 | 17.0289 | 33.8933 | 18.5219 | 35.9495 | 20.3062 | 37.8156 | 38.0056 | 22.0906 | 30.6082 | 15.7492 | 32.9275 | 17.179 | 35.1684 | 18.6949 | 37.2889 | 20.4988 | 39.2529 | 39.2529 | 39.4093 | 31.7403 | 15.8782 | 34.1372 | 17.3291 | 36.4436 | 18.8679 | 38.6283 | 20.6914 | 40.6902 | 40.813 | 22.5149 | 32.8724 | 16.0072 | 35.347 | 17.4792 | 37.7187 | 19.0409 | 39.9677 | 20.884 | 42.1274 | 42.2167 | 22.7271 | 34.08 | 16.1418 | 36.626 | 17.6402 | 39.071 | 19.2268 | 41.3859 | 21.0899 | 43.6529 | 43.7009 | 22.9529 | 35.2875 | 16.2764 | 37.9049 | 17.8012 | 40.4233 | 19.4128 | 42.8042 | 21.2957 | 45.1784 | 45.185 | 23.1787 | 36.5878 | 16.425 | 39.2812 | 17.9773 | 41.8763 | 19.6153 | 44.33 | 21.5204 | 46.8311 | 46.7838 | 23.4256 | 37.888 | 16.5736 | 40.6575 | 18.1534 | 43.3293 | 19.8178 | 45.8559 | 21.7451 | 48.4838 | 48.3826 | 23.6725 | 39.1883 | 16.7223 | 42.0337 | 18.3295 | 44.7823 | 20.0204 | 47.3818 | 21.9698 | 50.1365 | 49.9813 | 23.9193 | 40.4885 | 16.8709 | 43.41 | 18.5057 | 46.2353 | 20.2229 | 48.9077 | 22.1945 | 51.7891 | 51.5801 | 24.1662 | 41.7888 | 17.0195 | 44.7863 | 18.6818 | 47.6883 | 20.4254 | 50.4336 | 22.4192 | 53.4418 | 53.1788 | 24.4131 | 26.44 | 15.2 | 28.42 | 16.6 | 30.48 | 18.02 | 32.36 | 19.76 | 33.92 | 34.24 | 21.48 | 27.9581 | 15.4101 | 30.0689 | 16.8144 | 32.1866 | 18.2709 | 34.1547 | 20.0331 | 35.8678 | 36.1228 | 21.7853
| 40 | 29.0769 | 15.9199 | 31.2928 | 17.3436 | 33.4391 | 18.8536 | 35.4703 | 20.6625 | 37.2972 | 37.5016 | 22.4715 | 30.1964 | 16.0494 | 32.4888 | 17.4941 | 34.7003 | 19.0269 | 36.7944 | 20.8556 | 38.7183 | 38.7183 | 38.8885 | 31.3159 | 16.1789 | 33.6848 | 17.6446 | 35.9615 | 19.2003 | 38.1185 | 21.0486 | 40.1395 | 40.2755 | 22.8969 | 32.4355 | 16.3084 | 34.8808 | 17.7951 | 37.2228 | 19.3736 | 39.4426 | 21.2416 | 41.5606 | 41.6625 | 23.1096 | 33.629 | 16.4434 | 36.1447 | 17.9566 | 38.5593 | 19.5597 | 40.8445 | 21.4474 | 43.0685 | 43.1298 | 23.335 | 34.8226 | 16.5784 | 37.4087 | 18.1182 | 39.8957 | 19.7458 | 42.2465 | 21.6531 | 44.5764 | 44.5972 | 23.5604 | 36.1092 | 16.7267 | 38.7697 | 18.2943 | 41.3316 | 19.9484 | 43.7549 | 21.8774 | 46.2104 | 46.1782 | 23.8063 | 37.3957 | 16.8751 | 40.1306 | 18.4704 | 42.7674 | 20.1509 | 45.2633 | 22.1016 | 47.8445 | 47.7591 | 24.0522 | 38.6823 | 17.0234 | 41.4916 | 18.6465 | 44.2033 | 20.3535 | 46.7717 | 22.3258 | 49.4786 | 49.3401 | 24.2981 | 39.9688 | 17.1718 | 42.8526 | 18.8226 | 45.6391 | 20.5561 | 48.2801 | 22.55 | 51.1126 | 50.9211 | 24.544 | 41.2554 | 17.3201 | 44.2136 | 18.9987 | 47.0749 | 20.7586 | 49.7885 | 22.7743 | 52.7467 | 52.5021 | 24.7899 | 26.08 | 15.5 | 28.04 | 16.9 | 30.06 | 18.34 | 31.92 | 20.12 | 33.44 | 33.78 | 21.86 | 27.5784 | 15.7099 | 29.6664 | 17.1218 | 31.7495 | 18.5968 | 33.6952 | 20.3913 | 35.3686 | 35.6408 | 22.1657
| 41 | 28.6776 | 16.2196 | 30.8679 | 17.6583 | 32.9848 | 19.1853 | 34.9912 | 21.0189 | 36.7788 | 36.9975 | 22.8524 | 29.7846 | 16.3496 | 32.0501 | 17.8092 | 34.2322 | 19.359 | 36.3 | 21.2123 | 38.1838 | 38.1838 | 38.3677 | 30.8916 | 16.4795 | 33.2324 | 17.9601 | 35.4795 | 19.5327 | 37.6087 | 21.4058 | 39.5887 | 39.738 | 23.2789 | 31.9986 | 16.6095 | 34.4146 | 18.111 | 36.7268 | 19.7064 | 38.9175 | 21.5992 | 40.9937 | 41.1082 | 23.4921 | 33.1781 | 16.745 | 35.6635 | 18.2731 | 38.0475 | 19.8926 | 40.3031 | 21.8049 | 42.484 | 42.5588 | 23.7171 | 34.3577 | 16.8804 | 36.9124 | 18.4351 | 39.3682 | 20.0789 | 41.6888 | 22.0105 | 43.9743 | 44.0093 | 23.9421 | 35.6305 | 17.0285 | 38.2581 | 18.6112 | 40.7869 | 20.2815 | 43.1797 | 22.2343 | 45.5898 | 45.5725 | 24.187 | 36.9034 | 17.1765 | 39.6038 | 18.7874 | 42.2056 | 20.484 | 44.6706 | 22.458 | 47.2052 | 47.1357 | 24.432 | 38.1763 | 17.3246 | 40.9495 | 18.9635 | 43.6242 | 20.6866 | 46.1616 | 22.6818 | 48.8207 | 48.6989 | 24.6769 | 39.4491 | 17.4726 | 42.2952 | 19.1396 | 45.0429 | 20.8892 | 47.6525 | 22.9055 | 50.4361 | 50.2621 | 24.9219 | 40.722 | 17.6207 | 43.6409 | 19.3157 | 46.4616 | 21.0918 | 49.1435 | 23.1293 | 52.0516 | 51.8253 | 25.1668 | 25.72 | 15.8 | 27.66 | 17.2 | 29.64 | 18.66 | 31.48 | 20.48 | 32.96 | 33.32 | 22.24 | 27.1988 | 16.0098 | 29.2639 | 17.4291 | 31.3124 | 18.9227 | 33.2356 | 20.7494 | 34.8694 | 35.1588 | 22.5462
| 42 | 28.2783 | 16.5194 | 30.4429 | 17.9729 | 32.5306 | 19.5171 | 34.512 | 21.3752 | 36.2605 | 36.4935 | 23.2333 | 29.3728 | 16.6498 | 31.6114 | 18.1243 | 33.764 | 19.6911 | 35.8055 | 21.5691 | 37.6492 | 37.6492 | 37.8469 | 30.4672 | 16.7802 | 32.78 | 18.2756 | 34.9975 | 19.8651 | 37.0989 | 21.763 | 39.038 | 39.2004 | 23.6609 | 31.5616 | 16.9106 | 33.9485 | 18.4269 | 36.2309 | 20.0391 | 38.3924 | 21.9569 | 40.4268 | 40.5539 | 23.8747 | 32.7272 | 17.0465 | 35.1823 | 18.5895 | 37.5358 | 20.2255 | 39.7617 | 22.1624 | 41.8995 | 41.9877 | 24.0992 | 33.8928 | 17.1825 | 36.4161 | 18.7521 | 38.8407 | 20.4119 | 41.1311 | 22.3679 | 43.3723 | 43.4215 | 24.3238 | 35.1519 | 17.3302 | 37.7465 | 18.9282 | 40.2422 | 20.6145 | 42.6046 | 22.5912 | 44.9691 | 44.9669 | 24.5678 | 36.4111 | 17.478 | 39.0769 | 19.1043 | 41.6437 | 20.8172 | 44.078 | 22.8145 | 46.566 | 46.5123 | 24.8117 | 37.6703 | 17.6257 | 40.4074 | 19.2804 | 43.0452 | 21.0198 | 45.5515 | 23.0377 | 48.1628 | 48.0577 | 25.0557 | 38.9294 | 17.7735 | 41.7378 | 19.4566 | 44.4467 | 21.2224 | 47.0249 | 23.261 | 49.7596 | 49.6032 | 25.2997 | 40.1886 | 17.9212 | 43.0682 | 19.6327 | 45.8482 | 21.425 | 48.4984 | 23.4843 | 51.3565 | 51.1486 | 25.5437 | 25.36 | 16.1 | 27.28 | 17.5 | 29.22 | 18.98 | 31.04 | 20.84 | 32.48 | 32.86 | 22.62 | 26.8192 | 16.3097 | 28.8615 | 17.7365 | 30.8753 | 19.2485 | 32.776 | 21.1076 | 34.3702 | 34.6767 | 22.9267
| 43 | 27.8791 | 16.8191 | 30.018 | 18.2876 | 32.0763 | 19.8488 | 34.0329 | 21.7315 | 35.7421 | 35.9894 | 23.6143 | 28.961 | 16.95 | 31.1728 | 18.4393 | 33.2959 | 20.0232 | 35.311 | 21.9259 | 37.1147 | 37.1147 | 37.3262 | 30.0428 | 17.0808 | 32.3275 | 18.5911 | 34.5154 | 20.1975 | 36.5892 | 22.1202 | 38.4873 | 38.6629 | 24.0429 | 31.1247 | 17.2117 | 33.4823 | 18.7428 | 35.735 | 20.3719 | 37.8673 | 22.3145 | 39.8599 | 39.9996 | 24.2572 | 32.2763 | 17.3481 | 34.7011 | 18.9059 | 37.0241 | 20.5584 | 39.2203 | 22.5199 | 41.3151 | 41.4166 | 24.4813 | 33.4278 | 17.4845 | 35.9199 | 19.0691 | 38.3132 | 20.745 | 40.5734 | 22.7252 | 42.7702 | 42.8337 | 24.7055 | 34.6733 | 17.632 | 37.235 | 19.2452 | 39.6975 | 20.9476 | 42.0294 | 22.9481 | 44.3484 | 44.3613 | 24.9485 | 35.9188 | 17.7794 | 38.5501 | 19.4213 | 41.0818 | 21.1503 | 43.4854 | 23.1709 | 45.9267 | 45.8889 | 25.1915 | 37.1642 | 17.9269 | 39.8652 | 19.5974 | 42.4662 | 21.3529 | 44.9414 | 23.3937 | 47.5049 | 47.4166 | 25.4345 | 38.4097 | 18.0744 | 41.1803 | 19.7735 | 43.8505 | 21.5556 | 46.3974 | 23.6165 | 49.0832 | 48.9442 | 25.6775 | 39.6552 | 18.2218 | 42.4954 | 19.9496 | 45.2349 | 21.7582 | 47.8533 | 23.8394 | 50.6614 | 50.4718 | 25.9205 | 25 | 16.4 | 26.9 | 17.8 | 28.8 | 19.3 | 30.6 | 21.2 | 32 | 32.4 | 23 | 26.4395 | 16.6096 | 28.459 | 18.0438 | 30.4382 | 19.5744 | 32.3164 | 21.4658 | 33.871 | 34.1947 | 23.3071
GVSM270NDA50 | 27 | 43.8507 | 15.8117 | 47.3271 | 17.4123 | 50.7103 | 19.1148 | 53.9847 | 21.0712 | 56.889 | 57.259 | 23.0277 | 45.4713 | 15.9194 | 49.059 | 17.5495 | 52.5578 | 19.2748 | 55.9361 | 21.2535 | 59.0063 | 59.0063 | 59.3144 | 47.0919 | 16.027 | 50.7908 | 17.6867 | 54.4053 | 19.4348 | 57.8875 | 21.4358 | 61.1236 | 61.3697 | 23.4368 | 48.7125 | 16.1346 | 52.5226 | 17.8239 | 56.2528 | 19.5949 | 59.8389 | 21.6181 | 63.2409 | 63.4251 | 23.6414 | 50.4321 | 16.2503 | 54.3637 | 17.9675 | 58.2118 | 19.7659 | 61.9043 | 21.8139 | 65.4893 | 65.5968 | 23.8619 | 52.1518 | 16.3659 | 56.2048 | 18.111 | 60.1708 | 19.9369 | 63.9697 | 22.0097 | 67.7377 | 67.7686 | 24.0824 | 54.0193 | 16.4905 | 58.2017 | 18.2666 | 62.2822 | 20.1255 | 66.1899 | 22.2278 | 70.1769 | 70.0977 | 24.3301 | 55.8868 | 16.6152 | 60.1986 | 18.4221 | 64.3936 | 20.3141 | 68.4102 | 22.446 | 72.6161 | 72.4268 | 24.5779 | 57.7543 | 16.7398 | 62.1954 | 18.5776 | 66.5049 | 20.5027 | 70.6304 | 22.6641 | 75.0553 | 74.7559 | 24.8256 | 59.6218 | 16.8645 | 64.1923 | 18.7331 | 68.6163 | 20.6913 | 72.8507 | 22.8823 | 77.4945 | 77.085 | 25.0733 | 61.4893 | 16.9891 | 66.1892 | 18.8887 | 70.7277 | 20.8799 | 75.0709 | 23.1004 | 79.9337 | 79.4141 | 25.321 | 39.5 | 15.5 | 42.6 | 17 | 45.7 | 18.6 | 48.7 | 20.5 | 51.2 | 51.7 | 22.4 | 41.6753 | 15.6559 | 44.9636 | 17.2061 | 48.2051 | 18.8574 | 51.3423 | 20.7856 | 54.0445 | 54.4795 | 22.7138
| 28 | 43.3538 | 16.1544 | 46.7943 | 17.7726 | 50.1414 | 19.4945 | 53.3795 | 21.4796 | 56.2642 | 56.6176 | 23.4646 | 44.9595 | 16.2622 | 48.5104 | 17.9097 | 51.9715 | 19.6548 | 55.3121 | 21.6622 | 58.3619 | 58.3619 | 58.6528 | 46.5653 | 16.3699 | 50.2265 | 18.0467 | 53.8015 | 19.8151 | 57.2448 | 21.8449 | 60.4596 | 60.688 | 23.8748 | 48.1711 | 16.4777 | 51.9425 | 18.1838 | 55.6316 | 19.9753 | 59.1774 | 22.0276 | 62.5573 | 62.7232 | 24.0799 | 49.8751 | 16.5931 | 53.7668 | 18.3273 | 57.5705 | 20.1463 | 61.2219 | 22.2236 | 64.7849 | 64.8734 | 24.3008 | 51.5792 | 16.7086 | 55.591 | 18.4708 | 59.5094 | 20.3174 | 63.2665 | 22.4195 | 67.0126 | 67.0237 | 24.5216 | 53.4294 | 16.8332 | 57.5677 | 18.6266 | 61.6011 | 20.5064 | 65.4653 | 22.638 | 69.4292 | 69.3294 | 24.7695 | 55.2796 | 16.9577 | 59.5444 | 18.7825 | 63.6929 | 20.6955 | 67.664 | 22.8564 | 71.8457 | 71.6351 | 25.0173 | 57.1298 | 17.0823 | 61.5211 | 18.9384 | 65.7847 | 20.8846 | 69.8628 | 23.0749 | 74.2623 | 73.9409 | 25.2652 | 58.98 | 17.2069 | 63.4978 | 19.0942 | 67.8765 | 21.0737 | 72.0615 | 23.2934 | 76.6789 | 76.2466 | 25.513 | 60.8302 | 17.3315 | 65.4745 | 19.2501 | 69.9683 | 21.2628 | 74.2603 | 23.5118 | 79.0955 | 78.5523 | 25.7609 | 39.04 | 15.84 | 42.12 | 17.36 | 45.18 | 18.98 | 48.14 | 20.92 | 50.62 | 51.12 | 22.84 | 41.1969 | 15.9972 | 44.4571 | 17.5663 | 47.6607 | 19.2372 | 50.7598 | 21.1998 | 53.4421 | 53.8688 | 23.1523
| 29 | 42.8569 | 16.4971 | 46.2614 | 18.133 | 49.5725 | 19.8742 | 52.7744 | 21.8879 | 55.6394 | 55.9762 | 23.9015 | 44.4478 | 16.605 | 47.9618 | 18.2699 | 51.3851 | 20.0347 | 54.6882 | 22.0709 | 57.7175 | 57.7175 | 57.9912 | 46.0387 | 16.7128 | 49.6621 | 18.4068 | 53.1978 | 20.1953 | 56.602 | 22.254 | 59.7955 | 60.0062 | 24.3128 | 47.6296 | 16.8207 | 51.3625 | 18.5437 | 55.0104 | 20.3558 | 58.5158 | 22.4371 | 61.8736 | 62.0212 | 24.5184 | 49.3181 | 16.936 | 53.1699 | 18.6871 | 56.9292 | 20.5268 | 60.5396 | 22.6332 | 64.0806 | 64.15 | 24.7396 | 51.0066 | 17.0513 | 54.9772 | 18.8305 | 58.848 | 20.6978 | 62.5634 | 22.8293 | 66.2875 | 66.2788 | 24.9608 | 52.8395 | 17.1758 | 56.9337 | 18.9867 | 60.9201 | 20.8874 | 64.7406 | 23.0481 | 68.6814 | 68.5611 | 25.2088 | 54.6724 | 17.3003 | 58.8902 | 19.1429 | 62.9923 | 21.0769 | 66.9179 | 23.2669 | 71.0754 | 70.8435 | 25.4568 | 56.5053 | 17.4248 | 60.8467 | 19.2991 | 65.0645 | 21.2665 | 69.0952 | 23.4857 | 73.4694 | 73.1259 | 25.7048 | 58.3382 | 17.5493 | 62.8032 | 19.4553 | 67.1366 | 21.4561 | 71.2724 | 23.7045 | 75.8633 | 75.4082 | 25.9528 | 60.1711 | 17.6738 | 64.7597 | 19.6115 | 69.2088 | 21.6457 | 73.4497 | 23.9233 | 78.2573 | 77.6906 | 26.2008 | 38.58 | 16.18 | 41.64 | 17.72 | 44.66 | 19.36 | 47.58 | 21.34 | 50.04 | 50.54 | 23.28 | 40.7184 | 16.3385 | 43.9507 | 17.9265 | 47.1162 | 19.6171 | 50.1772 | 21.6139 | 52.8397 | 53.2581 | 23.5908
| 30 | 42.36 | 16.8397 | 45.7285 | 18.4933 | 49.0036 | 20.2539 | 52.1692 | 22.2962 | 55.0146 | 55.3348 | 24.3385 | 43.9361 | 16.9478 | 47.4132 | 18.6301 | 50.7988 | 20.4147 | 54.0642 | 22.4796 | 57.0731 | 57.0731 | 57.3297 | 45.5121 | 17.0558 | 49.0978 | 18.7668 | 52.594 | 20.5755 | 55.9593 | 22.6631 | 59.1315 | 59.3245 | 24.7508 | 47.0882 | 17.1638 | 50.7824 | 18.9036 | 54.3893 | 20.7363 | 57.8543 | 22.8466 | 61.19 | 61.3193 | 24.9569 | 48.7611 | 17.2789 | 52.5729 | 19.0469 | 56.2879 | 20.9072 | 59.8573 | 23.0428 | 63.3762 | 63.4266 | 25.1784 | 50.434 | 17.394 | 54.3634 | 19.1902 | 58.1866 | 21.0782 | 61.8602 | 23.2391 | 65.5624 | 65.5339 | 25.4 | 52.2496 | 17.5184 | 56.2997 | 19.3467 | 60.2391 | 21.2683 | 64.016 | 23.4582 | 67.9337 | 67.7929 | 25.6481 | 54.0652 | 17.6429 | 58.236 | 19.5033 | 62.2917 | 21.4584 | 66.1718 | 23.6773 | 70.3051 | 70.0519 | 25.8963 | 55.8808 | 17.7673 | 60.1723 | 19.6598 | 64.3442 | 21.6484 | 68.3275 | 23.8964 | 72.6764 | 72.3109 | 26.1444 | 57.6964 | 17.8918 | 62.1087 | 19.8164 | 66.3968 | 21.8385 | 70.4833 | 24.1155 | 75.0477 | 74.5699 | 26.3926 | 59.512 | 18.0162 | 64.045 | 19.9729 | 68.4493 | 22.0286 | 72.6391 | 24.3347 | 77.4191 | 76.8288 | 26.6407 | 38.12 | 16.52 | 41.16 | 18.08 | 44.14 | 19.74 | 47.02 | 21.76 | 49.46 | 49.96 | 23.72 | 40.24 | 16.6799 | 43.4443 | 18.2867 | 46.5718 | 19.9969 | 49.5946 | 22.0281 | 52.2373 | 52.6474 | 24.0292
| 31 | 41.8631 | 17.1824 | 45.1957 | 18.8537 | 48.4347 | 20.6336 | 51.564 | 22.7045 | 54.3898 | 54.6934 | 24.7754 | 43.4243 | 17.2905 | 46.8646 | 18.9903 | 50.2125 | 20.7946 | 53.4403 | 22.8884 | 56.4286 | 56.4286 | 56.6681 | 44.9856 | 17.3987 | 48.5335 | 19.1269 | 51.9903 | 20.9557 | 55.3165 | 23.0722 | 58.4675 | 58.6428 | 25.1888 | 46.5468 | 17.5068 | 50.2024 | 19.2635 | 53.7681 | 21.1167 | 57.1928 | 23.2561 | 60.5063 | 60.6174 | 25.3954 | 48.2041 | 17.6218 | 51.976 | 19.4067 | 55.6466 | 21.2877 | 59.1749 | 23.4525 | 62.6718 | 62.7032 | 25.6173 | 49.8613 | 17.7367 | 53.7496 | 19.5499 | 57.5252 | 21.4586 | 61.1571 | 23.6489 | 64.8373 | 64.789 | 25.8391 | 51.6597 | 17.8611 | 55.6657 | 19.7068 | 59.5581 | 21.6492 | 63.2914 | 23.8683 | 67.186 | 67.0246 | 26.0874 | 53.458 | 17.9855 | 57.5819 | 19.8637 | 61.591 | 21.8398 | 65.4256 | 24.0878 | 69.5347 | 69.2602 | 26.3357 | 55.2563 | 18.1098 | 59.498 | 20.0206 | 63.624 | 22.0304 | 67.5599 | 24.3072 | 71.8834 | 71.4959 | 26.584 | 57.0546 | 18.2342 | 61.4141 | 20.1775 | 65.6569 | 22.2209 | 69.6942 | 24.5266 | 74.2321 | 73.7315 | 26.8323 | 58.8529 | 18.3586 | 63.3302 | 20.3344 | 67.6898 | 22.4115 | 71.8285 | 24.7461 | 76.5808 | 75.9671 | 27.0806 | 37.66 | 16.86 | 40.68 | 18.44 | 43.62 | 20.12 | 46.46 | 22.18 | 48.88 | 49.38 | 24.16 | 39.7615 | 17.0212 | 42.9378 | 18.6468 | 46.0273 | 20.3768 | 49.012 | 22.4422 | 51.6349 | 52.0367 | 24.4677
| 32 | 41.3662 | 17.5251 | 44.6628 | 19.214 | 47.8658 | 21.0133 | 50.9589 | 23.1128 | 53.765 | 54.052 | 25.2123 | 42.9126 | 17.6333 | 46.316 | 19.3505 | 49.6262 | 21.1746 | 52.8163 | 23.2971 | 55.7842 | 55.7842 | 56.0065 | 44.459 | 17.7416 | 47.9692 | 19.487 | 51.3865 | 21.3359 | 54.6738 | 23.4813 | 57.8034 | 57.961 | 25.6267 | 46.0054 | 17.8499 | 49.6224 | 19.6234 | 53.1469 | 21.4972 | 56.5312 | 23.6656 | 59.8227 | 59.9155 | 25.8339 | 47.6471 | 17.9646 | 51.3791 | 19.7665 | 55.0053 | 21.6681 | 58.4926 | 23.8621 | 61.9675 | 61.9798 | 26.0561 | 49.2887 | 18.0794 | 53.1358 | 19.9096 | 56.8638 | 21.8391 | 60.4539 | 24.0587 | 64.1122 | 64.0441 | 26.2783 | 51.0698 | 18.2037 | 55.0317 | 20.0669 | 58.8771 | 22.0301 | 62.5667 | 24.2784 | 66.4383 | 66.2564 | 26.5268 | 52.8508 | 18.328 | 56.9277 | 20.2241 | 60.8904 | 22.2212 | 64.6795 | 24.4982 | 68.7644 | 68.4686 | 26.7752 | 54.6318 | 18.4523 | 58.8236 | 20.3813 | 62.9037 | 22.4123 | 66.7923 | 24.718 | 71.0905 | 70.6809 | 27.0237 | 56.4128 | 18.5766 | 60.7196 | 20.5386 | 64.917 | 22.6033 | 68.9051 | 24.9377 | 73.4165 | 72.8931 | 27.2721 | 58.1939 | 18.701 | 62.6155 | 20.6958 | 66.9303 | 22.7944 | 71.0179 | 25.1575 | 75.7426 | 75.1054 | 27.5206 | 37.2 | 17.2 | 40.2 | 18.8 | 43.1 | 20.5 | 45.9 | 22.6 | 48.3 | 48.8 | 24.6 | 39.2831 | 17.3625 | 42.4314 | 19.007 | 45.4829 | 20.7566 | 48.4294 | 22.8564 | 51.0325 | 51.426 | 24.9062
| 33 | 40.8608 | 17.8962 | 44.1188 | 19.6055 | 47.2857 | 21.4251 | 50.3414 | 23.5556 | 53.1265 | 53.397 | 25.6861 | 42.3917 | 18.0049 | 45.7556 | 19.7421 | 49.027 | 21.5868 | 52.1789 | 23.7402 | 55.1261 | 55.1261 | 55.3307 | 43.9226 | 18.1136 | 47.3923 | 19.8787 | 50.7683 | 21.7486 | 54.0164 | 23.9248 | 57.1257 | 57.2644 | 26.101 | 45.4535 | 18.2222 | 49.0291 | 20.0154 | 52.5096 | 21.9103 | 55.8539 | 24.1094 | 59.1253 | 59.1981 | 26.3084 | 47.0788 | 18.3372 | 50.7666 | 20.1587 | 54.3494 | 22.0819 | 57.7949 | 24.3063 | 61.2491 | 61.2405 | 26.5307 | 48.704 | 18.4522 | 52.504 | 20.302 | 56.1892 | 22.2535 | 59.736 | 24.5032 | 63.373 | 63.2828 | 26.753 | 50.4668 | 18.5767 | 54.3815 | 20.4592 | 58.1813 | 22.4445 | 61.826 | 24.723 | 65.6756 | 65.4707 | 27.0015 | 52.2295 | 18.7012 | 56.259 | 20.6165 | 60.1734 | 22.6356 | 63.9161 | 24.9428 | 67.9782 | 67.6587 | 27.2501 | 53.9922 | 18.8257 | 58.1365 | 20.7737 | 62.1655 | 22.8267 | 66.0061 | 25.1626 | 70.2808 | 69.8466 | 27.4986 | 55.755 | 18.9502 | 60.014 | 20.931 | 64.1577 | 23.0177 | 68.0961 | 25.3824 | 72.5834 | 72.0346 | 27.7471 | 57.5177 | 19.0746 | 61.8915 | 21.0882 | 66.1498 | 23.2088 | 70.1861 | 25.6022 | 74.8861 | 74.2225 | 27.9956 | 36.7333 | 17.5667 | 39.7 | 19.2 | 42.5667 | 20.9167 | 45.35 | 23.0333 | 47.7167 | 48.2 | 25.0667 | 38.7971 | 17.7315 | 41.9094 | 19.4027 | 44.9262 | 21.1709 | 47.8457 | 23.2945 | 50.4216 | 50.7985 | 25.3764
| 34 | 40.3555 | 18.2674 | 43.5747 | 19.9969 | 46.7057 | 21.8369 | 49.7238 | 23.9983 | 52.4881 | 52.742 | 26.1598 | 41.8709 | 18.3764 | 45.1951 | 20.1337 | 48.4279 | 21.999 | 51.5414 | 24.1833 | 54.468 | 54.468 | 54.6549 | 43.3863 | 18.4855 | 46.8155 | 20.2705 | 50.1501 | 22.1612 | 53.359 | 24.3682 | 56.448 | 56.5678 | 26.5752 | 44.9017 | 18.5946 | 48.4359 | 20.4073 | 51.8723 | 22.3234 | 55.1765 | 24.5532 | 58.4279 | 58.4808 | 26.7829 | 46.5105 | 18.7098 | 50.1541 | 20.5508 | 53.6935 | 22.4957 | 57.0973 | 24.7505 | 60.5308 | 60.5011 | 27.0053 | 48.1193 | 18.825 | 51.8723 | 20.6943 | 55.5146 | 22.6679 | 59.0181 | 24.9478 | 62.6337 | 62.5215 | 27.2277 | 49.8638 | 18.9497 | 53.7313 | 20.8515 | 57.4855 | 22.859 | 61.0853 | 25.1676 | 64.9129 | 64.6851 | 27.4763 | 51.6082 | 19.0743 | 55.5904 | 21.0088 | 59.4565 | 23.05 | 63.1526 | 25.3875 | 67.192 | 66.8487 | 27.7249 | 53.3527 | 19.199 | 57.4495 | 21.1661 | 61.4274 | 23.2411 | 65.2199 | 25.6073 | 69.4712 | 69.0124 | 27.9735 | 55.0971 | 19.3237 | 59.3085 | 21.3233 | 63.3983 | 23.4321 | 67.2871 | 25.8271 | 71.7503 | 71.176 | 28.2221 | 56.8415 | 19.4483 | 61.1676 | 21.4806 | 65.3692 | 23.6232 | 69.3544 | 26.0469 | 74.0295 | 73.3396 | 28.4707 | 36.2667 | 17.9333 | 39.2 | 19.6 | 42.0333 | 21.3333 | 44.8 | 23.4667 | 47.1333 | 47.6 | 25.5333 | 38.3111 | 18.1004 | 41.3874 | 19.7984 | 44.3695 | 21.5851 | 47.2619 | 23.7325 | 49.8107 | 50.171 | 25.8466
| 35 | 39.8501 | 18.6385 | 43.0307 | 20.3883 | 46.1256 | 22.2487 | 49.1063 | 24.4411 | 51.8497 | 52.0869 | 26.6336 | 41.35 | 18.748 | 44.6347 | 20.5253 | 47.8288 | 22.4113 | 50.9039 | 24.6264 | 53.8099 | 53.8099 | 53.9791 | 42.8499 | 18.8575 | 46.2387 | 20.6623 | 49.5319 | 22.5739 | 52.7016 | 24.8117 | 55.7702 | 55.8712 | 27.0495 | 44.3498 | 18.9669 | 47.8427 | 20.7993 | 51.235 | 22.7365 | 54.4992 | 24.997 | 57.7305 | 57.7634 | 27.2574 | 45.9422 | 19.0824 | 49.5416 | 20.9429 | 53.0375 | 22.9094 | 56.3997 | 25.1947 | 59.8125 | 59.7618 | 27.4799 | 47.5346 | 19.1978 | 51.2405 | 21.0866 | 54.8401 | 23.0823 | 58.3001 | 25.3924 | 61.8945 | 61.7602 | 27.7024 | 49.2608 | 19.3226 | 53.0811 | 21.2439 | 56.7898 | 23.2734 | 60.3446 | 25.6122 | 64.1502 | 63.8995 | 27.9511 | 50.9869 | 19.4475 | 54.9218 | 21.4012 | 58.7395 | 23.4644 | 62.3891 | 25.8321 | 66.4059 | 66.0388 | 28.1998 | 52.7131 | 19.5723 | 56.7624 | 21.5584 | 60.6892 | 23.6555 | 64.4337 | 26.0519 | 68.6615 | 68.1781 | 28.4484 | 54.4392 | 19.6972 | 58.603 | 21.7157 | 62.6389 | 23.8465 | 66.4782 | 26.2718 | 70.9172 | 70.3174 | 28.6971 | 56.1654 | 19.822 | 60.4436 | 21.873 | 64.5886 | 24.0376 | 68.5227 | 26.4917 | 73.1729 | 72.4567 | 28.9457 | 35.8 | 18.3 | 38.7 | 20 | 41.5 | 21.75 | 44.25 | 23.9 | 46.55 | 47 | 26 | 37.825 | 18.4693 | 40.8654 | 20.1942 | 43.8128 | 21.9993 | 46.6781 | 24.1706 | 49.1998 | 49.5435 | 26.3168
| 36 | 39.3447 | 19.0097 | 42.4867 | 20.7798 | 45.5456 | 22.6604 | 48.4887 | 24.8839 | 51.2112 | 51.4319 | 27.1073 | 40.8291 | 19.1195 | 44.0743 | 20.9169 | 47.2296 | 22.8235 | 50.2665 | 25.0695 | 53.1519 | 53.1519 | 53.3033 | 42.3136 | 19.2294 | 45.6618 | 21.0541 | 48.9137 | 22.9866 | 52.0442 | 25.2551 | 55.0925 | 55.1746 | 27.5237 | 43.798 | 19.3393 | 47.2494 | 21.1912 | 50.5977 | 23.1496 | 53.8219 | 25.4408 | 57.0331 | 57.046 | 27.7319 | 45.3739 | 19.4549 | 48.9291 | 21.3351 | 52.3816 | 23.3232 | 55.702 | 25.6389 | 59.0942 | 59.0225 | 27.9545 | 46.9499 | 19.5706 | 50.6087 | 21.4789 | 54.1655 | 23.4967 | 57.5822 | 25.8369 | 61.1553 | 60.9989 | 28.1771 | 48.6578 | 19.6956 | 52.4309 | 21.6362 | 56.094 | 23.6878 | 59.6039 | 26.0568 | 63.3875 | 63.1139 | 28.4259 | 50.3656 | 19.8206 | 54.2531 | 21.7935 | 58.0225 | 23.8788 | 61.6257 | 26.2767 | 65.6197 | 65.2289 | 28.6746 | 52.0735 | 19.9457 | 56.0753 | 21.9508 | 59.951 | 24.0699 | 63.6475 | 26.4966 | 67.8519 | 67.3439 | 28.9233 | 53.7814 | 20.0707 | 57.8975 | 22.1081 | 61.8795 | 24.2609 | 65.6692 | 26.7165 | 70.0841 | 69.4589 | 29.1721 | 55.4892 | 20.1957 | 59.7197 | 22.2654 | 63.8081 | 24.452 | 67.691 | 26.9364 | 72.3163 | 71.5739 | 29.4208 | 35.3333 | 18.6667 | 38.2 | 20.4 | 40.9667 | 22.1667 | 43.7 | 24.3333 | 45.9667 | 46.4 | 26.4667 | 37.339 | 18.8382 | 40.3433 | 20.5899 | 43.2561 | 22.4136 | 46.0944 | 24.6086 | 48.589 | 48.9159 | 26.787
| 37 | 38.8394 | 19.3808 | 41.9426 | 21.1712 | 44.9656 | 23.0722 | 47.8712 | 25.3267 | 50.5728 | 50.7769 | 27.5811 | 40.3083 | 19.4911 | 43.5138 | 21.3085 | 46.6305 | 23.2357 | 49.629 | 25.5126 | 52.4938 | 52.4938 | 52.6275 | 41.7772 | 19.6014 | 45.085 | 21.4459 | 48.2954 | 23.3992 | 51.3867 | 25.6986 | 54.4147 | 54.4781 | 27.998 | 43.2461 | 19.7117 | 46.6562 | 21.5832 | 49.9604 | 23.5627 | 53.1445 | 25.8846 | 56.3357 | 56.3287 | 28.2064 | 44.8057 | 19.8275 | 48.3166 | 21.7272 | 51.7256 | 23.7369 | 55.0044 | 26.083 | 58.3759 | 58.2831 | 28.4291 | 46.3652 | 19.9434 | 49.977 | 21.8712 | 53.4909 | 23.9112 | 56.8642 | 26.2815 | 60.416 | 60.2376 | 28.6519 | 48.0548 | 20.0686 | 51.7807 | 22.0285 | 55.3982 | 24.1022 | 58.8632 | 26.5014 | 62.6248 | 62.3283 | 28.9007 | 49.7443 | 20.1938 | 53.5845 | 22.1858 | 57.3055 | 24.2932 | 60.8622 | 26.7213 | 64.8335 | 64.4189 | 29.1495 | 51.4339 | 20.319 | 55.3882 | 22.3432 | 59.2129 | 24.4843 | 62.8612 | 26.9413 | 67.0423 | 66.5096 | 29.3982 | 53.1235 | 20.4442 | 57.192 | 22.5005 | 61.1202 | 24.6753 | 64.8602 | 27.1612 | 69.251 | 68.6003 | 29.647 | 54.8131 | 20.5694 | 58.9957 | 22.6578 | 63.0275 | 24.8664 | 66.8592 | 27.3811 | 71.4598 | 70.691 | 29.8958 | 34.8667 | 19.0333 | 37.7 | 20.8 | 40.4333 | 22.5833 | 43.15 | 24.7667 | 45.3833 | 45.8 | 26.9333 | 36.853 | 19.2071 | 39.8213 | 20.9856 | 42.6994 | 22.8278 | 45.5106 | 25.0467 | 47.9781 | 48.2884 | 27.2572
| 38 | 38.334 | 19.7519 | 41.3986 | 21.5626 | 44.3855 | 23.484 | 47.2537 | 25.7694 | 49.9344 | 50.1218 | 28.0548 | 39.7874 | 19.8626 | 42.9534 | 21.7001 | 46.0314 | 23.648 | 48.9915 | 25.9557 | 51.8357 | 51.8357 | 51.9516 | 41.2409 | 19.9733 | 44.5082 | 21.8376 | 47.6772 | 23.8119 | 50.7293 | 26.1421 | 53.737 | 53.7815 | 28.4722 | 42.6943 | 20.084 | 46.063 | 21.9751 | 49.3231 | 23.9759 | 52.4672 | 26.3284 | 55.6383 | 55.6113 | 28.6809 | 44.2374 | 20.2001 | 47.7041 | 22.1193 | 51.0697 | 24.1507 | 54.3067 | 26.5272 | 57.6575 | 57.5438 | 28.9037 | 45.7805 | 20.3162 | 49.3452 | 22.2635 | 52.8164 | 24.3256 | 56.1463 | 26.7261 | 59.6768 | 59.4763 | 29.1266 | 47.4518 | 20.4416 | 51.1305 | 22.4209 | 54.7025 | 24.5166 | 58.1225 | 26.946 | 61.8621 | 61.5426 | 29.3754 | 49.123 | 20.5669 | 52.9159 | 22.5782 | 56.5886 | 24.7077 | 60.0988 | 27.166 | 64.0473 | 63.609 | 29.6243 | 50.7943 | 20.6923 | 54.7012 | 22.7355 | 58.4747 | 24.8987 | 62.075 | 27.3859 | 66.2326 | 65.6754 | 29.8732 | 52.4656 | 20.8177 | 56.4865 | 22.8929 | 60.3608 | 25.0897 | 64.0513 | 27.6059 | 68.4179 | 67.7418 | 30.122 | 54.1369 | 20.9431 | 58.2718 | 23.0502 | 62.2469 | 25.2808 | 66.0275 | 27.8258 | 70.6032 | 69.8081 | 30.3709 | 34.4 | 19.4 | 37.2 | 21.2 | 39.9 | 23 | 42.6 | 25.2 | 44.8 | 45.2 | 27.4 | 36.367 | 19.576 | 39.2993 | 21.3813 | 42.1428 | 23.242 | 44.9268 | 25.4847 | 47.3672 | 47.6609 | 27.7274
| 39 | 37.8156 | 20.1529 | 40.8419 | 21.9841 | 43.7896 | 23.9283 | 46.6195 | 26.2461 | 49.2803 | 49.4495 | 28.5639 | 39.2529 | 20.2642 | 42.3779 | 22.1222 | 45.4159 | 24.093 | 48.3368 | 26.4329 | 51.1612 | 51.1612 | 51.2577 | 40.6902 | 20.3754 | 43.9139 | 22.2602 | 47.0422 | 24.2578 | 50.0541 | 26.6197 | 53.0422 | 53.066 | 28.9816 | 42.1274 | 20.4867 | 45.4499 | 22.3983 | 48.6686 | 24.4225 | 51.7714 | 26.8065 | 54.9231 | 54.8742 | 29.1905 | 43.6529 | 20.6032 | 47.0729 | 22.5432 | 50.3984 | 24.5961 | 53.59 | 27.0052 | 56.9204 | 56.7815 | 29.4143 | 45.1784 | 20.7196 | 48.696 | 22.6882 | 52.1283 | 24.7696 | 55.4085 | 27.2039 | 58.9176 | 58.6888 | 29.6382 | 46.8311 | 20.8447 | 50.4602 | 22.8452 | 53.9909 | 24.9609 | 57.3612 | 27.4232 | 61.0789 | 60.7315 | 29.8855 | 48.4838 | 20.9698 | 52.2245 | 23.0023 | 55.8535 | 25.1521 | 59.3139 | 27.6425 | 63.2401 | 62.7743 | 30.1329 | 50.1365 | 21.0949 | 53.9887 | 23.1593 | 57.716 | 25.3434 | 61.2665 | 27.8618 | 65.4014 | 64.817 | 30.3802 | 51.7891 | 21.2199 | 55.7529 | 23.3164 | 59.5786 | 25.5347 | 63.2192 | 28.0811 | 67.5627 | 66.8598 | 30.6275 | 53.4418 | 21.345 | 57.5172 | 23.4734 | 61.4412 | 25.7259 | 65.1719 | 28.3004 | 69.7239 | 68.9025 | 30.8748 | 33.92 | 19.8 | 36.7 | 21.62 | 39.36 | 23.44 | 42.02 | 25.68 | 44.2 | 44.58 | 27.92 | 35.8678 | 19.9765 | 38.7709 | 21.802 | 41.5748 | 23.6841 | 44.3198 | 25.963 | 46.7401 | 47.0147 | 28.2419
| 40 | 37.2972 | 20.5539 | 40.2852 | 22.4055 | 43.1937 | 24.3726 | 45.9854 | 26.7227 | 48.6262 | 48.7772 | 29.0729 | 38.7183 | 20.6657 | 41.8024 | 22.5442 | 44.8005 | 24.5381 | 47.6821 | 26.91 | 50.4868 | 50.4868 | 50.5638 | 40.1395 | 20.7775 | 43.3196 | 22.6829 | 46.4073 | 24.7036 | 49.3789 | 27.0973 | 52.3473 | 52.3505 | 29.491 | 41.5606 | 20.8894 | 44.8368 | 22.8215 | 48.014 | 24.8692 | 51.0756 | 27.2846 | 54.2079 | 54.1371 | 29.7001 | 43.0685 | 21.0062 | 46.4418 | 22.9672 | 49.7271 | 25.0414 | 52.8732 | 27.4832 | 56.1832 | 56.0192 | 29.925 | 44.5764 | 21.1231 | 48.0467 | 23.1128 | 51.4402 | 25.2137 | 54.6707 | 27.6818 | 58.1585 | 57.9013 | 30.1499 | 46.2104 | 21.2478 | 49.7899 | 23.2696 | 53.2793 | 25.4052 | 56.5998 | 27.9004 | 60.2957 | 59.9204 | 30.3956 | 47.8445 | 21.3726 | 51.5331 | 23.4263 | 55.1183 | 25.5966 | 58.5289 | 28.119 | 62.4329 | 61.9395 | 30.6414 | 49.4786 | 21.4974 | 53.2762 | 23.5831 | 56.9574 | 25.7881 | 60.458 | 28.3377 | 64.5702 | 63.9587 | 30.8872 | 51.1126 | 21.6222 | 55.0194 | 23.7399 | 58.7965 | 25.9796 | 62.3871 | 28.5563 | 66.7074 | 65.9778 | 31.133 | 52.7467 | 21.747 | 56.7626 | 23.8966 | 60.6356 | 26.1711 | 64.3162 | 28.7749 | 68.8446 | 67.9969 | 31.3788 | 33.44 | 20.2 | 36.2 | 22.04 | 38.82 | 23.88 | 41.44 | 26.16 | 43.6 | 43.96 | 28.44 | 35.3686 | 20.3769 | 38.2426 | 22.2228 | 41.0068 | 24.1263 | 43.7127 | 26.4414 | 46.1131 | 46.3686 | 28.7565
| 41 | 36.7788 | 20.9549 | 39.7284 | 22.827 | 42.5978 | 24.8168 | 45.3513 | 27.1994 | 47.9721 | 48.1048 | 29.5819 | 38.1838 | 21.0672 | 41.2269 | 22.9662 | 44.185 | 24.9832 | 47.0275 | 27.3872 | 49.8123 | 49.8123 | 49.8699 | 39.5887 | 21.1796 | 42.7253 | 23.1055 | 45.7723 | 25.1495 | 48.7036 | 27.575 | 51.6525 | 51.635 | 30.0004 | 40.9937 | 21.292 | 44.2238 | 23.2447 | 47.3595 | 25.3159 | 50.3798 | 27.7628 | 53.4927 | 53.4001 | 30.2097 | 42.484 | 21.4093 | 45.8106 | 23.3911 | 49.0558 | 25.4868 | 52.1564 | 27.9612 | 55.446 | 55.2569 | 30.4356 | 43.9743 | 21.5265 | 47.3975 | 23.5374 | 50.7521 | 25.6577 | 53.933 | 28.1596 | 57.3993 | 57.1138 | 30.6615 | 45.5898 | 21.651 | 49.1196 | 23.6939 | 52.5677 | 25.8494 | 55.8385 | 28.3776 | 59.5125 | 59.1093 | 30.9058 | 47.2052 | 21.7755 | 50.8417 | 23.8504 | 54.3832 | 26.0411 | 57.744 | 28.5956 | 61.6257 | 61.1048 | 31.15 | 48.8207 | 21.9 | 52.5638 | 24.0069 | 56.1988 | 26.2328 | 59.6495 | 28.8135 | 63.7389 | 63.1003 | 31.3942 | 50.4361 | 22.0244 | 54.2859 | 24.1634 | 58.0143 | 26.4245 | 61.5551 | 29.0315 | 65.8522 | 65.0958 | 31.6384 | 52.0516 | 22.1489 | 56.008 | 24.3198 | 59.8299 | 26.6162 | 63.4606 | 29.2494 | 67.9654 | 67.0913 | 31.8827 | 32.96 | 20.6 | 35.7 | 22.46 | 38.28 | 24.32 | 40.86 | 26.64 | 43 | 43.34 | 28.96 | 34.8694 | 20.7774 | 37.7142 | 22.6435 | 40.4389 | 24.5684 | 43.1056 | 26.9197 | 45.4861 | 45.7224 | 29.271
| 42 | 36.2605 | 21.3558 | 39.1717 | 23.2484 | 42.0018 | 25.2611 | 44.7172 | 27.676 | 47.318 | 47.4325 | 30.091 | 37.6492 | 21.4688 | 40.6514 | 23.3883 | 43.5696 | 25.4282 | 46.3728 | 27.8643 | 49.1379 | 49.1379 | 49.176 | 39.038 | 21.5817 | 42.1311 | 23.5281 | 45.1373 | 25.5954 | 48.0284 | 28.0526 | 50.9577 | 50.9195 | 30.5098 | 40.4268 | 21.6947 | 43.6107 | 23.6679 | 46.705 | 25.7625 | 49.684 | 28.2409 | 52.7775 | 52.663 | 30.7192 | 41.8995 | 21.8123 | 45.1795 | 23.815 | 48.3845 | 25.9322 | 51.4396 | 28.4392 | 54.7088 | 54.4947 | 30.9462 | 43.3723 | 21.93 | 46.7483 | 23.9621 | 50.0641 | 26.1018 | 53.1952 | 28.6375 | 56.6402 | 56.3263 | 31.1732 | 44.9691 | 22.0541 | 48.4493 | 24.1183 | 51.8561 | 26.2937 | 55.0771 | 28.8548 | 58.7293 | 58.2982 | 31.4159 | 46.566 | 22.1783 | 50.1503 | 24.2745 | 53.6481 | 26.4856 | 56.9591 | 29.0721 | 60.8185 | 60.2701 | 31.6585 | 48.1628 | 22.3025 | 51.8513 | 24.4307 | 55.4401 | 26.6775 | 58.841 | 29.2894 | 62.9077 | 62.2419 | 31.9012 | 49.7596 | 22.4267 | 53.5523 | 24.5868 | 57.2322 | 26.8694 | 60.723 | 29.5067 | 64.9969 | 64.2138 | 32.1439 | 51.3565 | 22.5509 | 55.2534 | 24.743 | 59.0242 | 27.0614 | 62.6049 | 29.724 | 67.0861 | 66.1857 | 32.3866 | 32.48 | 21 | 35.2 | 22.88 | 37.74 | 24.76 | 40.28 | 27.12 | 42.4 | 42.72 | 29.48 | 34.3702 | 21.1779 | 37.1859 | 23.0642 | 39.8709 | 25.0105 | 42.4986 | 27.398 | 44.859 | 45.0763 | 29.7855
| 43 | 35.7421 | 21.7568 | 38.615 | 23.6699 | 41.4059 | 25.7054 | 44.0831 | 28.1527 | 46.664 | 46.7602 | 30.6 | 37.1147 | 21.8703 | 40.0759 | 23.8103 | 42.9541 | 25.8733 | 45.7181 | 28.3415 | 48.4634 | 48.4634 | 48.4821 | 38.4873 | 21.9838 | 41.5368 | 23.9507 | 44.5023 | 26.0412 | 47.3532 | 28.5302 | 50.2629 | 50.204 | 31.0192 | 39.8599 | 22.0974 | 42.9977 | 24.0911 | 46.0505 | 26.2092 | 48.9882 | 28.719 | 52.0624 | 51.9259 | 31.2288 | 41.3151 | 22.2154 | 44.5483 | 24.2389 | 47.7132 | 26.3775 | 50.7228 | 28.9172 | 53.9717 | 53.7324 | 31.4568 | 42.7702 | 22.3334 | 46.099 | 24.3867 | 49.376 | 26.5458 | 52.4574 | 29.1153 | 55.881 | 55.5388 | 31.6848 | 44.3484 | 22.4573 | 47.779 | 24.5426 | 51.1445 | 26.738 | 54.3158 | 29.332 | 57.9462 | 57.4871 | 31.926 | 45.9267 | 22.5812 | 49.4589 | 24.6985 | 52.913 | 26.9301 | 56.1742 | 29.5486 | 60.0113 | 59.4353 | 32.1671 | 47.5049 | 22.705 | 51.1389 | 24.8544 | 54.6815 | 27.1222 | 58.0325 | 29.7652 | 62.0765 | 61.3836 | 32.4083 | 49.0832 | 22.8289 | 52.8188 | 25.0103 | 56.45 | 27.3144 | 59.8909 | 29.9819 | 64.1417 | 63.3318 | 32.6494 | 50.6614 | 22.9528 | 54.4988 | 25.1662 | 58.2185 | 27.5065 | 61.7493 | 30.1985 | 66.2068 | 65.2801 | 32.8905 | 32 | 21.4 | 34.7 | 23.3 | 37.2 | 25.2 | 39.7 | 27.6 | 41.8 | 42.1 | 30 | 33.871 | 21.5784 | 36.6575 | 23.4849 | 39.303 | 25.4527 | 41.8915 | 27.8763 | 44.232 | 44.4301 | 30.3
GVSM350NDA50 | 27 | 56.889 | 20.6668 | 62.1485 | 22.9328 | 67.2382 | 25.3025 | 72.0752 | 27.8656 | 73.7719 | 76.9121 | 30.4287 | 59.0063 | 20.776 | 64.436 | 23.0808 | 69.6879 | 25.4932 | 74.674 | 28.104 | 76.4939 | 76.4939 | 79.6602 | 61.1236 | 20.8851 | 66.7234 | 23.2288 | 72.1375 | 25.6839 | 77.2729 | 28.3424 | 79.2158 | 82.4082 | 31.0009 | 63.2409 | 20.9943 | 69.0109 | 23.3769 | 74.5872 | 25.8746 | 79.8717 | 28.5808 | 81.9378 | 85.1562 | 31.287 | 65.4893 | 21.1135 | 71.4371 | 23.5378 | 77.1868 | 26.0792 | 82.6241 | 28.8376 | 84.8195 | 88.0613 | 31.596 | 67.7377 | 21.2327 | 73.8633 | 23.6987 | 79.7864 | 26.2838 | 85.3764 | 29.0944 | 87.7012 | 90.9664 | 31.905 | 70.1769 | 21.3662 | 76.4893 | 23.8793 | 82.5835 | 26.517 | 88.3317 | 29.3833 | 90.8149 | 94.0799 | 32.2495 | 72.6161 | 21.4997 | 79.1152 | 24.0599 | 85.3806 | 26.7503 | 91.287 | 29.6722 | 93.9286 | 97.1935 | 32.5941 | 75.0553 | 21.6332 | 81.7411 | 24.2406 | 88.1776 | 26.9835 | 94.2423 | 29.9611 | 97.0422 | 100.307 | 32.9387 | 77.4945 | 21.7667 | 84.367 | 24.4212 | 90.9747 | 27.2168 | 97.1976 | 30.25 | 100.1559 | 103.4205 | 33.2832 | 79.9337 | 21.9002 | 86.993 | 24.6018 | 93.7718 | 27.45 | 100.1529 | 30.5389 | 103.2695 | 106.534 | 33.6278 | 51.2 | 20.3 | 56 | 22.5 | 60.6 | 24.7 | 65 | 27.2 | 66.4 | 69.5 | 29.6 | 54.0445 | 20.4834 | 59.0743 | 22.7164 | 63.9191 | 25.0012 | 68.5376 | 27.5328 | 70.086 | 73.2061 | 30.0144
| 28 | 56.2642 | 21.0821 | 61.4708 | 23.3804 | 66.5067 | 25.7815 | 71.2942 | 28.3813 | 72.9689 | 76.0817 | 30.9812 | 58.3619 | 21.1918 | 63.7371 | 23.5286 | 68.9345 | 25.9723 | 73.8688 | 28.62 | 75.6644 | 75.6644 | 78.8031 | 60.4596 | 21.3014 | 66.0033 | 23.6768 | 71.3623 | 26.1632 | 76.4434 | 28.8586 | 78.3598 | 81.5245 | 31.554 | 62.5573 | 21.411 | 68.2695 | 23.825 | 73.7901 | 26.354 | 79.018 | 29.0972 | 81.0552 | 84.2459 | 31.8404 | 64.7849 | 21.5303 | 70.6736 | 23.9858 | 76.3631 | 26.559 | 81.7431 | 29.3541 | 83.9093 | 87.123 | 32.1493 | 67.0126 | 21.6496 | 73.0778 | 24.1467 | 78.9361 | 26.764 | 84.4681 | 29.6111 | 86.7634 | 90.0001 | 32.4582 | 69.4292 | 21.7831 | 75.6786 | 24.3274 | 81.7072 | 26.9972 | 87.3955 | 29.8997 | 89.8477 | 93.0838 | 32.8023 | 71.8457 | 21.9166 | 78.2795 | 24.5082 | 84.4782 | 27.2304 | 90.3228 | 30.1884 | 92.9321 | 96.1675 | 33.1464 | 74.2623 | 22.05 | 80.8803 | 24.689 | 87.2492 | 27.4636 | 93.2502 | 30.4771 | 96.0164 | 99.2512 | 33.4905 | 76.6789 | 22.1835 | 83.4812 | 24.8698 | 90.0202 | 27.6969 | 96.1776 | 30.7657 | 99.1007 | 102.3349 | 33.8345 | 79.0955 | 22.317 | 86.082 | 25.0506 | 92.7912 | 27.9301 | 99.1049 | 31.0544 | 102.1851 | 105.4187 | 34.1786 | 50.62 | 20.72 | 55.38 | 22.94 | 59.94 | 25.18 | 64.3 | 27.7 | 65.68 | 68.74 | 30.14 | 53.4421 | 20.9011 | 58.4254 | 23.1602 | 63.2234 | 25.4808 | 67.7971 | 28.0407 | 69.3245 | 72.4109 | 30.5606
| 29 | 55.6394 | 21.4975 | 60.7932 | 23.8279 | 65.7753 | 26.2606 | 70.5133 | 28.8971 | 72.166 | 75.2513 | 31.5336 | 57.7175 | 21.6076 | 63.0381 | 23.9764 | 68.1812 | 26.4515 | 73.0636 | 29.1359 | 74.8349 | 74.8349 | 77.946 | 59.7955 | 21.7177 | 65.2831 | 24.1248 | 70.5871 | 26.6425 | 75.6139 | 29.3747 | 77.5038 | 80.6408 | 32.107 | 61.8736 | 21.8278 | 67.5281 | 24.2732 | 72.993 | 26.8334 | 78.1643 | 29.6135 | 80.1727 | 83.3356 | 32.3937 | 64.0806 | 21.9471 | 69.9101 | 24.4339 | 75.5394 | 27.0388 | 80.8621 | 29.8707 | 82.9991 | 86.1847 | 32.7026 | 66.2875 | 22.0665 | 72.2922 | 24.5946 | 78.0859 | 27.2442 | 83.5598 | 30.1278 | 85.8255 | 89.0338 | 33.0114 | 68.6814 | 22.1999 | 74.868 | 24.7756 | 80.8308 | 27.4774 | 86.4592 | 30.4162 | 88.8805 | 92.0877 | 33.355 | 71.0754 | 22.3334 | 77.4437 | 24.9565 | 83.5758 | 27.7106 | 89.3587 | 30.7046 | 91.9356 | 95.1416 | 33.6986 | 73.4694 | 22.4669 | 80.0195 | 25.1375 | 86.3207 | 27.9438 | 92.2581 | 30.993 | 94.9906 | 98.1955 | 34.0423 | 75.8633 | 22.6004 | 82.5953 | 25.3185 | 89.0656 | 28.177 | 95.1575 | 31.2814 | 98.0456 | 101.2494 | 34.3859 | 78.2573 | 22.7338 | 85.1711 | 25.4995 | 91.8106 | 28.4102 | 98.0569 | 31.5698 | 101.1006 | 104.3033 | 34.7295 | 50.04 | 21.14 | 54.76 | 23.38 | 59.28 | 25.66 | 63.6 | 28.2 | 64.96 | 67.98 | 30.68 | 52.8397 | 21.3187 | 57.7766 | 23.604 | 62.5276 | 25.9603 | 67.0566 | 28.5485 | 68.563 | 71.6156 | 31.1068
| 30 | 55.0146 | 21.9128 | 60.1155 | 24.2755 | 65.0438 | 26.7396 | 69.7323 | 29.4128 | 71.363 | 74.4208 | 32.086 | 57.0731 | 22.0234 | 62.3392 | 24.4241 | 67.4278 | 26.9307 | 72.2584 | 29.6518 | 74.0054 | 74.0054 | 77.089 | 59.1315 | 22.134 | 64.5629 | 24.5727 | 69.8118 | 27.1217 | 74.7845 | 29.8909 | 76.6477 | 79.7571 | 32.66 | 61.19 | 22.2445 | 66.7867 | 24.7213 | 72.1958 | 27.3128 | 77.3106 | 30.1299 | 79.2901 | 82.4253 | 32.947 | 63.3762 | 22.3639 | 69.1466 | 24.8819 | 74.7157 | 27.5186 | 79.9811 | 30.3872 | 82.0889 | 85.2464 | 33.2558 | 65.5624 | 22.4833 | 71.5066 | 25.0425 | 77.2356 | 27.7244 | 82.6515 | 30.6445 | 84.8877 | 88.0675 | 33.5646 | 67.9337 | 22.6168 | 74.0573 | 25.2237 | 79.9545 | 27.9576 | 85.523 | 30.9327 | 87.9134 | 91.0915 | 33.9078 | 70.3051 | 22.7503 | 76.608 | 25.4048 | 82.6734 | 28.1908 | 88.3945 | 31.2208 | 90.9391 | 94.1156 | 34.2509 | 72.6764 | 22.8837 | 79.1587 | 25.586 | 85.3922 | 28.4239 | 91.266 | 31.509 | 93.9648 | 97.1397 | 34.594 | 75.0477 | 23.0172 | 81.7094 | 25.7672 | 88.1111 | 28.6571 | 94.1374 | 31.7971 | 96.9905 | 100.1638 | 34.9372 | 77.4191 | 23.1507 | 84.2601 | 25.9483 | 90.83 | 28.8903 | 97.0089 | 32.0853 | 100.0162 | 103.1879 | 35.2803 | 49.46 | 21.56 | 54.14 | 23.82 | 58.62 | 26.14 | 62.9 | 28.7 | 64.24 | 67.22 | 31.22 | 52.2373 | 21.7364 | 57.1277 | 24.0478 | 61.8319 | 26.4398 | 66.3162 | 29.0564 | 67.8015 | 70.8204 | 31.653
| 31 | 54.3898 | 22.3282 | 59.4378 | 24.7231 | 64.3124 | 27.2187 | 68.9514 | 29.9285 | 70.56 | 73.5904 | 32.6384 | 56.4286 | 22.4392 | 61.6403 | 24.8719 | 66.6745 | 27.4098 | 71.4532 | 30.1678 | 73.1759 | 73.1759 | 76.2319 | 58.4675 | 22.5502 | 63.8428 | 25.0207 | 69.0366 | 27.601 | 73.955 | 30.407 | 75.7917 | 78.8735 | 33.2131 | 60.5063 | 22.6613 | 66.0452 | 25.1695 | 71.3987 | 27.7922 | 76.4568 | 30.6463 | 78.4076 | 81.515 | 33.5004 | 62.6718 | 22.7807 | 68.3831 | 25.33 | 73.892 | 27.9984 | 79.1 | 30.9038 | 81.1787 | 84.3081 | 33.8091 | 64.8373 | 22.9002 | 70.721 | 25.4905 | 76.3854 | 28.2046 | 81.7433 | 31.1613 | 83.9498 | 87.1011 | 34.1179 | 67.186 | 23.0337 | 73.2467 | 25.6718 | 79.0782 | 28.4378 | 84.5868 | 31.4492 | 86.9462 | 90.0954 | 34.4605 | 69.5347 | 23.1671 | 75.7723 | 25.8531 | 81.771 | 28.6709 | 87.4303 | 31.7371 | 89.9426 | 93.0897 | 34.8032 | 71.8834 | 23.3006 | 78.2979 | 26.0345 | 84.4638 | 28.9041 | 90.2738 | 32.025 | 92.9389 | 96.0839 | 35.1458 | 74.2321 | 23.4341 | 80.8236 | 26.2158 | 87.1566 | 29.1372 | 93.1174 | 32.3129 | 95.9353 | 99.0782 | 35.4885 | 76.5808 | 23.5675 | 83.3492 | 26.3972 | 89.8493 | 29.3704 | 95.9609 | 32.6008 | 98.9317 | 102.0725 | 35.8312 | 48.88 | 21.98 | 53.52 | 24.26 | 57.96 | 26.62 | 62.2 | 29.2 | 63.52 | 66.46 | 31.76 | 51.6349 | 22.1541 | 56.4789 | 24.4915 | 61.1362 | 26.9193 | 65.5757 | 29.5643 | 67.04 | 70.0252 | 32.1992
| 32 | 53.765 | 22.7435 | 58.7601 | 25.1707 | 63.5809 | 27.6977 | 68.1705 | 30.4443 | 69.757 | 72.76 | 33.1908 | 55.7842 | 22.855 | 60.9414 | 25.3197 | 65.9212 | 27.889 | 70.648 | 30.6837 | 72.3464 | 72.3464 | 75.3749 | 57.8034 | 22.9665 | 63.1226 | 25.4687 | 68.2614 | 28.0803 | 73.1256 | 30.9232 | 74.9357 | 77.9898 | 33.7661 | 59.8227 | 23.078 | 65.3038 | 25.6177 | 70.6016 | 28.2716 | 75.6031 | 31.1626 | 77.525 | 80.6047 | 34.0537 | 61.9675 | 23.1975 | 67.6196 | 25.778 | 73.0684 | 28.4782 | 78.219 | 31.4203 | 80.2685 | 83.3697 | 34.3624 | 64.1122 | 23.3171 | 69.9355 | 25.9384 | 75.5351 | 28.6849 | 80.835 | 31.678 | 83.012 | 86.1348 | 34.6711 | 66.4383 | 23.4505 | 72.436 | 26.1199 | 78.2019 | 28.918 | 83.6506 | 31.9656 | 85.979 | 89.0993 | 35.0133 | 68.7644 | 23.584 | 74.9366 | 26.3014 | 80.8686 | 29.1511 | 86.4661 | 32.2533 | 88.9461 | 92.0637 | 35.3555 | 71.0905 | 23.7174 | 77.4371 | 26.483 | 83.5353 | 29.3842 | 89.2817 | 32.5409 | 91.9131 | 95.0282 | 35.6976 | 73.4165 | 23.8509 | 79.9377 | 26.6645 | 86.202 | 29.6173 | 92.0973 | 32.8286 | 94.8802 | 97.9926 | 36.0398 | 75.7426 | 23.9844 | 82.4382 | 26.846 | 88.8687 | 29.8504 | 94.9129 | 33.1162 | 97.8472 | 100.9571 | 36.382 | 48.3 | 22.4 | 52.9 | 24.7 | 57.3 | 27.1 | 61.5 | 29.7 | 62.8 | 65.7 | 32.3 | 51.0325 | 22.5718 | 55.8301 | 24.9353 | 60.4405 | 27.3989 | 64.8352 | 30.0721 | 66.2785 | 69.23 | 32.7454
| 33 | 53.1265 | 23.1975 | 58.068 | 25.6588 | 62.838 | 28.2205 | 67.3745 | 31.0064 | 68.9372 | 71.9109 | 33.7924 | 55.1261 | 23.3092 | 60.2278 | 25.8081 | 65.1534 | 28.4119 | 69.8263 | 31.2459 | 71.4998 | 71.4998 | 74.4991 | 57.1257 | 23.4209 | 62.3876 | 25.9573 | 67.4688 | 28.6033 | 72.2781 | 31.4853 | 74.0623 | 77.0873 | 34.3673 | 59.1253 | 23.5326 | 64.5475 | 26.1066 | 69.7843 | 28.7947 | 74.7299 | 31.7247 | 76.6249 | 79.6755 | 34.6547 | 61.2491 | 23.6524 | 66.84 | 26.2671 | 72.2264 | 29.0019 | 77.3192 | 31.9826 | 79.3412 | 82.4119 | 34.9633 | 63.373 | 23.7721 | 69.1326 | 26.4276 | 74.6686 | 29.2092 | 79.9085 | 32.2405 | 82.0575 | 85.1484 | 35.2718 | 65.6756 | 23.9057 | 71.6078 | 26.609 | 77.3081 | 29.4418 | 82.6951 | 32.5275 | 84.9943 | 88.0822 | 35.6132 | 67.9782 | 24.0393 | 74.0831 | 26.7904 | 79.9476 | 29.6743 | 85.4818 | 32.8144 | 87.9311 | 91.016 | 35.9545 | 70.2808 | 24.1728 | 76.5583 | 26.9718 | 82.5871 | 29.9069 | 88.2684 | 33.1014 | 90.8679 | 93.9498 | 36.2959 | 72.5834 | 24.3064 | 79.0336 | 27.1532 | 85.2266 | 30.1395 | 91.0551 | 33.3884 | 93.8047 | 96.8836 | 36.6373 | 74.8861 | 24.4399 | 81.5089 | 27.3346 | 87.8661 | 30.3721 | 93.8417 | 33.6754 | 96.7415 | 99.8174 | 36.9787 | 47.7167 | 22.85 | 52.2667 | 25.2 | 56.6167 | 27.6333 | 60.7667 | 30.2667 | 62.05 | 64.9167 | 32.9167 | 50.4216 | 23.0237 | 55.1673 | 25.4294 | 59.7273 | 27.9269 | 64.0706 | 30.6366 | 65.4936 | 68.4138 | 33.3545
| 34 | 52.4881 | 23.6515 | 57.3758 | 26.1469 | 62.0951 | 28.7433 | 66.5784 | 31.5686 | 68.1174 | 71.0618 | 34.3939 | 54.468 | 23.7634 | 59.5142 | 26.2964 | 64.3857 | 28.9348 | 69.0045 | 31.808 | 70.6532 | 70.6532 | 73.6233 | 56.448 | 23.8753 | 61.6527 | 26.446 | 66.6763 | 29.1263 | 71.4306 | 32.0474 | 73.189 | 76.1848 | 34.9685 | 58.4279 | 23.9872 | 63.7911 | 26.5956 | 68.967 | 29.3178 | 73.8566 | 32.2868 | 75.7247 | 78.7463 | 35.2557 | 60.5308 | 24.1072 | 66.0604 | 26.7562 | 71.3845 | 29.5256 | 76.4193 | 32.5449 | 78.4139 | 81.4541 | 35.5641 | 62.6337 | 24.2272 | 68.3296 | 26.9169 | 73.8021 | 29.7335 | 78.982 | 32.803 | 81.103 | 84.1619 | 35.8725 | 64.9129 | 24.3609 | 70.7796 | 27.0981 | 76.4144 | 29.9655 | 81.7397 | 33.0893 | 84.0096 | 87.0651 | 36.2131 | 67.192 | 24.4945 | 73.2296 | 27.2794 | 79.0267 | 30.1976 | 84.4974 | 33.3756 | 86.9161 | 89.9682 | 36.5536 | 69.4712 | 24.6282 | 75.6796 | 27.4607 | 81.6389 | 30.4296 | 87.2551 | 33.6619 | 89.8227 | 92.8713 | 36.8942 | 71.7503 | 24.7619 | 78.1295 | 27.6419 | 84.2512 | 30.6617 | 90.0129 | 33.9482 | 92.7293 | 95.7745 | 37.2348 | 74.0295 | 24.8955 | 80.5795 | 27.8232 | 86.8635 | 30.8937 | 92.7706 | 34.2345 | 95.6358 | 98.6776 | 37.5754 | 47.1333 | 23.3 | 51.6333 | 25.7 | 55.9333 | 28.1667 | 60.0333 | 30.8333 | 61.3 | 64.1333 | 33.5333 | 49.8107 | 23.4757 | 54.5046 | 25.9234 | 59.0142 | 28.455 | 63.3059 | 31.201 | 64.7087 | 67.5976 | 33.9636
| 35 | 51.8497 | 24.1054 | 56.6836 | 26.635 | 61.3521 | 29.2661 | 65.7824 | 32.1308 | 67.2976 | 70.2127 | 34.9955 | 53.8099 | 24.2176 | 58.8006 | 26.7848 | 63.618 | 29.4577 | 68.1828 | 32.3701 | 69.8066 | 69.8066 | 72.7475 | 55.7702 | 24.3297 | 60.9177 | 26.9347 | 65.8838 | 29.6493 | 70.5831 | 32.6095 | 72.3156 | 75.2823 | 35.5697 | 57.7305 | 24.4419 | 63.0348 | 27.0845 | 68.1496 | 29.8409 | 72.9834 | 32.8488 | 74.8246 | 77.8172 | 35.8568 | 59.8125 | 24.5621 | 65.2808 | 27.2453 | 70.5426 | 30.0494 | 75.5195 | 33.1072 | 77.4865 | 80.4963 | 36.165 | 61.8945 | 24.6823 | 67.5267 | 27.4061 | 72.9356 | 30.2578 | 78.0555 | 33.3655 | 80.1485 | 83.1755 | 36.4732 | 64.1502 | 24.8161 | 69.9514 | 27.5872 | 75.5207 | 30.4893 | 80.7843 | 33.6511 | 83.0248 | 86.048 | 36.8129 | 66.4059 | 24.9498 | 72.3761 | 27.7684 | 78.1057 | 30.7208 | 83.5131 | 33.9368 | 85.9012 | 88.9205 | 37.1527 | 68.6615 | 25.0836 | 74.8008 | 27.9495 | 80.6908 | 30.9523 | 86.2419 | 34.2224 | 88.7775 | 91.7929 | 37.4925 | 70.9172 | 25.2174 | 77.2255 | 28.1306 | 83.2758 | 31.1838 | 88.9706 | 34.5081 | 91.6538 | 94.6654 | 37.8323 | 73.1729 | 25.3511 | 79.6501 | 28.3118 | 85.8609 | 31.4154 | 91.6994 | 34.7937 | 94.5302 | 97.5379 | 38.1721 | 46.55 | 23.75 | 51 | 26.2 | 55.25 | 28.7 | 59.3 | 31.4 | 60.55 | 63.35 | 34.15 | 49.1998 | 23.9277 | 53.8418 | 26.4175 | 58.3011 | 28.983 | 62.5412 | 31.7654 | 63.9238 | 66.7814 | 34.5727
| 36 | 51.2112 | 24.5594 | 55.9914 | 27.1231 | 60.6092 | 29.7889 | 64.9864 | 32.6929 | 66.4778 | 69.3637 | 35.597 | 53.1519 | 24.6718 | 58.0871 | 27.2732 | 62.8502 | 29.9806 | 67.361 | 32.9323 | 68.96 | 68.96 | 71.8718 | 55.0925 | 24.7841 | 60.1828 | 27.4233 | 65.0913 | 30.1723 | 69.7356 | 33.1716 | 71.4422 | 74.3799 | 36.1709 | 57.0331 | 24.8965 | 62.2784 | 27.5734 | 67.3323 | 30.364 | 72.1102 | 33.4109 | 73.9245 | 76.888 | 36.4578 | 59.0942 | 25.0169 | 64.5011 | 27.7344 | 69.7007 | 30.5731 | 74.6196 | 33.6694 | 76.5592 | 79.5385 | 36.7658 | 61.1553 | 25.1374 | 66.7238 | 27.8953 | 72.0691 | 30.7821 | 77.1291 | 33.928 | 79.194 | 82.189 | 37.0739 | 63.3875 | 25.2712 | 69.1232 | 28.0763 | 74.6269 | 31.0131 | 79.8289 | 34.213 | 82.0401 | 85.0309 | 37.4128 | 65.6197 | 25.4051 | 71.5226 | 28.2573 | 77.1848 | 31.2441 | 82.5287 | 34.4979 | 84.8862 | 87.8727 | 37.7518 | 67.8519 | 25.539 | 73.922 | 28.4383 | 79.7426 | 31.475 | 85.2286 | 34.7829 | 87.7323 | 90.7145 | 38.0908 | 70.0841 | 25.6728 | 76.3214 | 28.6193 | 82.3004 | 31.706 | 87.9284 | 35.0679 | 90.5784 | 93.5564 | 38.4298 | 72.3163 | 25.8067 | 78.7208 | 28.8003 | 84.8583 | 31.937 | 90.6282 | 35.3529 | 93.4245 | 96.3982 | 38.7687 | 45.9667 | 24.2 | 50.3667 | 26.7 | 54.5667 | 29.2333 | 58.5667 | 31.9667 | 59.8 | 62.5667 | 34.7667 | 48.589 | 24.3797 | 53.179 | 26.9116 | 57.5879 | 29.5111 | 61.7765 | 32.3298 | 63.1389 | 65.9652 | 35.1818
| 37 | 50.5728 | 25.0134 | 55.2992 | 27.6112 | 59.8662 | 30.3117 | 64.1904 | 33.2551 | 65.658 | 68.5146 | 36.1986 | 52.4938 | 25.1259 | 57.3735 | 27.7616 | 62.0825 | 30.5035 | 66.5392 | 33.4944 | 68.1134 | 68.1134 | 70.996 | 54.4147 | 25.2385 | 59.4478 | 27.912 | 64.2988 | 30.6953 | 68.8881 | 33.7337 | 70.5689 | 73.4774 | 36.7721 | 56.3357 | 25.3511 | 61.5221 | 28.0624 | 66.515 | 30.8871 | 71.2369 | 33.973 | 73.0243 | 75.9588 | 37.0588 | 58.3759 | 25.4718 | 63.7215 | 28.2235 | 68.8588 | 31.0968 | 73.7198 | 34.2317 | 75.6319 | 78.5807 | 37.3667 | 60.416 | 25.5924 | 65.9209 | 28.3846 | 71.2026 | 31.3064 | 76.2026 | 34.4905 | 78.2395 | 81.2026 | 37.6745 | 62.6248 | 25.7264 | 68.295 | 28.5654 | 73.7332 | 31.5369 | 78.8735 | 34.7748 | 81.0554 | 84.0138 | 38.0127 | 64.8335 | 25.8604 | 70.6691 | 28.7463 | 76.2638 | 31.7673 | 81.5444 | 35.0591 | 83.8712 | 86.8249 | 38.3509 | 67.0423 | 25.9944 | 73.0432 | 28.9272 | 78.7944 | 31.9978 | 84.2153 | 35.3434 | 86.6871 | 89.6361 | 38.6891 | 69.251 | 26.1283 | 75.4173 | 29.1081 | 81.325 | 32.2282 | 86.8862 | 35.6277 | 89.5029 | 92.4473 | 39.0272 | 71.4598 | 26.2623 | 77.7914 | 29.2889 | 83.8557 | 32.4586 | 89.5571 | 35.912 | 92.3188 | 95.2585 | 39.3654 | 45.3833 | 24.65 | 49.7333 | 27.2 | 53.8833 | 29.7667 | 57.8333 | 32.5333 | 59.05 | 61.7833 | 35.3833 | 47.9781 | 24.8317 | 52.5163 | 27.4056 | 56.8748 | 30.0392 | 61.0119 | 32.8942 | 62.354 | 65.1489 | 35.791
| 38 | 49.9344 | 25.4673 | 54.607 | 28.0993 | 59.1233 | 30.8345 | 63.3944 | 33.8173 | 64.8382 | 67.6655 | 36.8001 | 51.8357 | 25.5801 | 56.6599 | 28.25 | 61.3148 | 31.0264 | 65.7175 | 34.0565 | 67.2668 | 67.2668 | 70.1202 | 53.737 | 25.6929 | 58.7128 | 28.4006 | 63.5062 | 31.2183 | 68.0406 | 34.2958 | 69.6955 | 72.5749 | 37.3733 | 55.6383 | 25.8057 | 60.7657 | 28.5513 | 65.6977 | 31.4102 | 70.3637 | 34.535 | 72.1242 | 75.0296 | 37.6598 | 57.6575 | 25.9266 | 62.9419 | 28.7125 | 68.0169 | 31.6205 | 72.8199 | 34.794 | 74.7046 | 77.6229 | 37.9675 | 59.6768 | 26.0475 | 65.118 | 28.8738 | 70.3361 | 31.8308 | 75.2761 | 35.053 | 77.285 | 80.2162 | 38.2752 | 61.8621 | 26.1816 | 67.4668 | 29.0545 | 72.8395 | 32.0607 | 77.9181 | 35.3366 | 80.0706 | 82.9967 | 38.6126 | 64.0473 | 26.3157 | 69.8156 | 29.2353 | 75.3429 | 32.2906 | 80.56 | 35.6203 | 82.8562 | 85.7772 | 38.95 | 66.2326 | 26.4497 | 72.1644 | 29.416 | 77.8463 | 32.5205 | 83.202 | 35.9039 | 85.6419 | 88.5577 | 39.2874 | 68.4179 | 26.5838 | 74.5132 | 29.5968 | 80.3496 | 32.7504 | 85.8439 | 36.1875 | 88.4275 | 91.3382 | 39.6247 | 70.6032 | 26.7179 | 76.862 | 29.7775 | 82.853 | 32.9803 | 88.4859 | 36.4712 | 91.2131 | 94.1187 | 39.9621 | 44.8 | 25.1 | 49.1 | 27.7 | 53.2 | 30.3 | 57.1 | 33.1 | 58.3 | 61 | 36 | 47.3672 | 25.2837 | 51.8535 | 27.8997 | 56.1616 | 30.5672 | 60.2472 | 33.4586 | 61.5691 | 64.3327 | 36.4001
| 39 | 49.2803 | 25.958 | 53.8982 | 28.6265 | 58.3575 | 31.3984 | 62.5763 | 34.4234 | 63.9977 | 66.7951 | 37.4483 | 51.1612 | 26.0713 | 55.9276 | 28.7777 | 60.5255 | 31.5912 | 64.8737 | 34.663 | 66.3992 | 66.3992 | 69.2218 | 53.0422 | 26.1846 | 57.957 | 28.9289 | 62.6935 | 31.7839 | 67.171 | 34.9025 | 68.8008 | 71.6485 | 38.0212 | 54.9231 | 26.2979 | 59.9865 | 29.0801 | 64.8616 | 31.9767 | 69.4684 | 35.1421 | 71.2024 | 74.0752 | 38.3076 | 56.9204 | 26.4191 | 62.1392 | 29.2419 | 67.1553 | 32.1864 | 71.8972 | 35.4004 | 73.7534 | 76.6391 | 38.6144 | 58.9176 | 26.5402 | 64.2919 | 29.4038 | 69.449 | 32.3961 | 74.326 | 35.6587 | 76.3044 | 79.203 | 38.9213 | 61.0789 | 26.6743 | 66.6144 | 29.584 | 71.924 | 32.6253 | 76.938 | 35.9412 | 79.0588 | 81.9521 | 39.257 | 63.2401 | 26.8083 | 68.9369 | 29.7642 | 74.3989 | 32.8545 | 79.5501 | 36.2236 | 81.8132 | 84.7012 | 39.5927 | 65.4014 | 26.9423 | 71.2594 | 29.9445 | 76.8739 | 33.0837 | 82.1621 | 36.506 | 84.5676 | 87.4504 | 39.9283 | 67.5627 | 27.0764 | 73.5819 | 30.1247 | 79.3488 | 33.3129 | 84.7742 | 36.7884 | 87.3221 | 90.1995 | 40.264 | 69.7239 | 27.2104 | 75.9044 | 30.3049 | 81.8238 | 33.5421 | 87.3862 | 37.0709 | 90.0765 | 92.9487 | 40.5996 | 44.2 | 25.6 | 48.44 | 28.22 | 52.5 | 30.86 | 56.36 | 33.7 | 57.54 | 60.22 | 36.64 | 46.7401 | 25.779 | 51.1691 | 28.4232 | 55.4287 | 31.1292 | 59.4681 | 34.0617 | 60.7688 | 63.5076 | 37.0442
| 40 | 48.6262 | 26.4487 | 53.1893 | 29.1537 | 57.5916 | 31.9624 | 61.7582 | 35.0295 | 63.1572 | 65.9247 | 38.0966 | 50.4868 | 26.5625 | 55.1953 | 29.3054 | 59.7363 | 32.1559 | 64.0298 | 35.2694 | 65.5316 | 65.5316 | 68.3234 | 52.3473 | 26.6763 | 57.2013 | 29.4571 | 61.8809 | 32.3495 | 66.3015 | 35.5093 | 67.9061 | 70.7221 | 38.6691 | 54.2079 | 26.7901 | 59.2072 | 29.6088 | 64.0255 | 32.5431 | 68.5731 | 35.7492 | 70.2805 | 73.1208 | 38.9553 | 56.1832 | 26.9115 | 61.3365 | 29.7713 | 66.2937 | 32.7523 | 70.9745 | 36.0068 | 72.8022 | 75.6553 | 39.2614 | 58.1585 | 27.0329 | 63.4658 | 29.9338 | 68.5619 | 32.9615 | 73.3759 | 36.2644 | 75.3238 | 78.1898 | 39.5674 | 60.2957 | 27.1669 | 65.762 | 30.1135 | 71.0084 | 33.19 | 75.958 | 36.5457 | 78.047 | 80.9075 | 39.9014 | 62.4329 | 27.3009 | 68.0582 | 30.2932 | 73.455 | 33.4185 | 78.5401 | 36.8269 | 80.7702 | 83.6253 | 40.2353 | 64.5702 | 27.4349 | 70.3543 | 30.4729 | 75.9015 | 33.647 | 81.1223 | 37.1081 | 83.4934 | 86.343 | 40.5693 | 66.7074 | 27.5689 | 72.6505 | 30.6526 | 78.348 | 33.8755 | 83.7044 | 37.3893 | 86.2166 | 89.0608 | 40.9032 | 68.8446 | 27.7029 | 74.9467 | 30.8323 | 80.7945 | 34.104 | 86.2865 | 37.6706 | 88.9399 | 91.7786 | 41.2372 | 43.6 | 26.1 | 47.78 | 28.74 | 51.8 | 31.42 | 55.62 | 34.3 | 56.78 | 59.44 | 37.28 | 46.1131 | 26.2744 | 50.4847 | 28.9468 | 54.6958 | 31.6912 | 58.6891 | 34.6647 | 59.9686 | 62.6824 | 37.6883
| 41 | 47.9721 | 26.9394 | 52.4805 | 29.6808 | 56.8258 | 32.5264 | 60.9401 | 35.6356 | 62.3167 | 65.0544 | 38.7448 | 49.8123 | 27.0537 | 54.463 | 29.8331 | 58.947 | 32.7207 | 63.186 | 35.8758 | 64.664 | 64.664 | 67.425 | 51.6525 | 27.168 | 56.4455 | 29.9853 | 61.0682 | 32.9151 | 65.4319 | 36.116 | 67.0114 | 69.7957 | 39.317 | 53.4927 | 27.2823 | 58.428 | 30.1376 | 63.1893 | 33.1095 | 67.6778 | 36.3563 | 69.3587 | 72.1663 | 39.603 | 55.446 | 27.404 | 60.5338 | 30.3007 | 65.4321 | 33.3182 | 70.0518 | 36.6132 | 71.8509 | 74.6714 | 39.9083 | 57.3993 | 27.5257 | 62.6397 | 30.4639 | 67.6749 | 33.5268 | 72.4257 | 36.8702 | 74.3431 | 77.1766 | 40.2135 | 59.5125 | 27.6596 | 64.9096 | 30.643 | 70.0929 | 33.7546 | 74.9779 | 37.1502 | 77.0352 | 79.8629 | 40.5457 | 61.6257 | 27.7936 | 67.1794 | 30.8222 | 72.511 | 33.9824 | 77.5302 | 37.4302 | 79.7272 | 82.5493 | 40.878 | 63.7389 | 27.9275 | 69.4493 | 31.0014 | 74.9291 | 34.2102 | 80.0824 | 37.7102 | 82.4192 | 85.2357 | 41.2102 | 65.8522 | 28.0615 | 71.7192 | 31.1805 | 77.3471 | 34.438 | 82.6346 | 37.9903 | 85.1112 | 87.9221 | 41.5425 | 67.9654 | 28.1955 | 73.989 | 31.3597 | 79.7652 | 34.6658 | 85.1868 | 38.2703 | 87.8032 | 90.6085 | 41.8747 | 43 | 26.6 | 47.12 | 29.26 | 51.1 | 31.98 | 54.88 | 34.9 | 56.02 | 58.66 | 37.92 | 45.4861 | 26.7697 | 49.8002 | 29.4704 | 53.9629 | 32.2532 | 57.91 | 35.2678 | 59.1683 | 61.8572 | 38.3324
| 42 | 47.318 | 27.4302 | 51.7716 | 30.208 | 56.06 | 33.0903 | 60.122 | 36.2417 | 61.4762 | 64.184 | 39.393 | 49.1379 | 27.5449 | 53.7306 | 30.3608 | 58.1577 | 33.2855 | 62.3422 | 36.4822 | 63.7964 | 63.7964 | 66.5266 | 50.9577 | 27.6597 | 55.6897 | 30.5136 | 60.2555 | 33.4807 | 64.5624 | 36.7228 | 66.1167 | 68.8693 | 39.9649 | 52.7775 | 27.7745 | 57.6487 | 30.6664 | 62.3532 | 33.6759 | 66.7825 | 36.9633 | 68.4369 | 71.2119 | 40.2508 | 54.7088 | 27.8964 | 59.7312 | 30.8301 | 64.5705 | 33.884 | 69.1291 | 37.2196 | 70.8997 | 73.6876 | 40.5552 | 56.6402 | 28.0184 | 61.8136 | 30.9939 | 66.7878 | 34.0922 | 71.4756 | 37.4759 | 73.3625 | 76.1634 | 40.8596 | 58.7293 | 28.1523 | 64.0572 | 31.1725 | 69.1774 | 34.3193 | 73.9979 | 37.7547 | 76.0233 | 78.8184 | 41.1901 | 60.8185 | 28.2862 | 66.3007 | 31.3512 | 71.567 | 34.5464 | 76.5202 | 38.0335 | 78.6841 | 81.4734 | 41.5207 | 62.9077 | 28.4201 | 68.5443 | 31.5298 | 73.9567 | 34.7735 | 79.0425 | 38.3123 | 81.345 | 84.1284 | 41.8512 | 64.9969 | 28.5541 | 70.7878 | 31.7084 | 76.3463 | 35.0006 | 81.5648 | 38.5912 | 84.0058 | 86.7834 | 42.1817 | 67.0861 | 28.688 | 73.0314 | 31.8871 | 78.7359 | 35.2277 | 84.0871 | 38.87 | 86.6666 | 89.4384 | 42.5122 | 42.4 | 27.1 | 46.46 | 29.78 | 50.4 | 32.54 | 54.14 | 35.5 | 55.26 | 57.88 | 38.56 | 44.859 | 27.2651 | 49.1158 | 29.994 | 53.23 | 32.8152 | 57.131 | 35.8708 | 58.3681 | 61.032 | 38.9765
| 43 | 46.664 | 27.9209 | 51.0628 | 30.7352 | 55.2942 | 33.6543 | 59.3039 | 36.8478 | 60.6357 | 63.3136 | 40.0412 | 48.4634 | 28.0361 | 52.9983 | 30.8885 | 57.3685 | 33.8503 | 61.4983 | 37.0886 | 62.9288 | 62.9288 | 65.6282 | 50.2629 | 28.1514 | 54.9339 | 31.0418 | 59.4428 | 34.0463 | 63.6928 | 37.3295 | 65.222 | 67.9428 | 40.6128 | 52.0624 | 28.2667 | 56.8694 | 31.1951 | 61.5171 | 34.2423 | 65.8873 | 37.5704 | 67.5151 | 70.2574 | 40.8985 | 53.9717 | 28.3889 | 58.9285 | 31.3595 | 63.7089 | 34.4499 | 68.2064 | 37.826 | 69.9485 | 72.7038 | 41.2021 | 55.881 | 28.5111 | 60.9875 | 31.5239 | 65.9007 | 34.6575 | 70.5255 | 38.0816 | 72.3819 | 75.1502 | 41.5057 | 57.9462 | 28.645 | 63.2048 | 31.702 | 68.2619 | 34.884 | 73.0179 | 38.3592 | 75.0115 | 77.7738 | 41.8345 | 60.0113 | 28.7788 | 65.422 | 31.8801 | 70.6231 | 35.1104 | 75.5103 | 38.6368 | 77.6411 | 80.3974 | 42.1633 | 62.0765 | 28.9127 | 67.6392 | 32.0583 | 72.9843 | 35.3368 | 78.0027 | 38.9144 | 80.2707 | 83.021 | 42.4921 | 64.1417 | 29.0466 | 69.8565 | 32.2364 | 75.3455 | 35.5632 | 80.4951 | 39.1921 | 82.9004 | 85.6447 | 42.8209 | 66.2068 | 29.1805 | 72.0737 | 32.4145 | 77.7066 | 35.7896 | 82.9875 | 39.4697 | 85.53 | 88.2683 | 43.1498 | 41.8 | 27.6 | 45.8 | 30.3 | 49.7 | 33.1 | 53.4 | 36.1 | 54.5 | 57.1 | 39.2 | 44.232 | 27.7604 | 48.4314 | 30.5176 | 52.4971 | 33.3771 | 56.3519 | 36.4739 | 57.5679 | 60.2068 | 39.6206
GVSM460NDA50 | 27 | 73.7719 | 27.9053 | 78.8109 | 30.1957 | 83.6823 | 32.5861 | 88.309 | 35.1676 | 88.309 | 92.9357 | 37.7492 | 76.4939 | 28.106 | 81.6878 | 30.4391 | 86.71 | 32.8737 | 91.4778 | 35.5014 | 91.4778 | 91.4778 | 96.2457 | 79.2158 | 28.3067 | 84.5647 | 30.6825 | 89.7376 | 33.1613 | 94.6466 | 35.8352 | 94.6466 | 99.5557 | 38.5091 | 81.9378 | 28.5074 | 87.4416 | 30.926 | 92.7652 | 33.4489 | 97.8155 | 36.169 | 97.8155 | 102.8657 | 38.889 | 84.8195 | 28.7308 | 90.4901 | 31.1912 | 95.9733 | 33.761 | 101.1673 | 36.5299 | 101.1673 | 106.3613 | 39.2989 | 87.7012 | 28.9542 | 93.5386 | 31.4565 | 99.1814 | 34.073 | 104.5192 | 36.8908 | 104.5192 | 109.857 | 39.7087 | 90.8149 | 29.2033 | 96.825 | 31.7514 | 102.6318 | 34.4182 | 108.1238 | 37.2907 | 108.1238 | 113.6158 | 40.1632 | 93.9286 | 29.4524 | 100.1113 | 32.0464 | 106.0821 | 34.7633 | 111.7283 | 37.6905 | 111.7283 | 117.3745 | 40.6176 | 97.0422 | 29.7015 | 103.3977 | 32.3414 | 109.5324 | 35.1085 | 115.3329 | 38.0903 | 115.3329 | 121.1333 | 41.0721 | 100.1559 | 29.9505 | 106.6841 | 32.6363 | 112.9828 | 35.4536 | 118.9374 | 38.4901 | 118.9374 | 124.8921 | 41.5265 | 103.2695 | 30.1996 | 109.9704 | 32.9313 | 116.4331 | 35.7988 | 122.542 | 38.8899 | 122.542 | 128.6508 | 41.981 | 66.4 | 27.3 | 71 | 29.5 | 75.5 | 31.7 | 79.7 | 34.2 | 79.7 | 84 | 36.6 | 70.086 | 27.6027 | 74.9055 | 29.8478 | 79.5912 | 32.1431 | 84.0045 | 34.6838 | 84.0045 | 88.4678 | 37.1746
| 28 | 72.9689 | 28.4034 | 77.9561 | 30.7265 | 82.7749 | 33.1511 | 87.3536 | 35.769 | 87.3536 | 91.9324 | 38.387 | 75.6644 | 28.6044 | 80.8047 | 30.9703 | 85.7738 | 33.4381 | 90.4922 | 36.1022 | 90.4922 | 90.4922 | 95.2106 | 78.3598 | 28.8054 | 83.6534 | 31.214 | 88.7727 | 33.7252 | 93.6308 | 36.4354 | 93.6308 | 98.4889 | 39.1456 | 81.0552 | 29.0064 | 86.502 | 31.4577 | 91.7716 | 34.0123 | 96.7694 | 36.7686 | 96.7694 | 101.7672 | 39.5249 | 83.9093 | 29.2298 | 89.5218 | 31.7224 | 94.9492 | 34.3239 | 100.089 | 37.129 | 100.089 | 105.2287 | 39.934 | 86.7634 | 29.4532 | 92.5415 | 31.9871 | 98.1269 | 34.6354 | 103.4086 | 37.4893 | 103.4086 | 108.6902 | 40.3432 | 89.8477 | 29.7018 | 95.7968 | 32.2815 | 101.544 | 34.9799 | 106.9779 | 37.8884 | 106.9779 | 112.4117 | 40.7969 | 92.9321 | 29.9503 | 99.0521 | 32.5758 | 104.9611 | 35.3244 | 110.5472 | 38.2876 | 110.5472 | 116.1332 | 41.2507 | 96.0164 | 30.1989 | 102.3074 | 32.8701 | 108.3782 | 35.6689 | 114.1165 | 38.6867 | 114.1165 | 119.8547 | 41.7045 | 99.1007 | 30.4474 | 105.5626 | 33.1645 | 111.7953 | 36.0134 | 117.6858 | 39.0859 | 117.6858 | 123.5762 | 42.1583 | 102.1851 | 30.696 | 108.8179 | 33.4588 | 115.2125 | 36.3579 | 121.2551 | 39.485 | 121.2551 | 127.2977 | 42.6121 | 65.68 | 27.8 | 70.22 | 30.02 | 74.66 | 32.28 | 78.84 | 34.8 | 78.84 | 83.08 | 37.24 | 69.3245 | 28.1017 | 74.088 | 30.3733 | 78.7175 | 32.7155 | 83.0968 | 35.2845 | 83.0968 | 87.5062 | 37.8135
| 29 | 72.166 | 28.9014 | 77.1013 | 31.2574 | 81.8676 | 33.716 | 86.3983 | 36.3704 | 86.3983 | 90.929 | 39.0248 | 74.8349 | 29.1027 | 79.9217 | 31.5014 | 84.8377 | 34.0026 | 89.5066 | 36.703 | 89.5066 | 89.5066 | 94.1756 | 77.5038 | 29.3041 | 82.7421 | 31.7454 | 87.8079 | 34.2891 | 92.615 | 37.0356 | 92.615 | 97.4221 | 39.7821 | 80.1727 | 29.5054 | 85.5625 | 31.9894 | 90.778 | 34.5757 | 95.7233 | 37.3683 | 95.7233 | 100.6686 | 40.1608 | 82.9991 | 29.7288 | 88.5535 | 32.2536 | 93.9252 | 34.8868 | 99.0106 | 37.728 | 99.0106 | 104.0961 | 40.5692 | 85.8255 | 29.9522 | 91.5445 | 32.5178 | 97.0723 | 35.1979 | 102.2979 | 38.0877 | 102.2979 | 107.5235 | 40.9776 | 88.8805 | 30.2002 | 94.7687 | 32.8115 | 100.4562 | 35.5417 | 105.8319 | 38.4862 | 105.8319 | 111.2077 | 41.4307 | 91.9356 | 30.4482 | 97.9928 | 33.1052 | 103.8401 | 35.8855 | 109.366 | 38.8847 | 109.366 | 114.8919 | 41.8839 | 94.9906 | 30.6963 | 101.217 | 33.3989 | 107.224 | 36.2294 | 112.9001 | 39.2832 | 112.9001 | 118.5761 | 42.337 | 98.0456 | 30.9443 | 104.4412 | 33.6926 | 110.6079 | 36.5732 | 116.4341 | 39.6816 | 116.4341 | 122.2603 | 42.7901 | 101.1006 | 31.1923 | 107.6654 | 33.9863 | 113.9919 | 36.9171 | 119.9682 | 40.0801 | 119.9682 | 125.9446 | 43.2432 | 64.96 | 28.3 | 69.44 | 30.54 | 73.82 | 32.86 | 77.98 | 35.4 | 77.98 | 82.16 | 37.88 | 68.563 | 28.6007 | 73.2706 | 30.8987 | 77.8438 | 33.288 | 82.1891 | 35.8852 | 82.1891 | 86.5445 | 38.4524
| 30 | 71.363 | 29.3995 | 76.2464 | 31.7883 | 80.9602 | 34.2809 | 85.4429 | 36.9718 | 85.4429 | 89.9257 | 39.6626 | 74.0054 | 29.6011 | 79.0386 | 32.0326 | 83.9016 | 34.567 | 88.5211 | 37.3038 | 88.5211 | 88.5211 | 93.1405 | 76.6477 | 29.8027 | 81.8308 | 32.2769 | 86.843 | 34.853 | 91.5992 | 37.6359 | 91.5992 | 96.3553 | 40.4187 | 79.2901 | 30.0043 | 84.623 | 32.5211 | 89.7844 | 35.1391 | 94.6773 | 37.9679 | 94.6773 | 99.5701 | 40.7967 | 82.0889 | 30.2278 | 87.5852 | 32.7848 | 92.9011 | 35.4497 | 97.9322 | 38.327 | 97.9322 | 102.9634 | 41.2044 | 84.8877 | 30.4512 | 90.5474 | 33.0485 | 96.0177 | 35.7603 | 101.1872 | 38.6862 | 101.1872 | 106.3567 | 41.6121 | 87.9134 | 30.6987 | 93.7405 | 33.3415 | 99.3684 | 36.1035 | 104.686 | 39.084 | 104.686 | 110.0036 | 42.0645 | 90.9391 | 30.9462 | 96.9336 | 33.6346 | 102.7191 | 36.4467 | 108.1849 | 39.4818 | 108.1849 | 113.6506 | 42.517 | 93.9648 | 31.1937 | 100.1267 | 33.9277 | 106.0698 | 36.7898 | 111.6837 | 39.8796 | 111.6837 | 117.2975 | 42.9694 | 96.9905 | 31.4412 | 103.3198 | 34.2207 | 109.4205 | 37.133 | 115.1825 | 40.2774 | 115.1825 | 120.9445 | 43.4219 | 100.0162 | 31.6887 | 106.5129 | 34.5138 | 112.7713 | 37.4762 | 118.6813 | 40.6753 | 118.6813 | 124.5914 | 43.8743 | 64.24 | 28.8 | 68.66 | 31.06 | 72.98 | 33.44 | 77.12 | 36 | 77.12 | 81.24 | 38.52 | 67.8015 | 29.0997 | 72.4532 | 31.4242 | 76.9701 | 33.8605 | 81.2815 | 36.4859 | 81.2815 | 85.5828 | 39.0913
| 31 | 70.56 | 29.8975 | 75.3916 | 32.3192 | 80.0528 | 34.8459 | 84.4876 | 37.5732 | 84.4876 | 88.9224 | 40.3004 | 73.1759 | 30.0995 | 78.1556 | 32.5638 | 82.9655 | 35.1314 | 87.5355 | 37.9046 | 87.5355 | 87.5355 | 92.1055 | 75.7917 | 30.3014 | 80.9196 | 32.8083 | 85.8781 | 35.4169 | 90.5833 | 38.2361 | 90.5833 | 95.2885 | 41.0552 | 78.4076 | 30.5033 | 83.6835 | 33.0529 | 88.7908 | 35.7025 | 93.6312 | 38.5675 | 93.6312 | 98.4716 | 41.4326 | 81.1787 | 30.7267 | 86.6169 | 33.316 | 91.877 | 36.0126 | 96.8539 | 38.9261 | 96.8539 | 101.8308 | 41.8396 | 83.9498 | 30.9501 | 89.5504 | 33.5791 | 94.9631 | 36.3227 | 100.0765 | 39.2846 | 100.0765 | 105.1899 | 42.2465 | 86.9462 | 31.1971 | 92.7124 | 33.8716 | 98.2806 | 36.6653 | 103.5401 | 39.6818 | 103.5401 | 108.7996 | 42.6983 | 89.9426 | 31.4441 | 95.8744 | 34.164 | 101.5981 | 37.0078 | 107.0037 | 40.0789 | 107.0037 | 112.4093 | 43.1501 | 92.9389 | 31.6911 | 99.0364 | 34.4564 | 104.9156 | 37.3503 | 110.4673 | 40.4761 | 110.4673 | 116.0189 | 43.6019 | 95.9353 | 31.938 | 102.1984 | 34.7488 | 108.2331 | 37.6928 | 113.9309 | 40.8732 | 113.9309 | 119.6286 | 44.0537 | 98.9317 | 32.185 | 105.3604 | 35.0413 | 111.5506 | 38.0353 | 117.3945 | 41.2704 | 117.3945 | 123.2383 | 44.5054 | 63.52 | 29.3 | 67.88 | 31.58 | 72.14 | 34.02 | 76.26 | 36.6 | 76.26 | 80.32 | 39.16 | 67.04 | 29.5988 | 71.6358 | 31.9496 | 76.0964 | 34.4329 | 80.3738 | 37.0866 | 80.3738 | 84.6212 | 39.7302
| 32 | 69.757 | 30.3956 | 74.5368 | 32.8501 | 79.1454 | 35.4108 | 83.5322 | 38.1745 | 83.5322 | 87.919 | 40.9383 | 72.3464 | 30.5978 | 77.2725 | 33.0949 | 82.0294 | 35.6958 | 86.5499 | 38.5054 | 86.5499 | 86.5499 | 91.0704 | 74.9357 | 30.8001 | 80.0083 | 33.3398 | 84.9133 | 35.9809 | 89.5675 | 38.8363 | 89.5675 | 94.2218 | 41.6917 | 77.525 | 31.0023 | 82.744 | 33.5846 | 87.7972 | 36.2659 | 92.5852 | 39.1672 | 92.5852 | 97.3731 | 42.0685 | 80.2685 | 31.2257 | 85.6487 | 33.8472 | 90.8529 | 36.5755 | 95.7755 | 39.5251 | 95.7755 | 100.6981 | 42.4747 | 83.012 | 31.4491 | 88.5533 | 34.1098 | 93.9086 | 36.8852 | 98.9659 | 39.8831 | 98.9659 | 104.0231 | 42.881 | 85.979 | 31.6956 | 91.6842 | 34.4016 | 97.1929 | 37.227 | 102.3942 | 40.2796 | 102.3942 | 107.5955 | 43.3321 | 88.9461 | 31.942 | 94.8151 | 34.6934 | 100.4771 | 37.5689 | 105.8225 | 40.6761 | 105.8225 | 111.1679 | 43.7832 | 91.9131 | 32.1885 | 97.946 | 34.9852 | 103.7614 | 37.9108 | 109.2509 | 41.0725 | 109.2509 | 114.7403 | 44.2343 | 94.8802 | 32.4349 | 101.0769 | 35.277 | 107.0457 | 38.2526 | 112.6792 | 41.469 | 112.6792 | 118.3127 | 44.6854 | 97.8472 | 32.6814 | 104.2078 | 35.5688 | 110.33 | 38.5945 | 116.1076 | 41.8655 | 116.1076 | 121.8851 | 45.1365 | 62.8 | 29.8 | 67.1 | 32.1 | 71.3 | 34.6 | 75.4 | 37.2 | 75.4 | 79.4 | 39.8 | 66.2785 | 30.0978 | 70.8184 | 32.4751 | 75.2227 | 35.0054 | 79.4661 | 37.6873 | 79.4661 | 83.6595 | 40.3691
| 33 | 68.9372 | 30.9419 | 73.6628 | 33.4333 | 78.2224 | 36.0276 | 82.5592 | 38.8313 | 82.5592 | 86.8959 | 41.635 | 71.4998 | 31.1444 | 76.3712 | 33.6773 | 81.0764 | 36.3123 | 85.5453 | 39.1616 | 85.5453 | 85.5453 | 90.0142 | 74.0623 | 31.3469 | 79.0797 | 33.9212 | 83.9303 | 36.597 | 88.5314 | 39.4919 | 88.5314 | 93.1324 | 42.3869 | 76.6249 | 31.5493 | 81.7881 | 34.1652 | 86.7842 | 36.8817 | 91.5175 | 39.8223 | 91.5175 | 96.2507 | 42.7629 | 79.3412 | 31.7718 | 84.6627 | 34.4275 | 89.8085 | 37.1903 | 94.6747 | 40.1791 | 94.6747 | 99.541 | 43.1679 | 82.0575 | 31.9942 | 87.5372 | 34.6898 | 92.8328 | 37.4989 | 97.832 | 40.5359 | 97.832 | 102.8312 | 43.5729 | 84.9943 | 32.24 | 90.6358 | 34.9808 | 96.083 | 37.8398 | 101.2247 | 40.931 | 101.2247 | 106.3663 | 44.0222 | 87.9311 | 32.4857 | 93.7345 | 35.2718 | 99.3332 | 38.1807 | 104.6173 | 41.3261 | 104.6173 | 109.9014 | 44.4715 | 90.8679 | 32.7315 | 96.8331 | 35.5629 | 102.5834 | 38.5216 | 108.0099 | 41.7212 | 108.0099 | 113.4365 | 44.9208 | 93.8047 | 32.9773 | 99.9317 | 35.8539 | 105.8335 | 38.8625 | 111.4026 | 42.1163 | 111.4026 | 116.9716 | 45.3701 | 96.7415 | 33.2231 | 103.0303 | 36.1449 | 109.0837 | 39.2035 | 114.7952 | 42.5114 | 114.7952 | 120.5067 | 45.8194 | 62.05 | 30.35 | 66.3 | 32.6833 | 70.4667 | 35.2167 | 74.5 | 37.8667 | 74.5 | 78.4667 | 40.5 | 65.4936 | 30.646 | 69.9814 | 33.0583 | 74.3445 | 35.6221 | 78.5296 | 38.349 | #REF! | 82.6813 | 41.0675
| 34 | 68.1174 | 31.4882 | 72.7887 | 34.0165 | 77.2994 | 36.6443 | 81.5861 | 39.488 | 81.5861 | 85.8728 | 42.3317 | 70.6532 | 31.691 | 75.4699 | 34.2596 | 80.1234 | 36.9287 | 84.5407 | 39.8178 | 84.5407 | 84.5407 | 88.958 | 73.189 | 31.8937 | 78.1511 | 34.5027 | 82.9473 | 37.2131 | 87.4952 | 40.1476 | 87.4952 | 92.0431 | 43.0821 | 75.7247 | 32.0964 | 80.8322 | 34.7458 | 85.7713 | 37.4975 | 90.4498 | 40.4774 | 90.4498 | 95.1283 | 43.4573 | 78.4139 | 32.3178 | 83.6767 | 35.0078 | 88.7642 | 37.805 | 93.574 | 40.833 | 93.574 | 98.3838 | 43.861 | 81.103 | 32.5393 | 86.5211 | 35.2697 | 91.757 | 38.1126 | 96.6982 | 41.1887 | 96.6982 | 101.6393 | 44.2647 | 84.0096 | 32.7844 | 89.5875 | 35.56 | 94.9731 | 38.4525 | 100.0551 | 41.5824 | 100.0551 | 105.1371 | 44.7123 | 86.9161 | 33.0295 | 92.6538 | 35.8503 | 98.1892 | 38.7925 | 103.412 | 41.9761 | 103.412 | 108.6349 | 45.1598 | 89.8227 | 33.2746 | 95.7202 | 36.1405 | 101.4053 | 39.1325 | 106.769 | 42.3699 | 106.769 | 112.1327 | 45.6073 | 92.7293 | 33.5197 | 98.7865 | 36.4308 | 104.6213 | 39.4725 | 110.1259 | 42.7636 | 110.1259 | 115.6305 | 46.0548 | 95.6358 | 33.7648 | 101.8528 | 36.7211 | 107.8374 | 39.8124 | 113.4828 | 43.1574 | 113.4828 | 119.1282 | 46.5023 | 61.3 | 30.9 | 65.5 | 33.2667 | 69.6333 | 35.8333 | 73.6 | 38.5333 | 73.6 | 77.5333 | 41.2 | 64.7087 | 31.1941 | 69.1444 | 33.6416 | 73.4664 | 36.2388 | 77.5931 | 39.0107 | #REF! | 81.7031 | 41.7659
| 35 | 67.2976 | 32.0346 | 71.9147 | 34.5997 | 76.3764 | 37.2611 | 80.613 | 40.1448 | 80.613 | 84.8497 | 43.0284 | 69.8066 | 32.2375 | 74.5686 | 34.8419 | 79.1704 | 37.5452 | 83.5361 | 40.474 | 83.5361 | 83.5361 | 87.9018 | 72.3156 | 32.4405 | 77.2224 | 35.0842 | 81.9643 | 37.8292 | 86.4591 | 40.8032 | 86.4591 | 90.9538 | 43.7773 | 74.8246 | 32.6434 | 79.8763 | 35.3264 | 84.7583 | 38.1133 | 89.3821 | 41.1325 | 89.3821 | 94.0059 | 44.1517 | 77.4865 | 32.8639 | 82.6907 | 35.588 | 87.7198 | 38.4198 | 92.4732 | 41.487 | 92.4732 | 97.2267 | 44.5541 | 80.1485 | 33.0843 | 85.5051 | 35.8497 | 90.6813 | 38.7263 | 95.5644 | 41.8414 | 95.5644 | 100.4474 | 44.9566 | 83.0248 | 33.3288 | 88.5391 | 36.1392 | 93.8632 | 39.0653 | 98.8856 | 42.2338 | 98.8856 | 103.9079 | 45.4023 | 85.9012 | 33.5732 | 91.5732 | 36.4287 | 97.0452 | 39.4043 | 102.2068 | 42.6262 | 102.2068 | 107.3684 | 45.848 | 88.7775 | 33.8176 | 94.6072 | 36.7182 | 100.2272 | 39.7433 | 105.528 | 43.0186 | 105.528 | 110.8288 | 46.2938 | 91.6538 | 34.062 | 97.6413 | 37.0077 | 103.4091 | 40.0824 | 108.8492 | 43.4109 | 108.8492 | 114.2893 | 46.7395 | 94.5302 | 34.3065 | 100.6753 | 37.2972 | 106.5911 | 40.4214 | 112.1704 | 43.8033 | 112.1704 | 117.7498 | 47.1852 | 60.55 | 31.45 | 64.7 | 33.85 | 68.8 | 36.45 | 72.7 | 39.2 | 72.7 | 76.6 | 41.9 | 63.9238 | 31.7423 | 68.3073 | 34.2249 | 72.5882 | 36.8555 | 76.6565 | 39.6724 | #REF! | 80.7249 | 42.4642
| 36 | 66.4778 | 32.5809 | 71.0407 | 35.1829 | 75.4534 | 37.8779 | 79.64 | 40.8015 | 79.64 | 83.8266 | 43.7252 | 68.96 | 32.7841 | 73.6672 | 35.4243 | 78.2174 | 38.1616 | 82.5315 | 41.1302 | 82.5315 | 82.5315 | 86.8456 | 71.4422 | 32.9873 | 76.2938 | 35.6656 | 80.9813 | 38.4453 | 85.4229 | 41.4589 | 85.4229 | 89.8645 | 44.4724 | 73.9245 | 33.1905 | 78.9204 | 35.907 | 83.7453 | 38.7291 | 88.3144 | 41.7876 | 88.3144 | 92.8835 | 44.8461 | 76.5592 | 33.4099 | 81.7047 | 36.1683 | 86.6754 | 39.0345 | 91.3725 | 42.1409 | 91.3725 | 96.0695 | 45.2473 | 79.194 | 33.6294 | 84.489 | 36.4296 | 89.6055 | 39.34 | 94.4305 | 42.4942 | 94.4305 | 99.2555 | 45.6484 | 82.0401 | 33.8732 | 87.4908 | 36.7184 | 92.7534 | 39.6781 | 97.716 | 42.8852 | 97.716 | 102.6787 | 46.0924 | 84.8862 | 34.1169 | 90.4925 | 37.0071 | 95.9012 | 40.0161 | 101.0015 | 43.2762 | 101.0015 | 106.1018 | 46.5363 | 87.7323 | 34.3607 | 93.4943 | 37.2959 | 99.0491 | 40.3542 | 104.287 | 43.6672 | 104.287 | 109.525 | 46.9803 | 90.5784 | 34.6044 | 96.4961 | 37.5846 | 102.1969 | 40.6923 | 107.5726 | 44.0582 | 107.5726 | 112.9482 | 47.4242 | 93.4245 | 34.8482 | 99.4978 | 37.8734 | 105.3448 | 41.0303 | 110.8581 | 44.4492 | 110.8581 | 116.3713 | 47.8681 | 59.8 | 32 | 63.9 | 34.4333 | 67.9667 | 37.0667 | 71.8 | 39.8667 | 71.8 | 75.6667 | 42.6 | 63.1389 | 32.2904 | 67.4703 | 34.8081 | 71.71 | 37.4723 | 75.72 | 40.3341 | #REF! | 79.7466 | 43.1626
| 37 | 65.658 | 33.1272 | 70.1666 | 35.7661 | 74.5303 | 38.4946 | 78.6669 | 41.4583 | 78.6669 | 82.8035 | 44.4219 | 68.1134 | 33.3307 | 72.7659 | 36.0066 | 77.2644 | 38.778 | 81.5269 | 41.7864 | 81.5269 | 81.5269 | 85.7894 | 70.5689 | 33.5341 | 75.3652 | 36.2471 | 79.9984 | 39.0615 | 84.3868 | 42.1145 | 84.3868 | 88.7752 | 45.1676 | 73.0243 | 33.7375 | 77.9645 | 36.4876 | 82.7324 | 39.3449 | 87.2467 | 42.4427 | 87.2467 | 91.7611 | 45.5405 | 75.6319 | 33.956 | 80.7187 | 36.7486 | 85.6311 | 39.6493 | 90.2717 | 42.7949 | 90.2717 | 94.9124 | 45.9404 | 78.2395 | 34.1745 | 83.4729 | 37.0096 | 88.5298 | 39.9537 | 93.2967 | 43.147 | 93.2967 | 98.0636 | 46.3403 | 81.0554 | 34.4175 | 86.4424 | 37.2976 | 91.6435 | 40.2908 | 96.5465 | 43.5366 | 96.5465 | 101.4495 | 46.7825 | 83.8712 | 34.6606 | 89.4119 | 37.5856 | 94.7572 | 40.6279 | 99.7963 | 43.9263 | 99.7963 | 104.8353 | 47.2246 | 86.6871 | 34.9037 | 92.3814 | 37.8736 | 97.871 | 40.9651 | 103.0461 | 44.3159 | 103.0461 | 108.2212 | 47.6667 | 89.5029 | 35.1468 | 95.3509 | 38.1615 | 100.9847 | 41.3022 | 106.2959 | 44.7055 | 106.2959 | 111.607 | 48.1089 | 92.3188 | 35.3899 | 98.3203 | 38.4495 | 104.0985 | 41.6393 | 109.5457 | 45.0952 | 109.5457 | 114.9929 | 48.551 | 59.05 | 32.55 | 63.1 | 35.0167 | 67.1333 | 37.6833 | 70.9 | 40.5333 | 70.9 | 74.7333 | 43.3 | 62.354 | 32.8386 | 66.6333 | 35.3914 | 70.8318 | 38.089 | 74.7835 | 40.9958 | #REF! | 78.7684 | 43.8609
| 38 | 64.8382 | 33.6735 | 69.2926 | 36.3493 | 73.6073 | 39.1114 | 77.6939 | 42.115 | 77.6939 | 81.7804 | 45.1186 | 67.2668 | 33.8772 | 71.8646 | 36.5889 | 76.3114 | 39.3945 | 80.5223 | 42.4426 | 80.5223 | 80.5223 | 84.7332 | 69.6955 | 34.0809 | 74.4366 | 36.8286 | 79.0154 | 39.6776 | 83.3507 | 42.7702 | 83.3507 | 87.6859 | 45.8628 | 72.1242 | 34.2846 | 77.0086 | 37.0682 | 81.7194 | 39.9607 | 86.1791 | 43.0978 | 86.1791 | 90.6387 | 46.2349 | 74.7046 | 34.5021 | 79.7327 | 37.3289 | 84.5867 | 40.2641 | 89.171 | 43.4488 | 89.171 | 93.7552 | 46.6335 | 77.285 | 34.7195 | 82.4568 | 37.5896 | 87.454 | 40.5674 | 92.1629 | 43.7998 | 92.1629 | 96.8717 | 47.0322 | 80.0706 | 34.9619 | 85.394 | 37.8768 | 90.5336 | 40.9036 | 95.3769 | 44.1881 | 95.3769 | 100.2203 | 47.4725 | 82.8562 | 35.2044 | 88.3312 | 38.164 | 93.6133 | 41.2398 | 98.591 | 44.5763 | 98.591 | 103.5688 | 47.9129 | 85.6419 | 35.4468 | 91.2684 | 38.4512 | 96.6929 | 41.5759 | 101.8051 | 44.9646 | 101.8051 | 106.9173 | 48.3532 | 88.4275 | 35.6892 | 94.2056 | 38.7385 | 99.7725 | 41.9121 | 105.0192 | 45.3528 | 105.0192 | 110.2659 | 48.7936 | 91.2131 | 35.9316 | 97.1428 | 39.0257 | 102.8522 | 42.2483 | 108.2333 | 45.7411 | 108.2333 | 113.6144 | 49.2339 | 58.3 | 33.1 | 62.3 | 35.6 | 66.3 | 38.3 | 70 | 41.2 | 70 | 73.8 | 44 | 61.5691 | 33.3868 | 65.7963 | 35.9747 | 69.9537 | 38.7057 | 73.8469 | 41.6575 | #REF! | 77.7902 | 44.5593
| 39 | 63.9977 | 34.2677 | 68.3989 | 36.9809 | 72.6593 | 39.7814 | 76.6951 | 42.827 | 76.6951 | 80.7309 | 45.8725 | 66.3992 | 34.471 | 70.9416 | 37.2201 | 75.3328 | 40.0636 | 79.4914 | 43.1533 | 79.4914 | 79.4914 | 83.6501 | 68.8008 | 34.6743 | 73.4843 | 37.4594 | 78.0062 | 40.3458 | 82.2878 | 43.4796 | 82.2878 | 86.5693 | 46.6134 | 71.2024 | 34.8776 | 76.027 | 37.6986 | 80.6797 | 40.628 | 85.0841 | 43.8059 | 85.0841 | 89.4885 | 46.9838 | 73.7534 | 35.0946 | 78.72 | 37.9585 | 83.5143 | 40.9301 | 88.0408 | 44.1557 | 88.0408 | 92.5674 | 47.3814 | 76.3044 | 35.3116 | 81.413 | 38.2184 | 86.3488 | 41.2322 | 90.9976 | 44.5056 | 90.9976 | 95.6463 | 47.7789 | 79.0588 | 35.553 | 84.3169 | 38.5042 | 89.393 | 41.5668 | 94.1748 | 44.8915 | 94.1748 | 98.9567 | 48.2163 | 81.8132 | 35.7944 | 87.2208 | 38.79 | 92.4371 | 41.9014 | 97.3521 | 45.2775 | 97.3521 | 102.267 | 48.6536 | 84.5676 | 36.0358 | 90.1248 | 39.0759 | 95.4813 | 42.236 | 100.5293 | 45.6635 | 100.5293 | 105.5773 | 49.0909 | 87.3221 | 36.2772 | 93.0287 | 39.3617 | 98.5255 | 42.5706 | 103.7066 | 46.0494 | 103.7066 | 108.8877 | 49.5282 | 90.0765 | 36.5186 | 95.9326 | 39.6475 | 101.5696 | 42.9052 | 106.8838 | 46.4354 | 106.8838 | 112.198 | 49.9656 | 57.54 | 33.68 | 61.5 | 36.24 | 65.44 | 38.96 | 69.1 | 41.9 | 69.1 | 72.84 | 44.76 | 60.7688 | 33.9738 | 64.9495 | 36.6104 | 69.0497 | 39.3707 | 72.8975 | 42.3635 | #REF! | 76.7854 | 45.3162
| 40 | 63.1572 | 34.8618 | 67.5052 | 37.6125 | 71.7113 | 40.4514 | 75.6963 | 43.5389 | 75.6963 | 79.6814 | 46.6264 | 65.5316 | 35.0648 | 70.0186 | 37.8514 | 74.3542 | 40.7327 | 78.4606 | 43.8639 | 78.4606 | 78.4606 | 82.567 | 67.9061 | 35.2677 | 72.532 | 38.0902 | 76.9971 | 41.014 | 81.2249 | 44.189 | 81.2249 | 85.4526 | 47.3639 | 70.2805 | 35.4707 | 75.0453 | 38.3291 | 79.64 | 41.2953 | 83.9891 | 44.514 | 83.9891 | 88.3382 | 47.7327 | 72.8022 | 35.6872 | 77.7073 | 38.5881 | 82.4418 | 41.5961 | 86.9107 | 44.8627 | 86.9107 | 91.3796 | 48.1292 | 75.3238 | 35.9037 | 80.3692 | 38.8472 | 85.2437 | 41.897 | 89.8323 | 45.2113 | 89.8323 | 94.421 | 48.5257 | 78.047 | 36.1441 | 83.2398 | 39.1316 | 88.2523 | 42.23 | 92.9727 | 45.595 | 92.9727 | 97.6931 | 48.96 | 80.7702 | 36.3845 | 86.1104 | 39.416 | 91.261 | 42.563 | 96.1131 | 45.9787 | 96.1131 | 100.9652 | 49.3943 | 83.4934 | 36.6249 | 88.9811 | 39.7005 | 94.2697 | 42.8961 | 99.2535 | 46.3623 | 99.2535 | 104.2373 | 49.8286 | 86.2166 | 36.8653 | 91.8517 | 39.9849 | 97.2784 | 43.2291 | 102.3939 | 46.746 | 102.3939 | 107.5094 | 50.2629 | 88.9399 | 37.1057 | 94.7223 | 40.2694 | 100.2871 | 43.5622 | 105.5343 | 47.1297 | 105.5343 | 110.7815 | 50.6972 | 56.78 | 34.26 | 60.7 | 36.88 | 64.58 | 39.62 | 68.2 | 42.6 | 68.2 | 71.88 | 45.52 | 59.9686 | 34.5609 | 64.1026 | 37.2462 | 68.1457 | 40.0357 | 71.9482 | 43.0695 | #REF! | 75.7807 | 46.0732
| 41 | 62.3167 | 35.456 | 66.6115 | 38.2441 | 70.7633 | 41.1215 | 74.6976 | 44.2509 | 74.6976 | 78.6318 | 47.3803 | 64.664 | 35.6586 | 69.0956 | 38.4826 | 73.3757 | 41.4018 | 77.4298 | 44.5746 | 77.4298 | 77.4298 | 81.4839 | 67.0114 | 35.8612 | 71.5797 | 38.7211 | 75.988 | 41.6822 | 80.162 | 44.8984 | 80.162 | 84.3359 | 48.1145 | 69.3587 | 36.0637 | 74.0637 | 38.9596 | 78.6003 | 41.9626 | 82.8941 | 45.2221 | 82.8941 | 87.188 | 48.4816 | 71.8509 | 36.2798 | 76.6945 | 39.2178 | 81.3694 | 42.2622 | 85.7806 | 45.5696 | 85.7806 | 90.1918 | 48.877 | 74.3431 | 36.4958 | 79.3253 | 39.476 | 84.1385 | 42.5618 | 88.667 | 45.9171 | 88.667 | 93.1956 | 49.2724 | 77.0352 | 36.7352 | 82.1627 | 39.759 | 87.1117 | 42.8932 | 91.7706 | 46.2985 | 91.7706 | 96.4295 | 49.7037 | 79.7272 | 36.9746 | 85 | 40.0421 | 90.0849 | 43.2247 | 94.8741 | 46.6798 | 94.8741 | 99.6634 | 50.135 | 82.4192 | 37.214 | 87.8374 | 40.3251 | 93.0581 | 43.5562 | 97.9777 | 47.0612 | 97.9777 | 102.8973 | 50.5663 | 85.1112 | 37.4533 | 90.6747 | 40.6082 | 96.0313 | 43.8876 | 101.0812 | 47.4426 | 101.0812 | 106.1312 | 50.9976 | 87.8032 | 37.6927 | 93.5121 | 40.8912 | 99.0045 | 44.2191 | 104.1848 | 47.824 | 104.1848 | 109.3651 | 51.4289 | 56.02 | 34.84 | 59.9 | 37.52 | 63.72 | 40.28 | 67.3 | 43.3 | 67.3 | 70.92 | 46.28 | 59.1683 | 35.148 | 63.2558 | 37.882 | 67.2417 | 40.7007 | 70.9988 | 43.7754 | #REF! | 74.7759 | 46.8301
| 42 | 61.4762 | 36.0501 | 65.7179 | 38.8756 | 69.8153 | 41.7915 | 73.6988 | 44.9628 | 73.6988 | 77.5823 | 48.1342 | 63.7964 | 36.2524 | 68.1726 | 39.1138 | 72.3971 | 42.071 | 76.3989 | 45.2853 | 76.3989 | 76.3989 | 80.4008 | 66.1167 | 36.4546 | 70.6273 | 39.3519 | 74.9788 | 42.3504 | 79.0991 | 45.6077 | 79.0991 | 83.2193 | 48.865 | 68.4369 | 36.6568 | 73.0821 | 39.59 | 77.5606 | 42.6299 | 81.7992 | 45.9302 | 81.7992 | 86.0377 | 49.2305 | 70.8997 | 36.8724 | 75.6818 | 39.8474 | 80.2969 | 42.9282 | 84.6505 | 46.2765 | 84.6505 | 89.004 | 49.6248 | 73.3625 | 37.0879 | 78.2815 | 40.1048 | 83.0333 | 43.2265 | 87.5018 | 46.6229 | 87.5018 | 91.9702 | 50.0192 | 76.0233 | 37.3263 | 81.0856 | 40.3864 | 85.971 | 43.5564 | 90.5685 | 47.0019 | 90.5685 | 95.1659 | 50.4475 | 78.6841 | 37.5647 | 83.8896 | 40.6681 | 88.9088 | 43.8863 | 93.6352 | 47.381 | 93.6352 | 98.3616 | 50.8757 | 81.345 | 37.803 | 86.6937 | 40.9498 | 91.8465 | 44.2162 | 96.7019 | 47.7601 | 96.7019 | 101.5573 | 51.304 | 84.0058 | 38.0414 | 89.4978 | 41.2314 | 94.7842 | 44.5461 | 99.7686 | 48.1392 | 99.7686 | 104.753 | 51.7322 | 86.6666 | 38.2798 | 92.3018 | 41.5131 | 97.722 | 44.876 | 102.8353 | 48.5183 | 102.8353 | 107.9486 | 52.1605 | 55.26 | 35.42 | 59.1 | 38.16 | 62.86 | 40.94 | 66.4 | 44 | 66.4 | 69.96 | 47.04 | 58.3681 | 35.7351 | 62.4089 | 38.5178 | 66.3377 | 41.3658 | 70.0494 | 44.4814 | #REF! | 73.7712 | 47.5871
| 43 | 60.6357 | 36.6443 | 64.8242 | 39.5072 | 68.8673 | 42.4615 | 72.7001 | 45.6748 | 72.7001 | 76.5328 | 48.8881 | 62.9288 | 36.8461 | 67.2496 | 39.745 | 71.4185 | 42.7401 | 75.3681 | 45.996 | 75.3681 | 75.3681 | 79.3177 | 65.222 | 37.048 | 69.675 | 39.9827 | 73.9697 | 43.0186 | 78.0362 | 46.3171 | 78.0362 | 82.1026 | 49.6156 | 67.5151 | 37.2499 | 72.1004 | 40.2205 | 76.5209 | 43.2972 | 80.7042 | 46.6383 | 80.7042 | 84.8875 | 49.9794 | 69.9485 | 37.4649 | 74.6691 | 40.477 | 79.2245 | 43.5942 | 83.5204 | 46.9835 | 83.5204 | 87.8162 | 50.3727 | 72.3819 | 37.68 | 77.2377 | 40.7336 | 81.9281 | 43.8913 | 86.3365 | 47.3286 | 86.3365 | 90.7449 | 50.766 | 75.0115 | 37.9174 | 80.0085 | 41.0138 | 84.8304 | 44.2196 | 89.3664 | 47.7054 | 89.3664 | 93.9023 | 51.1912 | 77.6411 | 38.1547 | 82.7792 | 41.2941 | 87.7326 | 44.548 | 92.3962 | 48.0822 | 92.3962 | 97.0598 | 51.6164 | 80.2707 | 38.3921 | 85.55 | 41.5744 | 90.6349 | 44.8763 | 95.4261 | 48.459 | 95.4261 | 100.2173 | 52.0417 | 82.9004 | 38.6295 | 88.3208 | 41.8547 | 93.5372 | 45.2046 | 98.4559 | 48.8358 | 98.4559 | 103.3747 | 52.4669 | 85.53 | 38.8668 | 91.0916 | 42.1349 | 96.4394 | 45.533 | 101.4858 | 49.2126 | 101.4858 | 106.5322 | 52.8921 | 54.5 | 36 | 58.3 | 38.8 | 62 | 41.6 | 65.5 | 44.7 | 65.5 | 69 | 47.8 | 57.5679 | 36.3221 | 61.5621 | 39.1536 | 65.4337 | 42.0308 | 69.1 | 45.1874 | 69.1 | 72.7664 | 48.344
注： | [124 empty] | 50+SH |  | 60+SH |  | 70+SH |  | 80+SH |  | 90+SH
1. 第二行压缩机转速一栏, SH表明定频压缩机运行，数字表示变频压缩机转速（单位rps); |  |  |  |  | 39.5072
|  |  | 50+SH | P | 60+SH | P | 70+SH | P | 80+SH | P | 数修正 | 90+SH | P
|  | -10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | -9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | -8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34
|  | -7 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 42 | 43 | 44 | 45
|  | -6 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 53 | 54 | 55 | 56
|  | -5 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 64 | 65 | 66 | 67 | [111 empty] | 30.7 | 12 | 33 | 13.2 | 35.3 | 14.4 | 37.5 | 15.9 | 39.6 | 17.3
|  | -4 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 76 | 75 | 76 | 77 | 78 | [111 empty] | 28.9 | 13.3 | 31.2 | 14.5 | 33.3 | 15.8 | 35.3 | 17.4 | 37.4 | 19
|  | -3 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 86 | 87 | 88 | 89 | [111 empty] | 26.8 | 14.9 | 28.8 | 16.3 | 30.9 | 17.7 | 32.8 | 19.4 | 34.7 | 21.1
|  | -2 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 97 | 98 | 99 | 100 | [111 empty] | 25 | 16.4 | 26.9 | 17.8 | 28.8 | 19.3 | 30.6 | 21.2 | 32.4 | 23
|  | -1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 109 | 108 | 109 | 110 | 111 | [111 empty] | 39.5 | 15.5 | 42.6 | 17 | 45.7 | 18.6 | 48.7 | 20.5 | 51.7 | 22.4
|  | 0 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 120 | 119 | 120 | 121 | 122 | [111 empty] | 37.2 | 17.2 | 40.2 | 18.8 | 43.1 | 20.5 | 45.9 | 22.6 | 48.8 | 24.6
|  | -12 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | [111 empty] | 34.4 | 19.4 | 37.2 | 21.2 | 39.9 | 23 | 42.6 | 25.2 | 45.2 | 27.4
|  | -11 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144
|  | -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -12 -11: 50; 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134: 2; 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135: 3 | [111 empty] | 32 | 21.4 | 34.7 | 23.3 | 37.2 | 25.2 | 39.7 | 27.6 | 42.1 | 30
|  | -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -12 -11: 60; 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134: 4; 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135: 5 | [111 empty] | 51.2 | 20.3 | 56 | 22.5 | 60.6 | 24.7 | 65 | 27.2 | 69.5 | 29.6
|  | -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -12 -11: 70; 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134: 6; 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135: 7 | [111 empty] | 48.3 | 22.4 | 52.9 | 24.7 | 57.3 | 27.1 | 61.5 | 29.7 | 65.7 | 32.3
|  | -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -12 -11: 80; 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134: 8; 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135: 9 | [111 empty] | 44.8 | 25.1 | 49.1 | 27.7 | 53.2 | 30.3 | 57.1 | 33.1 | 61 | 36
|  | -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -12 -11: 90; 2 13 24 35 46 57 68 79 90 101 112 123 134: 8; 3 14 25 36 47 58 69 80 91 102 113 124 135: 9 | [111 empty] | 41.8 | 27.6 | 45.8 | 30.3 | 49.7 | 33.1 | 53.4 | 36.1 | 57.1 | 39.2
[125 empty] | 66.4 | 27.3 | 71 | 29.5 | 75.5 | 31.7 | 79.7 | 34.2 | 84 | 36.6
[125 empty] | 62.8 | 29.8 | 67.1 | 32.1 | 71.3 | 34.6 | 75.4 | 37.2 | 79.4 | 39.8
[125 empty] | 58.3 | 33.1 | 62.3 | 35.6 | 66.3 | 38.3 | 70 | 41.2 | 73.8 | 44
[125 empty] | 54.5 | 36 | 58.3 | 38.8 | 62 | 41.6 | 65.5 | 44.7 | 69 | 47.8

## 城市温度 (hidden)
区域 | 省份 |  | 城市 | 2015~2017年最热月平均气温最高值 | 极端最高 | 最热平均 | 选型温度 | 填写温度
西部 | 青海 | 1 | 西宁 | 20.1 | 32.25 | 26 | 35 | 27 | 32.3
| 西藏 | 2 | 拉萨 | 17.9 | 26.75 | 23 | 32 | 27
西南 | 贵州 | 3 | 贵阳 | 24.8 | 31.5 | 28.25 | 35 | 30 | 33.275
| 云南 | 4 | 昆明 | 21.4 | 28.5 | 25.5 | 32 | 27 | 30.35
北部 | 黑龙江 | 5 | 哈尔滨 | 25 | 34 | 29.25 | 37 | 32 | 35.525
| 吉林 | 6 | 吉林 | 24.5 | 33.5 | 28.75 | 36 | 32
|  | 7 | 长春 | 24.8 | 33.5 | 29.25 | 36 | 32 | 34.425
| 辽宁 | 8 | 沈阳 | 26.4 | 35 | 28 | 38 | 32 | 36.85
|  | 9 | 大连 | 26.1 | 32.75 | 28.25 | 36 | 32 | 34.525
| 陕西 | 10 | 西安 | 30.5 | 39.5 | 34.25 | 42 | 38 | 39.95 | 泾河
| 山西 | 11 | 太原 | 26.2 | 35.25 | 30.5 | 38 | 32 | 36.6
| 甘肃 | 12 | 兰州 | 26 | 36.75 | 31 | 40 | 35 | 35.475 | 皋兰县
| 内蒙古 | 13 | 呼和浩特 | 24.6 | 33 | 28.75 | 35 | 32 | 33.775
| 新疆 | 14 | 乌鲁木齐 | 26.5 | 38 | 31 | 43 | 35 | 46.15 | 吐鲁番
| 宁夏 | 15 | 银川 | 26.1 | 37.25 | 31.25 | 40 | 35 | 37.225
华北 | 北京 | 16 | 北京 | 27.6 | 37.25 | 31.75 | 40 | 35 | 38.65
| 天津 | 17 | 天津 | 29 | 37 | 32.5 | 40 | 35 | 38.625
| 河北 | 18 | 张家口 | 25.5 | 35.25 | 29.75 | 39 | 32 | 38.5333 | 承德
|  | 19 | 石家庄 | 28.9 | 37.5 | 32.25 | 41 | 35 | 39.3 | 沧州
| 河南 | 20 | 郑州 | 29.8 | 38 | 33 | 41 | 35 | 39.125
| 山东 | 21 | 烟台 | 26.5 | 33.25 | 29.25 | 35 | 32 | 31.55 | 成山头
|  | 22 | 潍坊 | 28.8 | 36.5 | 32.25 | 40 | 35 | 37.725
|  | 23 | 济南 | 29 | 37.5 | 33 | 40 | 35 | 37.625
|  | 24 | 青岛 | 27.5 | 32.5 | 29.5 | 36 | 32
东部 | 江苏 | 25 | 徐州 | 29.7 | 37.25 | 31.75 | 40 | 35 | 38.15
|  | 26 | 南京 | 31 | 37.25 | 32.5 | 40 | 35 | 38.5
| 安徽 | 27 | 蚌埠 | 30.3 | 37 | 32.25 | 40 | 35 | 37.95
|  | 28 | 合肥 | 30.9 | 38.75 | 32.75 | 41 | 35 | 39.275
| 上海 | 29 | 上海 | 30.4 | 37 | 33 | 41 | 35 | 39.2 | 徐家汇
| 浙江 | 30 | 杭州 | 30.7 | 38.25 | 34 | 41 | 35 | 39.7
|  | 31 | 舟山 | 30 | 35.25 | 32 | 38 | 35 | 36.9 | 定海
|  | 32 | 宁波 | 30.6 | 37.25 | 33.25 | 40 | 35 | 37.525 | 瑞安
|  | 33 | 温州 | 30.7 | 36.5 | 33.5 | 40 | 35 | 38.675
| 江西 | 34 | 南昌 | 30.6 | 37.25 | 34 | 40 | 35 | 38.1
| 湖北 | 35 | 武汉 | 29.3 | 37.25 | 33.25 | 40 | 35 | 38.85
| 湖南 | 36 | 长沙 | 30.7 | 37.25 | 33.25 | 40 | 35 | 38.45
南部 | 四川 | 37 | 成都 | 27.3 | 33.75 | 30.5 | 38 | 32 | 36.325 | 温江
| 重庆 | 38 | 重庆 | 31.4 | 39 | 35.25 | 42 | 38 | 40.575
| 广东 | 39 | 广州 | 29.2 | 36.5 | 33.25 | 40 | 35 | 37.825
| 广西 | 40 | 南宁 | 28.6 | 36.75 | 33 | 40 | 35 | 37.35
| 海南 | 41 | 海口 | 29.7 | 36.75 | 33 | 40 | 35 | 37.725
| 福建 | 42 | 福州 | 30.8 | 38 | 34.25 | 40 | 35 | 38.6
|  | 43 | 厦门 | 29.7 | 36.5 | 32.75 | 40 | 35 | 37.175
16

## 管长限制 (hidden)
[6 empty] | 管路限制 |  |  |  | 噪音判断
型号 | 最大管路长度 | 气管最大爬高高度 | 液管最大爬高高度 |  | 允许最长 | 总长 | 气管爬高 | 液管爬高 | 管限判断 | 距民居 | 噪音 | 判断 | 综合
| L0（0爬高） | H | H‘ |  |  | 10 | 0 | 0 |  |  | 2
GVRM100NSA1A | 60 | 20 | 6 | GVRM100NSA1A | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVRM080NSA1A | 60 | 20 | 6 | GVRM080NSA1A | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVRM060NSA1A | 50 | 15 | 6 | GVRM060NSA1A | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVRM040NSA1A | 45 | 15 | 6 | GVRM040NSA1A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVRM035NSA2A | 40 | 10 | 6 | GVRM035NSA2A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVRM025NSA2A | 35 | 10 | 6 | GVRM025NSA2A | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVRM015NSA2A | 30 | 10 | 6 | GVRM015NSA2A | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVSM460NDA50 | 100 | 30 | 10 | GVSM460NDA50 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
GVSM350NDA50 | 100 | 30 | 10 | GVSM350NDA50 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
GVSM270NDA50 | 100 | 30 | 10 | GVSM270NDA50 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
GVSM210NDA50 | 90 | 20 | 10 | GVSM210NDA50 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
GVSM180NDA50 | 90 | 20 | 10 | GVSM180NDA50 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
GVRL025NSA2A | 35 | 10 | 6 | GVRL025NSA2A | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVRL035NSA2A | 40 | 10 | 6 | GVRL035NSA2A | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVRL050NSA2A | 45 | 15 | 6 | GVRL050NSA2A | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVSL070NSA1A | 50 | 15 | 6 | GVSL070NSA1A | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
GVSL100NSA1A | 60 | 20 | 6 | GVSL100NSA1A | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
系统管路爬高h,h≤H。系统管路最大长度L=L0-0.5*h

## 噪音 (hidden)
低温
| HZ | 2.5hp | 3.5hp | 5hp | 7hp | 10hp
| 50 | 52.3 | 53 | 54.1 | 57.3 | 59.3
| 55 | 53.15 | 53.5 | 54.05 | 56.9 | 59.65
| 60 | 54 | 54 | 54 | 56.5 | 60
| 65 | 54.6 | 54.6 | 53.95 | 59.2 | 59.7
| 70 | 55.2 | 55.2 | 53.9 | 61.9 | 59.4
| 75 | 54.85 | 54.85 | 54.25 | 60.9 | 59.4
| 80 | 54.5 | 54.5 | 54.6 | 59.9 | 59.4
| 85 | 54.5 | 54.5 | 55.2 | 61.95 | 60.65
| 90 | 54.5 | 54.5 | 55.8 | 64 | 61.9
| 95 | 54.15 | 54.15 | 55.5 |  | 61.9
| 100 | 53.8 | 53.8 | 55.2 |  | 61.9
* 7hp 最大为85rps
中温 |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4hp | 6hp | 8hp | 10hp
| 60 | 52 | 52 | 53 | 56 | 57 | 58 | 58
| 70 | 51 | 53 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60
| 80 | 52 | 53 | 54 | 59 | 60 | 62 | 63
| 90 | 52 | 53 | 55 | 61 | 62 | 63 | 64
| 100 | 52 | 55 | 58 | 64 | 65 | 65 | 66

## 噪音计算 (hidden)
Lw=Lp+10*lg(S)
Lp=Lw-10*lg(S)
Note:
Lw: Sound power level，声压级
Lp: Sound pressure level，声功率级
S: 包络面积
平行六面体 S=(L+2d)*(W+2d)+2*((L+2d)*(H+d)+(W+2d)*(W+d))
L, W, H: 机组长、宽、高，m
d: 与机组的距离，m
机组的声功率及不会随距离改变
先用1m距离的声压级计算机组的声功率级，然后计算包络面系数，计算不同距离的声压级
| 声压@1米 | 58
| 距离居民距离 | 16
|  |  |  | 中温 | [6 empty] | 低温
| Catalogue | 机组型号 |  | 1.5HP | 2.5HP | 3.5HP | 4HP | 6HP | 8HP | 10HP | 2.5HP | 3.5HP | 5HP | 7HP | 10HP
|  | 声压级 LP (dB(A)) @1m |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
考虑否
噪音实测值 | 机组型号 |  |  | 1.5HP | 2.5HP | 3.5HP | 4HP | 6HP | 8HP | 10HP | 2.5HP | 3.5HP | 5HP | 7HP | 10HP
| CDU尺寸 （长*宽*高） |  | L (m) | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 2.24 | 2.24
|  |  | W (m) | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.448 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.2 | 1.2
|  |  | H (m) | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 0.802 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 1.358 | 1.358
| 噪音测量 | 测点与机组的距离 | d0 (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 包络面积 | S0 (m2) | 27.2059 | 27.2059 | 27.2059 | 27.2059 | 33.4953 | 33.6664 | 33.6664 | 28.8186 | 28.8186 | 28.8186 | 48.655 | 48.655
|  | 声压级 LP | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
计算声功率 | 声功率 Lw |  |  | 72.3466 | 72.3466 | 72.3466 | 72.3466 | 73.2498 | 73.272 | 73.272 | 72.5967 | 72.5967 | 72.5967 | 74.8713 | 74.8713
计算距离以外的声压级 | 请输入与机组的距离 |  | d (m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 包络面积 |  | S(m2) | 3272.7259 | 3272.7259 | 3272.7259 | 3272.7259 | 3347.1753 | 3348.6664 | 3348.6664 | 3290.5386 | 3290.5386 | 3290.5386 | 3478.015 | 3478.015
| 声压级 LP |  | dBA | 37.1975 | 37.1975 | 37.1975 | 37.1975 | 38.003 | 38.0233 | 38.0233 | 37.4241 | 37.4241 | 37.4241 | 39.458 | 39.458
[6 empty] | GVRM015NSA2A | 37.1975
Remark： | [5 empty] | GVRM025NSA2A | 37.1975
|  | 输入项：到机组的距离 |  |  |  | GVRM035NSA2A | 37.1975
|  | 输出项：折算后的噪音 |  |  |  | GVRM040NSA1A | 37.1975
[6 empty] | GVRM060NSA1A | 38.003
[6 empty] | GVRM080NSA1A | 38.0233
[6 empty] | GVRM100NSA1A | 38.0233
[6 empty] | GVRL025NSA2A | 37.4241
[6 empty] | GVRL035NSA2A | 37.4241
[6 empty] | GVRL050NSA2A | 37.4241
[6 empty] | GVSL070NSA1A | 39.458
[6 empty] | GVSL100NSA1A | 39.458